## Rekapitulacija
Investitor: | Inštitut Jožef Štefan |  |  | 2011-03-06
Projekt: | Plinifikacija kotlovnice v Reaktorskem centru Podgorica
Št. Projekta: | 568/11-PZI
REKAPITULACIJA
I. POSODOBITEV SISTEMA OGREVANJA
A. STROJNO INSTALACIJSKA DELA
SKLOP | NAZIV SKLOPA | DOBAVA | MONTAŽA | SKUPAJ V EUR BREZ DDV
A1 | Demontaža |  |  | 0
A2 | Kotlovnica | 0 | 0 | 0
A3 | Toplotna postaja Kemija 1 | 0 | 0 | 0
A4 | Toplotna postaja Pospeševalnik F2 | 0 | 0 | 0
A5 | Toplotna postaja Kemija | 0 | 0 | 0
A6 | Toplotna postaja Fizika | 0 | 0 | 0
A7 | Toplotna postaja Prizidek | 0 | 0 | 0
A8 | Toplotna postaja Pogon | 0 | 0 | 0
A9 | Toplotna postaja Sežiganica | 0 | 0 | 0
A10 | Zunanji razvod | 0 | 0 | 0
A11 | Plinske instalacije | 0 | 0 | 0
A12 | Splošno |  |  | 0
A13 | Kotel na lesno biomaso | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ A | 0 | 0 | 0
B. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
SKLOP | NAZIV SKLOPA | DOBAVA | MONTAŽA | SKUPAJ V EUR BREZ DDV
B | Oprema električnih instalacij, kabelski vodniki in montaža | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ B | 0 | 0 | 0
C. GRADBENA DELA
SKLOP | NAZIV SKLOPA | DOBAVA | MONTAŽA | SKUPAJ V EUR BREZ DDV
C1 | Gradbena dela |  |  | 0
C2 | Obrtniška dela |  |  | 0
C3 | Kotel na lesno biomaso |  |  | 0
| SKUPAJ C |  |  | 0
SKUPAJ V EUR BREZ DDV
| SKUPAJ I. (A+B+C) |  |  | 0
II. VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA
SKUPAJ V EUR BREZ DDV
1 | Vzdrževanja sistema ogrevanja za obdobje petih (5) let vključno z upravljanjem*
| SKUPAJ II: |  |  | 0
* Opomba: letni strošek naročnika v obdobju vzdrževanja sistema ogrevanja je 20% ponujene vrednosti za vzdrževanje sistema ogrevanja. Vsi ostali stroški bremenijo ponudnika oz. izvajalca.
III. SKUPAJ (I.+II.)
SKUPAJ V EUR BREZ DDV
SKUPAJ I.+II. |  |  |  | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
________________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1-Demontaza
5.5 POPIS DEMONTAŽNIH DEL
OPOMBA:
V skladu z veljavnimi zakoni in pravilniki mora izvajalec demontažnih del za vse demontirane in odpeljane odpadke predložiti investitorju ustrezno dokumentacijo o odvozu in deponiranju odpadkov.
Pri vseh postavkah popisa je v ceni potrebno upoštevati demontažo, razrez, nalaganje, odlaganje na začasni deponiji, nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo.
Obračun ocenjenih postavk po dejanskih izmerah in stroških.
Začasno skladiščenje in ločevanje teh odpadkov naj bo izvedeno na območju Reaktorskega Infrastrukturnega Centra Podgorica, nato pa naj se ločeno odvažajo na primerne deponije. Prvo začasno skladiščenje in ločevanje demontirane opreme bo pred kotlovnico, kjer naj bo omogočen dostop za odvoz odpadnega materiala na za to določeno deponijo. Odpadke morajo na primerne deponije odvažati za to s strani države registrirani izvajalci.
V dogovoru z investitorjem se lahko dobro ohranjena in brezhibno delujoča oprema ponovno uporabi, ali shrani kot rezrvni del.
Demontaža
Pozicija | Opis | Količina |  | Skupaj /enoto | Skupaj
A1-1 | OPREMA RAZVODA MAZUTA
A1-1.1 | REZERVOAR DNEVNE ZALOGE MAZUTA
| Odstranitev rezervoarja za dnevno zalogo mazuta v kotlovnici, vključno z vsemi pomožnimi deli, ki so sestavni del rezervoarja. Čiščenje ostankov mazuta, razrez in odvoz rezervoarja in opreme v skladu z veljavno zakonodajo. | 1 | kpl |  | 0
| Odstranitev merilika nivoja z radiometričnim principom merjenja (obstaja možnost kontaminacije - uporaba ustrezne zaščite). Demontaža in odvoz na primerno odlagališče v skladu z veljavno zakonodajo. | 1 | kpl |  | 0
A1-1.2 | SISTEM OGREVANJA MAZUTNEGA REZERVOARJA
| Odstranitev sistema za ogrevanje rezervoarja za dnevno zalogo mazuta v kotlovnici, vključno z vsemi cevovodi , cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami. Čiščenje ostankov mazuta, razrez in odvoz opreme v skladu z veljavno zakonodajo. | 1 | kpl |  | 0
A1-1.3 | REZERVOAR MAZUTA
| Čiščenje ostankov mazuta iz dveh podzemnih rezervoarjev mazuta 50 m3 (Ø2,5 x 10 m), razrez in odvoz na deponijo v skladu z veljavno zakonodajo. V rezervoarju je minimalna količina usedlin mazuta, ki je ocenjena na cca. 1 m3. Morebitno pregrevanje mazuta mora izvajalec izvest s svojo opremo, saj obstoječa oprema za pregrevanje ni več funkcionalna. Celotna postavka za opisano izvedbo vključno z gradbenimi deli, kot na primer izkop in rušitev stene je zajeta v gradbenem delu projekta zato se na tem mestu ne navede nobene cene. | 0 | kpl |  | 0
A1-2 | OPREMA RAZVODA ELKO
A1-2.1 | RAZVOD ELKO
Odstranitev razvoda ekstra lahkega kurilnega olja v kotlovnici, od rezervarja ELKO v kleti kotlovnice do gorilnikov na toplovodnih kotlih, vključno z vsemi cevovodi , cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami. Po potrebi čiščenje ostankov olja v opremi pred razrezom.
- jekleni cevovodi in cevni elementi - armture
| ocena | 200 | kg |  | 0
A1-3 | OPREMA RAZVODA OGREVNE VODE
A1-3.1 | TOPLOVODNI KOTEL
Odstranitev toplovodnega kotla z gorilnikom in dimniškim priključkom, skupaj z vsemi sestavnimi deli
| 2 toplovodna kotla - ocena skupaj | 1400 | kg |  | 0
A1-3.2 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev celotnega razvoda ogrevne vode v kotlovnici, razdelilnik in zbiralnik vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi in cevni elementi - armture
| ocena | 2000 | kg |  | 0
A1-3.3 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk | 10 | kpl |  | 0
A1-4 | IZOLACIJSKI MATERIALI
A1-4.1 | MINERALNA VOLNA
Odstranitev izolacijskega materiala, mineralne volne, iz cevovodnih instalacij ogrevanja.
| ocena | 7 | m3 |  | 0
Odstranitev izolacijskega materiala, mineralne volne, iz cevovodnih instalacij mazuta.
| ocena | 2 | m3 |  | 0
Odstranitev izolacijskega materiala, mineralne volne, iz rezervoarja za dnevno zalogo mazuta.
| ocena | 2 | m3 |  | 0
Odstranitev izolacijskega materiala, mineralne volne, iz toplovodnih kotlov.
| ocena | 2 | m3 |  | 0
A1-5 | KOVINSKI ODPADKI
A1-5.1 | JEKLENI PROFILI
Odstranitev jeklenih profilov, ki so namenjeni podpiranju cevovodov v kotlovnici, vključno s podporami, objekami in montažnim materialom.
| ocena | 300 | kg |  | 0
A1-5.2 | Al PLOČEVINA
Odstranitev Al pločevine, ki obdaja izolacijo cevi.
| ocena | 350 | kg |  | 0
A1-6 | ELEKTRIČNA IN REGULACIJSKA OPREMA
Cene demontaže električne in regulacijske opreme se vnese samo v popisu elektro instalacij (B1.1 zap.št.1)
A1-6.1 | ELEKTRO OMARA
Odstranitev elektro omare, z vso krmilno regulacijsko in relejno opremo.
| ocena | 1 | kpl |  | 0
A1-6.2 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme (termometri, manometri, merilniki temperature, …)
| ocena | 50 | kg |  | 0
A1-6.3 | ELEKTRIČNI VODNIKI
Odstranitev električnih vodnikov različnih presekov in dolžin.
| ocena - 800 m | 100 | kg |  | 0
A1-6.4 | KABELSKE POLICE
Odstranitev kabelskih polic, skupaj s podpornimi elementi in montažnim materialom.
| ocena | 50 | kg |  | 0
A1-7 | TP KEMIJA 1
A1-7.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena | 50 | kg |  | 0
A1-7.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk | 2 | kpl |  | 0
A1-7.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena | 30 | kg |  | 0
A1-8 | TP POSPEŠEVALNIK
A1-8.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, razdelilnik in zbiralnik vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena | 150 | kg |  | 0
A1-8.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk | 2 | kpl |  | 0
A1-8.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena | 40 | kg |  | 0
A1-9 | TP ŠOLSKI CENTER
Že izvedeno
A1-9.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, razdelilnik in zbiralnik vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena |  | kg |  | 0
A1-9.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk |  | kpl |  | 0
A1-9.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena |  | kg |  | 0
A1-10 | TP KEMIJA
A1-10.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, razdelilnik in zbiralnik vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena | 600 | kg |  | 0
A1-10.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk (2 novi črpalki ohrani v toplotni postaji). | 10 | kpl |  | 0
A1-10.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena | 60 | kg |  | 0
A1-11 | TP FIZIKA
A1-11.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, razdelilnik in zbiralnik vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena | 400 | kg |  | 0
A1-11.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Demontaža obtočnih črpalk, 3 črpalki odstrani (2 novi ohrani v toplotni postaji) | 5 | kpl |  | 0
A1-11.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena | 50 | kg |  | 0
A1-12 | TP PRIZIDEK
A1-12.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, vključno z vsemi cevovodi, cevnimi elementi, prirobnicami in armaturami.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena | 100 | kg |  | 0
A1-12.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk | 2 | kpl |  | 0
A1-12.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena | 30 | kg |  | 0
A1-13 | TP POGON
A1-13.1 | RAZVOD OGREVNE VODE
Odstranitev dela razvoda ogrevne vode v sklopu toplotne postaje, vključno z armaturami in cevovodi, cevnimi elementi ter prirobnicami med prvim in zadnjim ventilom.
- jekleni cevovodi, - cevni elementi, - armature, - izolacija
| ocena | 150 | kg |  | 0
A1-13.2 | OBTOČNE ČRPALKE
| Odstranitev obtočnih črpalk | 4 | kpl |  | 0
A1-13.3 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
Demontaža merilno regulacijske opreme s električnimi povezavami.
- krmilna omarica - merilna oprema - kabelske police - električni vodniki
| ocena | 30 | kg |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0

## 2-Kotlovnica
5.6 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA:
Za opremo v celotnem popisu velja:
V pozicijo je vključena dobava opreme, vključno s protiprirobnicami, tesnili, vijaki in ostalim montažnim materialom.
Ob dobavi morajo biti priložena navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v originalnem in slovenskem jeziku, tehnični prospekti in diagrami z osnovnimi karakteristikami v
originalnem jeziku, vključno z znakom CE in izjavo o skladnosti z Odredbo o varnosti strojev v originalnem in slovenskem jeziku.
V ponudbi morajo biti za alternativo opremo od predlagane (kotle, kogeneracijsko napravo, črpalke, kalorimetre, mehčalno napravo in sitem za vzdrževanje tlaka), priložena originalna tehnična dokumentacija dobavitelja opreme (prospekti, dimenzijske risbe, diagrami z osnovnimi karakteristikami, idr. v slovenskem ali angleškem ali nemškem ali italijanskem jeziku), iz katerih morajo biti razvidne zahtevane tehnične karakteristike opreme. Ponudi se lahko tudi oprema drugih dobaviteljev, ki pa mora biti po funkcionalnosti in kvaliteti enaka ali boljša od predlagane.
Izvajalec mora v primeru izbora alternativnega dobavitelja sam poskrbeti za spremembo gradbenih, strojnih in elektro načrtov za izvedbo.
Kotlovnica
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A2-1 | OPREMA
A2-1.1 | PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL
Alternativna oprema: Baltur, Buderus.
Talni kondenzacijski kotel z gorilnikom pripravljen za obratovanje z zemeljskim plinom, skupaj z gorilnikom in plinsko progo. Gotovo ocevje in ožičenje. Dobavljen skupaj z izolacijo Digitalna regulacjia kotlovnega krogotoka in komunikacijski modul, skupaj z vso tehnično dokumentacijo.
Ostali sestavni deli: - komunikacijski modul (LON) - zvočno dušilne podloge kotla za podstavno ogrodje kotla - Varnostni ventil - omejevalnik maksimalnega tlaka - omejevalnik minimalnega tlaka
Temperaturni režim 60/80°C Q = 285 kW
Odgovarja: Viessmann, VITOCROSSAL 300 tip CT3 + gorilnik MatriX ali enakovredno
| (POZ.: D KO-05) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.2 | STENSKI KONDENZACIJSKI KOTEL
Alternativna oprema: Baltur, Buderus
Stenski kondenzacijski kotel s cilindričnim gorilnikom pripravljen za obratovanje z zemeljskim plinom. Dobavljneno skupaj s stenskim nosilcem. Gotovo ocevje in ožičenje. Hidravlična kaskada s hidravlično ločnico za tri kotle in toplotno izolacijo:
- priključni komplet za vsak ogrevalni krogotok (povezovalni vodi, tristopenjska obtočna črpalka, kroglične pipe, polnilna in praznilna pipa, protipovratna loputa, plinska zaporna pipa, varnostni ventil), - toplotna izolacija, - kaskadni odvodnik dimnih plinov 3-kotlovne naprave
- potopni tulec za senzor temperature vtoka, - digitalna kaskadna regulacija in regulacija ogrevalnih krogotokov, - komunikacijski modul kaskada za vsak ogrevalni krogotok - tehnična dokumentacija Temperaturni režim 60/80°C Q = 95 kW
Odgovarja: Viessmann, VITODENS 200-W ali enakovredno
| (POZ.: D KO-08, D KO-09, D KO-10) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.3 | KOGENERACIJSKA NAPRAVA - SPTE
Alternativna oprema: Senergie
Naprava za soproizvodnjo elektrike in toplote, plinski Ottov motor v protihrupnem ohišju. Sestavni deli: - plinski motor (ali druga tehnologija, ki dosega zahtevane izkoristke in parametre podane v razpisni dokumentaciji), - plinska proga, - hladilni sistem in raztezna posoda, - ekonomizer - izkoriščanje kondenzacijske toplote - toplotni izmenjevalec,
- 3-potni ventil, zvezno reguliran - izpušni sistem z nadzorom emisij in dušilcem hrupa, - nadzorni panel, - regulacija nivoja v hranilniku - digitalna regulacjia krogotoka in komunikacijski modul - gotovo ocevje in ožičenje
- antivibracijska zaščita (fleksibilni priključki in gumirane noge) - vse tekočine (olja) za prvi zagon - zagon in šolanje osebja - pridobitev deklaracije in podpore
Temperaturni režim 60/80°C Q = 81 kW Pel = 50 kW
Odgovarja: Viessmann, VITOBLOC 200 EM-50/81ali enakovredno
| (POZ.: D KO-03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.4 | ZALOGOVNIK TOPLE VODE
Tlačna posoda kot zalogovnik tople vode z delovnim volumnom min. 9 m3 (skupni volumen 11 m3), skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo. Izolacija rezervoarja z mineralno volno 300 mm bandažirano z Al-pločevino 0,8 mm. Vnosna odprtina na objektu: 2200x2200 mm
V = 11 m3 Premer plašča: maks. Ø1900 mm Skupna višina: maks. 5200 mm Tmax = 90°C, delovni tlak 3 bar, pmax = 6 bar, PN6.
Za izdelavo zalogovnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske, konstrukcijske in montažne detajle na osnovi merske skice projekta št. 568/11-5-43.
| (POZ.: B KO-04) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.5 | NEVTRALIZACIJSKA POSODA
Nevtralizacijska posoda za nevtralizacijo kondenzata v plinsko kurjenih proizvajalcih toplote in dimovodne napeljave skupaj s polnilom ustrezna za toplotno moč nad 600 kW
Odgovarja: Viessmann ATV-DVWK-A 251 ali enakovredno
| (POZ.:) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nevtralizacijska posoda za nevtralizacijo kondenzata iz kogeneracijske naprave skupaj s polnilom ustrezna za toplotne moč do 300 kW
Odgovarja: Viessmann ATV-DVWK-A 251 ali enakovredno
| (POZ.:) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nevtralizacijska posoda za nevtralizacijo kondenzata iz kogeneracijske naprave skupaj s polnilom ustrezna za toplotne moč do 100 kW
Odgovarja: Viessmann ATV-DVWK-A 251 ali enakovredno
| (POZ.:) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.6 | SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA in DOPONJEVANJE
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s komprimiranim zrakom, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevni vodni sistem.
Nominalen volumen: 1500 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar
in
Natančno vzdrževanje tlaka s kompresorjem, ±0.1 bar. Za ogrevalni vodni sistem skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, kompaktna regulacijska enota TecBox z vsemi funkcijskimi elementi:
izjemno tiho delovanje, tlačno optimiran zagon
1 telo ventila z enim prelivnim ventilom in varnostnim ventilom
fillsafe nadzor dopolnjevanja vode z možnostjo regulacije dopolnjevanja s Pleno P, regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje,
samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka in prostornine, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto programabilni digitalni izhodi
vsebuje montažni komplet za priključitev na zračni strani TecBox-a s primarno posodo
CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami PED/DEP 97/23/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL 59 dB(A)
Električna moč: PA 0,6 kW
Sistem za dopolnjevanje vode za ogrevalni vodni sistem skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
fillsafe dopolnjevanje vode, odvisno od tlaka, za raztezne posode, npr. Compresso • z vodnim števcem in zaščito proti povratnemu toku tip BA skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
• regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto programabilni digitalni izhodi • CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami 89/336/EEC, 73/23/EEC
PS 10 bar, Pe = 1.1 kW
Odgovarja: Pneumatex Compreso C10.1-6 + CG 1500.6 + Pleno PI 6.1 ali enakovredno
| (POZ.: B KO-07) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.7 | MEHČALNA NAPRAVA
Avtomatska enojna ionska mehčalna naprava za mehčanje sveže pitne vode za dopolnjevanje ogrevalnega sistema. Sestavni deli: - vstopni filter - tlačna posoda iz armiranega polietilena s kationskim ionskim izmenjevalcem,
- večpotni ventil s krmilnikom, - posoda s solnim ventilom za regeneracijo ionskega izmenjevalca -impulzni vodomer
Pretok: 0,2-2,5 m3/h Priključki DN25, PN6 Delovni tlak do 6 bar
Odgovarja: MAK CMC, MINOM 3 ali enakovredno
| (POZ.: A KO-06) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.8 | DIMOVODNI SISTEM
Dimovodni sistem primeren za vlažno obratovanje z zemeljskim plinom sestavljen iz sestavnih troslojnih kovinskih elementov. Notranja dimna cev iz nerjavnega jekla W.Nr.1.4404, zunanja cev iz nerjavnega jekla W.Nr. 1.4301.
Izolacija mineralna volna 25 mm. Višina dimnika: H = 10 m (efektivna 8,25 m) Notranji premer: Ø300 mm
Zunanja vertikala: - 1x podstavek z odvodom kondezata - 1x čistilni element z vratci D - T-kos 85° - 5x osnovna cev 955 - 1x osnovna cev 455
- 3x nastavljivo stensko držalo - 3x podaljšek stenskega držala - 9x objemke - tesnilni elementi cevi
Povezovalni kos - priklop dimnika: - 1x čistilni element z vratci W/n - 1x osnovna cev 955 - 2x osnovna cev 455 - 2x koleno z revizijsko odprtino - 1x merilni člen + nastavek za temp. tipalo
- 9x objemke - tesnilni elementi cevi - 2x rozeta
Odgovarja: Schiedel, ICS-25 ali enakovredno
| (POZ.: ) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dimovodni sistem za stenske kotle v kaskadi primeren za vlažno obratovanje z zemeljskim plinom sestavljen iz sestavnih troslojnih kovinskih elementov. Notranja dimna cev iz nerjavnega jekla W.Nr.1.4404, zunanja cev iz nerjavnega jekla W.Nr. 1.4301.
Nadtlačnai izvedba. Izolacija mineralna volna 25 mm. Višina dimnika: H = 6,4 m (efektivna 3,8 m) Notranji premer: Ø180 mm
Zunanja vertikala: - 1x podstavek z odvodom kondezata - 1x čistilni element z vratci D - T-kos 45° - 5x osnovna cev 955 - 1x osnovna cev 455 - 3x nastavljivo stensko držalo
- 3x podaljšek stenskega držala - 9x objemke - tesnilni elementi cevi
Povezovalni kos - priklop dimnika: - 2x čistilni element z vratci W/n - 1x osnovna cev 955 - 2x osnovna cev 455 - 1x koleno z revizijsko odprtino - 3x merilni člen + nastavek za temp. tipalo
- 3x varovalo proti povratnemu toku - 9x objemke - tesnilni elementi cevi - 2x rozeta
Odgovarja: Schiedel, ICS-25 ali enakovredno
| (POZ.: ) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.9 | RAZDELILNIK
Zbiralnik tople vode, skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo, skupaj s protiprirobnicami. Tmax = 90°C, PN6.
Za izdelavo razdelilnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske in konstrukcijske detajle na osnovi merske skice projekta št. 568/11-5-41
| (POZ.: B KO-01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zbiralnik tople vode, skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo, skupaj s protiprirobnicami. Tmax = 90°C, PN6.
Za izdelavo razdelilnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske in konstrukcijske detajle na osnovi merske skice projekta št. 568/11-5-42
| (POZ.: B KO-02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-1.10 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki. Razred energijske učinkovitosti: A.
.1 | DN32 H = 3 m Q = 1 m3/h Pe = 0,045 kW
Odgovarja: WILO, Pico 30/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P KO-13.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | DN32 (navojni priključek 1 1/4") H = 3 m Q = 3 m3/h P = 0,09 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 30/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P KO-14.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | DN50 H = 6 m Q = 8 m3/h P = 0,43 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 50/1-9 ali enakovredno
| (POZ.: P KO-15.1, P KO-16.1) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | DN65 H = 6 m Q = 25 m3/h P = 0,8 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 65/1-12 ali enakovredno
| (POZ.: P KO-17.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, on/off. Prirobnični priključki. Za obtok ogrevne vode med enoto SPTE in hranilnikom
DN40 (prirobnični priključek) H = 5,5 m Q = 4 m3/h P = 0,4 kW
Odgovarja: WILO, Top-S 40/7 ali enakovredno
| (POZ.: P KO-18) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A2-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC KO-01.106, TIC KO-02.101, TI KO-05.107, TI KO-11.107) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 580 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v plašč zalogovnika B-KO-04.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CASK33000 ali enakovredno
| (POZ.: TI KO-04.101, TI KO-04.102, TI KO-04.103, TI KO-04.104, TI KO-04.105, ) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-2.2 | MERILNIK TEMPERATURE
Zunanje temperaturno tipalo za meritev in regulacijo, s plastičnim zaščitnim ohišjem, primerno za montažo na steno. Signal 4...20 mA, ožičenje Pt100; 3-žično, skupaj s pretvornikom v glavi z nastavljivim merilnim območjem.
Merilno območje: -30...+50°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad T TST434-K1B3G0 ali enakovredno
| (POZ.: TIC KO-001.100) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-2.3 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI KO-01.101, TI KO-01.102, TI KO-01.103, TI KO-01.104, TI KO-01.105, TI KO-01.108, TI KO-01.110, TI KO-01.111, TI KO-01.112, TI KO-02.102, TI KO-03.101, TI KO-03.102, TI KO-04.114, TI KO-05.101, TI KO-05.102, | 24 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TI KO-05.107, TI KO-11.102, TI KO-11.104, TI KO-11.107, TI KO-13.101, TI KO-14.101, TI KO-15.101, TI KO-16.101, TI KO-17.101)
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI KO-04.107, TI KO-04.109) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-2.4 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI KO-01.107, PI KO-02.103) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-2.5 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom 1/2" z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI KO-01.109, PI KO-02.104, PI KO-13.102, PI KO-14.102, PI KO-15.102, PI KO-16.102, PI KO-17.102) | 7 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-2.6 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) skozi kaskado stenskih kotlov. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Prirobnični priključki. PN10 Qn = 13 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 15 DN50 + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ KO-11.105) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) skozi kotel 1. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Prirobnični priključki. PN10 Qn = 25 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 15 DN50 + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ KO-05.105) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) na kogeneracijski enoti in akumulatorju kogeneracijske enote. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 5 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 6 DN32 G40B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ KO-03.104, FIQ KO-04.112) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A2-3.1 | ZAPORNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Zaporni krogelni ventil s prirobničnimi priključki in elektromotonim pogonom on/off. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena kromirana medenina. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50, PN6
Odgovarja: Belimo R650R+SR24A-S+S1A, DN50 ali enakovredno
| (POZ.: VD-KO-04.04) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN6
Odgovarja: Belimo R665R+SR24A-S+S1A, DN65 ali enakovredno
| (POZ.: VD-KO-11.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN80, PN6
Odgovarja: Belimo R680R+SR24A-S+S1A, DN80 ali enakovredno
| (POZ.: VD-KO-05.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 23 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-01.31, H-KO-02.03, H-KO-02.21, H-KO-04.11, H-KO-05.08) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN25 (1")
Odgovarja: Kovina, KV104, 1" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-06.01, H-KO-06.02, H-KO-06.03, H-KO-06.05) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-01.15, H-KO-01.30, H-KO-02.10, H-KO-13.02) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: Kovina, KV106, 1 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-01.26, H-KO-03.02, H-KO-03.04, H-KO-04.01, H-KO-04.02, H-KO-14.02) | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50 (2")
Odgovarja: Kovina, KV107, 2" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-01.01, H-KO-01.11, H-KO-02.12, H-KO-04.03, H-KO-04.06, H-KO-04.07, H-KO-04.10, H-KO-08.01, H-KO-08.02, H-KO-08.04, H-KO-09.01, H-KO-09.02, H-KO-09.04, H-KO-10.01, H-KO-10.02, H-KO-10.04) | 16 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.3 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, prirobnični
Krogelni ventil s prirobničnimi priključki. Material ohišja iz nodularne medenina, krogla in vreteno iz medenine, ročka iz oglikovega jekla, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN65, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN65 ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-01.02, H-KO-01.03, H-KO-01.12, H-KO-01.13, H-KO-01.16, H-KO-01.27, H-KO-01.28, H-KO-02.02, H-KO-02.04, H-KO-02.08, H-KO-02.09, H-KO-02.14, | 17 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
H-KO-02.16, H-KO-05.05, H-KO-11.03, H-KO-15.02, H-KO-16.02)
DN100, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN100 ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-01.04, H-KO-01.14, H-KO-01.29, H-KO-02.05, H-KO-02.18, H-KO-05.03, H-KO-05.04, H-KO-17.02) | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.4 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL - z zaklenjeno ročko
Namenski krogelni ventil z navojnimi priključki za vgradnjo v sistem za vzdrževanja tlaka (raztena posoda). Material ohišja iz nodularne medenina, krogla in vreteno iz medenine, ročka iz oglikovega jekla, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: , 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-07.02, H-KO-07.03, H-KO-07.04) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: , 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-KO-07.01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.5 | NEPOVRATNI VENTIL, navojni
Nepovratni ventil z navojnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN25 (1")
Odgovarja:
| (POZ.: R-KO-06.04) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja:
| (POZ.: R-KO-13.01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja:
| (POZ.: R-KO-03.03, R-KO-14.01) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50 (2")
Odgovarja:
| (POZ.: R-KO-04.09) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.6 | NEPOVRATNI VENTIL, medprirobnični
Nepovratni ventil medprirobnične izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN65, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-KO-11.05, R-KO-15.01, R-KO-16.01) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN100, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-KO-05.07, R-KO-17.01) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.7 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode navojne izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN25
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-025 ali enakovredno
| (POZ.: V-KO-01.25) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-040 ali enakovredno
| (POZ.: V-KO-01.21, V-KO-04.05) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.8 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode prirobnične izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN65
Odgovarja: TA Armature, STAD 52181-065 ali enakovredno
| (POZ.: V-KO-01.22, V-KO-01.23, V-KO-11.01) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN80
Odgovarja: TA Armature, STAD 52181-080 ali enakovredno
| (POZ.: V-KO-01.24, V-KO-05.01) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.9 | ODVAJALEC MULJA
Odvajalevc mulja prirobnične izvedbe za odstranjevanje nečistoč iz omrežja ogrevne vode (prepustnost delcev < 5 µm). Jekleno ohišje. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50, PN10, maksimalni predviden pretok 5 m3/h
Odgovarja: Spirotech, Spirotrap BF050 ali enakovredno
| (POZ.: S-KO-04.08) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN10, maksimalni predviden pretok 13 m3/h
Odgovarja: Spirotech, Spirotrap BF065 ali enakovredno
| (POZ.: S-KO-05.06, S-KO-11.04) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-3.10 | VARNOSTNI VENTIL
Varnostni ventil, navojne izvedbe. Tlak odpiranja 6 bar nadtlak.
DN15 (1/2")
| (POZ.: VV-KO-03.05, VV-KO-04.07, VV-KO-08.03, VV-KO-09.03, VV-KO-10.03) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
| (POZ.: VV-KO-05.09) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A2-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN15 Ø21,3x2,0 mm - odduhi in izpusti | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 Ø26,9x2,3 mm | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 Ø33,7x2,6 mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 88 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 84 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 Ø114,3 x3,6 mm | 39 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4.2 | CEV, pocinkana
Skupaj z vsemi fazonskimi kosi in montažnim materialom. Medij: pitna voda Tmax = 70°C
| 1" Ø33,7x3,25 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5/4" Ø48,3x3,25 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4.3 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN15 Ø21,3x2,0 mm | 71 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 Ø26,9x2,3 mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 Ø33,7x2,6 mm | 11 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 15 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 46 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 13 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 36 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 Ø114,3 x3,6 mm | 18 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4.4 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN40 Ø48,3 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65 Ø76,1 mm
DN100 Ø114,3 x3,6 mm
A2-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN100/DN65 Ø114,3xØ76,1x2,9mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32/DN25 Ø42,4xØ33,7x3,2mm
| DN40/DN25 Ø48,3xØ33,7x2,6mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40/DN32 Ø48,3xØ42,4x2,6mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN25 Ø60,3xØ33,7x2,6mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN32 Ø60,3xØ42,4x2,6mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN40 Ø60,3xØ48,3x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN40 Ø76,1xØ48,3x2,6mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN50 Ø76,1xØ60,3x2,9 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4.6 | PRIROBNICA, varilna, z grlom, St. 35.8
Narejena po DIN 2633, medij: V80/60°C
| DN32, PN6 | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40, PN6 | 9 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50, PN6 | 23 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65, PN6 | 33 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100, PN6 | 16 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4.7 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-4.8 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-5 | OPREMA CEVOVODOV
A2-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN15 Ø21,3 mm - max. razdalja med podporami 1,2 m | 50 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4 mm - max. razdalja med podporami 2,2 m | 12 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - max. razdalja med podporami 2,4 m | 8 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - max. razdalja med podporami 3,1 m | 10 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - max. razdalja med podporami 3,3 m | 26 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 Ø114,3 mm - max. razdalja med podporami 4,2 m | 6 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material (ocena 100 kg)
A2-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 20 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - dvojni ovoj plošče s=19+19 mm | 59 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - dvojni ovoj plošče s=25+25 mm | 35 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - dvojni ovoj plošče s=32+32 mm | 91 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 Ø114,3 mm - trojni ovoj plošče s=32+32+32 mm | 90 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200 Ø219 mm - trojni ovoj plošče s=32+32+32 mm | 25 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-6 | OSTALA OPREMA
A2-6.1 | PREZRAČEVALNE REŠETKE
Dobava in montaža zaščitne prezračevalne rešetke z vodoravnimi lamelami in zaščitno mrežo, primerna za vgradnjo v zidano steno, s skritim načinom pritrditve. Skupaj z montažnim materialom. Aluminiasti ekstrudirani profili.
Minimalni prosti presek: 0,205 m2
| Odgovarja: AR-13/2 - 800 x 400 mm ali enakovredno | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-6.2 | REGULACIJSKA ŽALUZIJA
Dobava in montaža regulacijske žaluzije z ročnim pogonom, primerna za vgradnjo v kombinaciji z izbrano prezračevalno rešetko. Izdelana iz pocinkane pločevine, sestavljena iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih vzporednih lamel, PVC puše. Skupaj z montažnim materialom.
| Odgovarja: Hidria, RŽ-1A - 800 x 400 mm ali enakovredno | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-6.3 | GASILNIKI
Dobava in montaža gasilnega aparata za suho gašenje, skupaj z stenskim nosilcem
| Prah (ABC) - 9 kg | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 - 5 kg | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-7 | ODVOD KONDENZATA - Kanalizacija - Odzračevanje
A2-7.1 | CEV, brezšivna, W.Nr. 14301
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: kondenzat kislega značaja, vključno s fazonskimi elementi in pritrdilnim materialom
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 Ø26,9x2,3 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-7.2 | CEV, PP, Ø40mm
PP kanalizacijska cev za montažo pod tlak, vključno s fazonskimi elementi in tesnili - vodena v tlaku
| CEV PP Ø40mm | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-7.3 | ZBIRNI LIJAK ODZRAČEVANJA CEVOVODOV
| Lijak, zbirni za odzračevanje covovodov in odmuljevalnika 1250x150x500, z odprtino za odtok Ø40mm, vključno z montažnim materialom. | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-7.4 | ZBIRNI LIJAK ODZRAČEVANJA CEVOVODOV
| Lijak, zbirni za odzračevanje covovodov in odmuljevalnika 250x150x150, z odprtino za odtok Ø40mm, vključno z montažnim materialom. | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2-7.5 | TALNI SIFON
| Talni sifon s pohodno rešetko 200x200 mm | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 3-Kemija 1
Podpostaja 3 - Kemija 1
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A3-1 | OPREMA
Alternativna oprema:
A3-1.1 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki. Razred energijske učinkovitosti: A.
DN32 H = 4 Q = 3,5 m3/h P = 0,13 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 30/1-8 ali enakovredno
| (POZ.: P K1-01.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A3-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC K1-01.103) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI K1-01.102, TI K1-01.107, TI K1-02.101, TI K1-02.104) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI K1-01.104) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI K1-01.105, PI K1-01.106, PI K1-02.103) | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 3,5 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 3,5 DN25 G32B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ K1-02.103) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A3-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil z navojnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. DN25 (1").
Odgovarja: Belimo R323+NR24A-SR+S1A, DN25 ali enakovredno
| (POZ.: VA-K1-01.03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-K1-01.04, H-K1-02.04) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-K1-01.11, H-K1-01.13, H-K1-02.01) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: Kovina, KV106, 1 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: H-K1-01.01, H-K1-01.10, H-K1-02.02) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-3.3 | NEPOVRATNI VENTIL, navojni
Nepovratni ventil z navojnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32 (1 1/4")
| (POZ.: R-K1-01.12) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-3.4 | ČISTILNI KOS, navojni
Čistilni kos, lovilnik nesnage z navojnimi priključki za lovljenje grobih delcev v vodi. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. Sito max. Ø0,5 mm
DN32 (1 1/4")
Odgovarja:
| (POZ.: F-K1-01.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A3-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN25 Ø33,7x2,6 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 12 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN40/DN32 Ø48,3xØ42,4x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32/DN25 Ø42,4xØ33,7x2,6 mm | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4.6 | PRIROBNICA, varilna, z grlom, St. 35.8
Narejena po DIN 2633, medij: V80/60°C
| DN32, PN6 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4.7 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-4.8 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3-5 | OPREMA CEVOVODOV
A3-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN32 Ø42,4 mm - max. razdalja med podporami 2,2 m | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material
A3-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN25 Ø33,7 mm - cevaki AC 19 x 28 mm | 2 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 10 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - dvojni ovoj plošče s=19+19 mm | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 4-Pospesevalnik F2
Podpostaja 4 - Pospeševalnik F2
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A4-1 | OPREMA
A4-1.1 | RAZDELILNIK
Zbiralnik tople vode, skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo, skupaj s protiprirobnicami. DN80, l =1,0m Tmax = 90°C, PN6.
Priključki: - 1x DN65 - 2x DN50 - 1x DN40 - 1x DN32 - 2x 1/2"
Za izdelavo razdelilnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske in konstrukcijske detajle.
| (POZ.: B F2-01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razdelilnik tople vode, skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo, skupaj s protiprirobnicami. DN80, l = 1,0m Tmax = 90°C, PN6.
Priključki: - 1x DN65 - 2x DN50 - 1x DN40 - 1x DN32 - 2x 1/2"
Za izdelavo razdelilnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske in konstrukcijske detajle.
| (POZ.: B F2-02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-1.2 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki. Razred energijske učinkovitosti: A. DN32
H = 3 m Q = 2 m3/h P = 0,045 kW
Odgovarja: WILO, Pico 30/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P F2-10.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki. Razred energijske učinkovitosti: A.
DN40 H = 3 m Q = 6 m3/h P = 0,13 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 40/1-4 ali enakovredno
| (POZ.: P F2-11.2) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A4-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC F2-10.101, TIC F2-11.101) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI F2-01.101, TI F2-02.101, TI F2-10.102, TI F2-10.104, TI F2-11.102, TI F2-11.104) | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI F2-20.101) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI F2-01.102, PI F2-02.102, PI F2-10.103, PI F2-11.103) | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 9 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 10 DN40 G50B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ F2-21.102) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A4-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil z navojnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. DN40 (1 1/2").
Odgovarja: Belimo R338+NR24A-SR+S1A, DN40 ali enakovredno
| (POZ.: VA-F2-10.01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-3.2 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil z navojnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. DN32 (1 1/4").
Odgovarja: Belimo R331+NR24A-SR+S1A, DN32 ali enakovredno
| (POZ.: VA-F2-11.01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-3.3 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-F2-20.02, H-F2-21.02) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4"")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-F2-01.01, H-F2-02.03, H-F2-11.02, H-F2-11.04, H-F2-11.05) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: Kovina, KV106, 1 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: H-F2-01.02, H-F2-02.02, H-F2-10.02, H-F2-10.04, H-F2-10.05,) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50 (2")
Odgovarja: Kovina, KV107, 2" ali enakovredno
| (POZ.: H-F2-01.03, H-F2-02.01, H-F2-02.10) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-3.5 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, prirobnični
Krogelni ventil s prirobničnimi priključki. Material ohišja iz nodularne medenina, krogla in vreteno iz medenine, ročka iz oglikovega jekla, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN50 ali enakovredno
| (POZ.: H-F2-02.01, H-F2-01.03) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN65 ali enakovredno
| (POZ.: H-F2-20.01, H-F2-21.01) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-3.6 | NEPOVRATNI VENTIL, navojni
Nepovratni ventil z navojnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32 (1 1/4")
Odgovarja:
| (POZ.: R-F2-11.03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja:
| (POZ.: R-F2-10.03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50 (2")
Odgovarja:
| (POZ.: R-F2-01.20) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-3.7 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode navojne izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-032 ali enakovredno
| (POZ.: V-F2-11.06) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-040 ali enakovredno
| (POZ.: V-F2-10.06) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A4-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 11 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 10 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN50/DN40 Ø60,3xØ48,3x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN40 Ø76,1xØ48,3x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4.6 | PRIROBNICA, varilna, z grlom, St. 35.8
Narejena po DIN 2633, medij: V80/60°C
| DN65, PN6 | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4.7 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-4.8 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4-5 | OPREMA CEVOVODOV
A4-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN32 Ø42,4 mm - max. razdalja med podporami 2,2 m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - max. razdalja med podporami 2,4 m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - max. razdalja med podporami 3,3 m | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material
A4-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 9 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - dvojni ovoj plošče s=19+19 mm | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - dvojni ovoj plošče s=25+25 mm | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - dvojni ovoj plošče s=32+32 mm | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,93 mm - dvojni ovoj plošče s=32+32 mm | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| enojni ovoj plošče s=19 mm | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 5-Kemija
Podpostaja 5 - Kemija
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A5-1 | OPREMA
A5-1.1 | RAZDELILNIK
Zbiralnik tople vode, skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo, skupaj s protiprirobnicami. Tmax = 90°C, PN6.
Priključki: - 2x DN80 - 6x DN50 (4 rezervni priključki) - 3x DN40 - 2x DN32
Za izdelavo razdelilnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske in konstrukcijske detajle.
| (POZ.: B KE-02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razdelilnik tople vode, skupaj z vsemi priključki za cevovode in merilno opremo, skupaj s protiprirobnicami. Tmax = 90°C, PN6.
Priključki: - 2x DN80 - 4x DN50 - 2x DN40 - 1x DN32
Za izdelavo razdelilnika je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, trdnostni izračun ter varilske in konstrukcijske detajle.
| (POZ.: B KE-01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-1.2 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki.
DN40 H = 5 m Q = 6 m3/h P = 0,31 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 40/1-8 ali enakovredno
| (POZ.: P KE-11.1, P KE-12.1) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki.
DN40 H = 7 m Q = 8 m3/h P = 0,47 kW
| Odgovarja: WILO, Stratos 40/1-12 ali enakovredno |  | Ohrani obstoječi črpalki.
(POZ.: P KE-14.1, P KE-15.2)
Obtočna črpalka za toplo sanitarno vodo Tmax = 90°C. On/off regulacija. Prirobnični priključki.
DN32 H = 3 m Q = 2 m3/h P = 0,045 kW
Odgovarja: WILO, Pico 30/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P KE-13.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obtočna črpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode Tmax = 90°C. On/off regulacija. Prirobnični priključki.
DN25 H = 3 m Q = 2 m3/h P = 0,045 kW
Odgovarja: WILO, Pico 25/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P KE-10.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativna oprema: Grundfos, KSB, IMP
A5-1.3 | GRELNIK
Priklop obstoječega grelnika sanitarne vode na nov razvod ogrevne vode.
| (POZ.: B KE-03) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A5-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC KE-11.101, TIC KE-12.101) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI KE-02.101, TI KE-11.102, TI KE-11.104, TI KE-12.102, TI KE-12.104, TI KE-13.101, TI KE-13.103, TI KE-14.101, TI KE-14.103, TI KE-14.101, TI KE-14.103, TI KE-40.102, TI KE-41.101) | 13 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI KE-40.103) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI KE-11.103, PI KE-12.103, PI KE-13.102, PI KE-14.102, PI KE-15.102, PI KE-40.104, PI KE-41.104) | 7 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 10 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 10 DN40 G50B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ KE-41.102) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A5-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil z navojnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN40 (1 1/2").
Odgovarja: Belimo R338+NR24A-SR+S1A, DN40 ali enakovredno
| (POZ.: VA-KE-11.10, VA-KE-12.10) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 10 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN25 (1")
Odgovarja: Kovina, KV104, 1" ali enakovredno
| (POZ.: H-KE-10.01, H-KE-10.02, H-KE-10.03) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-KE-03.01, H-KE-03.02, H-KE-03.03, H-KE-13.01, H-KE-13.03) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: Kovina, KV106, 1 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: H-KE-11.01, H-KE-12.01, H-KE-14.01, H-KE-14.03, H-KE-14.04, H-KE-15.01, H-KE-15.03, H-KE-15.04) | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50 (2")
Odgovarja: Kovina, KV107, 2" ali enakovredno
| (POZ.: H-KE-11.07, H-KE-11.08, H-KE-11.09, H-KE-12.07, H-KE-12.08, H-KE-12.09) | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-3.3 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, prirobnični
Krogelni ventil s prirobničnimi priključki. Material ohišja iz nodularne medenina, krogla in vreteno iz medenine, ročka iz oglikovega jekla, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN80, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN80 ali enakovredno
| (POZ.: H-KE-40.01, H-KE-41.01, H-KE-01.10) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-3.4 | NEPOVRATNI VENTIL,
Nepovratni ventil z navojnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32 (1 1/4")
Odgovarja:
| (POZ.: R-KE-13.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja:
| (POZ.: R-KE-11.02, R-KE-12.02, R-KE-14.02, R-KE-15.02) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nepovratni ventil s prirobničnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN80
Odgovarja:
| (POZ.: R-KE-01.11) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-3.5 | ČISTILNI KOS, prirobnični
Čistilni kos, lovilnik nesnage s prirobničnimi priključki za lovljenje grobih delcev v vodi. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. Sito max. Ø0,5 mm
DN65
Odgovarja:
| (POZ.: F-KE-40.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-3.6 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode navojne izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN40
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-040 ali enakovredno
| (POZ.: V-KE-14.05, V-KE-15.05) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-050 ali enakovredno
| (POZ.: V-KE-11.10, V-KE-12.10) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A5-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN15 Ø21,3x2,0 mm - odduhi in izpusti | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 Ø26,9x2,3 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 31 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 43 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,9 x3,2 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN15 Ø21,3x2,0 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 20 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 14 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,9x3,2 mm | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN50/DN40 Ø60,3xØ48,3x2,9 mm | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/DN65 Ø88,9xØ76,1x3,2 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4.6 | PRIROBNICA, varilna, z grlom, St. 35.8
Narejena po DIN 2633, medij: V80/60°C
| DN32, PN6 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50, PN6 | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65, PN6 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80, PN6 | 7 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4.7 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-4.8 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A5-5 | OPREMA CEVOVODOV
A5-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN15 Ø21,3 mm - max. razdalja med podporami 1,2 m | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4 mm - max. razdalja med podporami 2,2 m | 5 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - max. razdalja med podporami 2,4 m | 10 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - max. razdalja med podporami 3,1 m | 7 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,9 mm - max. razdalja med podporami 4,2 m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material
A5-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN20 Ø26,9 mm - cevaki AC 19 x 28 mm | 8 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 12 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - dvojni ovoj plošče s=19+19 mm | 22 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - dvojni ovoj plošče s=25+25 mm | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,93 mm - dvojni ovoj plošče s=32+32 mm | 6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| enojni ovoj plošče s=19 mm | 9 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 6-Fizika
Podpostaja 6 - Fizika
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A6-1 | OPREMA
Alternativna oprema: Grundfos, KSB, IMP
A6-1.1 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki.
DN50 H = 6 m Q = 8 m3/h P = 0,43 kW
| Odgovarja: WILO, Stratos 50/1-9 ali enakovredno |  | Ohrani obstoječi črpalki.
(POZ.: P FI-10.1, P FI-11.1)
Obtočna črpalka za toplo sanitarno vodo Tmax = 90°C. On/off regulacija. Prirobnični priključki.
DN32 H = 3 m Q = 2 m3/h P = 0,045 kW
Odgovarja: WILO, Pico 30/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P FI-12.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-1.2 | GRELNIK
Priklop obstoječega grelnika sanitarne vode na nov razvod ogrevne vode.
| (POZ.: B FI-14) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A6-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC FI-10.102, TIC FI-11.102) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI FI-10.101, TI FI-10.104, TI FI-11.101, TI FI-11.104, TI FI-50.103, TI FI-51.103) | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI FI-50.102) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI FI-10.103, PI FI-10.105, PI FI-11.103, PI FI-11.105, PI FI-50.104) | 5 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 6 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 6 DN32 G40B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ FI-51.101) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A6-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil prirobničnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50.
Odgovarja: Belimo R748R+NR24A-SR+S1A, DN50 ali enakovredno
| (POZ.: VA-FI-50.05, VA-FI-50.08) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-FI-04.01, H-FI-05.01) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-3.3 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, prirobnični
Krogelni ventil s prirobničnimi priključki. Material ohišja iz nodularne medenina, krogla in vreteno iz medenine, ročka iz oglikovega jekla, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN50 ali enakovredno
| (POZ.: H-FI-10.01, H-FI-10.09, H-FI-11.01, H-FI-11.09, H-FI-50.04, H-FI-50.06) | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN65 ali enakovredno
| (POZ.: H-FI-01.13, H-FI-10.07, H-FI-10.08, H-FI-11.07, H-FI-11.08, H-FI-50.01, H-FI-50.02, H-FI-51.01, H-FI-51.02, H-FI-51.03) | 10 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-3.4 | NEPOVRATNI VENTIL, medprirobnični
Nepovratni ventil medprirobnične izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-FI-10.02, R-FI-11.02) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-FI-01.12, R-FI-01.13) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-3.5 | ČISTILNI KOS, prirobnični
Čistilni kos, lovilnik nesnage s prirobničnimi priključki za lovljenje grobih delcev v vodi. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. Sito max. Ø0,5 mm
DN50
| (POZ.: F-FI-10.10, F-FI-11.10) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65
| (POZ.: F-FI-50.03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-3.6 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode prirobnične izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN65
Odgovarja: TA Armature, STAD 52181-065 ali enakovredno
| (POZ.: V-FI-10.11, V-FI-11.11) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A6-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
DN15 Ø21,3x2,0 mm - odduhi in izpusti
| DN25 Ø33,7x2,6 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 13 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 14 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 14 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
DN50 Ø60,3 mm
A6-4.4 | REDUCIRNI T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN65/DN32 Ø76,1xØ42,4 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN50 Ø76,1xØ60,3 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN50/DN25 Ø60,3xØ33,7x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN32 Ø60,3xØ42,4x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN32 Ø76,1xØ42,4x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4.6 | PRIROBNICA, varilna, z grlom, St. 35.8
Narejena po DIN 2633, medij: V80/60°C
| DN50, PN6 | 25 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65, PN6 | 20 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4.7 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-4.8 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A6-5 | OPREMA CEVOVODOV
A6-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN32 Ø42,4 mm - max. razdalja med podporami 2,2 m | 10 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - max. razdalja med podporami 3,1 m | 14 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - max. razdalja med podporami 3,3 m | 8 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material
A6-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN25 Ø33,7 mm - cevaki AC 19 x 28 mm | 1 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 19 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - dvojni ovoj plošče s=19+19 mm | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - dvojni ovoj plošče s=25+25 mm | 10 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - dvojni ovoj plošče s=32+32 mm | 25 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 7-Prizidek
Podpostaja 7 - Prizidek
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A7-1 | OPREMA
Alternativna oprema: Grundfos, KSB, IMP
A7-1.1 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki.
DN32 H = 3 m Q = 2 m3/h P = 0,045 kW
Odgovarja: WILO, Pico 30/1-6 ali enakovredno
| (POZ.: P PR-10.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A7-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC PR-10.101) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI PR-10.102, TI PR-60.105, TI PR-61.102, TI PR-63.101, TI PR-65.101) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI PR-60.102) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI PR-10.103, PI PR-60.104, PI PR-63.102, PI PR-65.102) | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 1,5 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 1,5 DN15 G20B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ PR-61.103) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A7-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil z navojnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN40 (1 1/2").
Odgovarja: Belimo R338+NR24A-SR+S1A, DN40 ali enakovredno
| (POZ.: VA-PR-60.04) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-PR-10.01, H-PR-10.03, H-PR-63.01, H-PR-65.01) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: Kovina, KV106, 1 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: H-PR-60.02, H-PR-60.02, H-PR-61.01, H-PR-61.02, H-PR-61.03) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-3.3 | NEPOVRATNI VENTIL, navojni
Nepovratni ventil z navojnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32 (1 1/4")
Odgovarja:
| (POZ.: R-PR-10.02, R-PR-01.30) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-3.4 | ČISTILNI KOS, navojni
Čistilni kos, lovilnik nesnage z navojnimi priključki za lovljenje grobih delcev v vodi. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. Sito max. Ø0,5 mm
DN40 (1 1/2")
Odgovarja:
| (POZ.: F-PR-60.03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-3.5 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode navojne izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN32
Odgovarja: TA Armature, STAD 52151-032 ali enakovredno
| (POZ.: V-PR-63.02, V-PR-65.02) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A7-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 9 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-4.4 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-4.5 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A7-5 | OPREMA CEVOVODOV
A7-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN32 Ø42,4 mm - max. razdalja med podporami 2,2 m | 12 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material
A7-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 15 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 8-Pogon
Podpostaja 8 - Pogon
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A8-1 | OPREMA
Alternativna oprema: Grundfos, KSB, IMP
A8-1.2 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki.
DN50 H = 6 m Q = 8 m3/h P = 0,43 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 50/1-9 ali enakovredno
| (POZ.: P PO-10.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki.
DN40 H = 5 m Q = 6 m3/h P = 0,31 kW
Odgovarja: WILO, Stratos 40/1-8 ali enakovredno
| (POZ.: P PO-11.1) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A8-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC PO-10.101, TIC PO-11.101) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI PO-10.102, TI PO-10.103, TI PO-11.102, TI PO-11.103, TI PO-11.105, TI PO-70.103, TI PO-71.103) | 7 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI PO-70.101) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI PO-10.104, PI PO-10.105, PI PO-11.104, PI PO-11.106, PI PO-70.104) | 5 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 1,5 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 1,5 DN15 G20B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ PO-71.102) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A8-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil prirobničnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50.
Odgovarja: Belimo R748R+NR24A-SR+S1A, DN50 ali enakovredno
| (POZ.: VA-PO-10.10) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN40 (1 1/2")
Odgovarja: Kovina, KV106, 1 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: H-PO-11.01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-3.3 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, prirobnični
Krogelni ventil s prirobničnimi priključki. Material ohišja iz nodularne medenina, krogla in vreteno iz medenine, ročka iz oglikovega jekla, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN50, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN50 ali enakovredno
| (POZ.: H-PO-10.01) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN6
Odgovarja: Polix, KPC PN6 DP NB PB DN65 ali enakovredno
| (POZ.: H-PO-11.07, H-PO-11.08, H-PO-11.10, H-PO-70.01, H-PO-70.02, H-PO-70.10, H-PO-71.01, H-PO-71.02, H-PO-72.01, H-PO-73.01, H-PO-73.03) | 11 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-3.4 | NEPOVRATNI VENTIL, medprirobnični
Nepovratni ventil medprirobnične izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN40, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-PO-11.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-PO-10.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, PN16
Odgovarja: Gestra, RK41 ali enakovredno
| (POZ.: R-PO-70.50) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-3.5 | ČISTILNI KOS, prirobnični
Čistilni kos, lovilnik nesnage s prirobničnimi priključki za lovljenje grobih delcev v vodi. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. Sito max. Ø0,5 mm
DN65
Odgovarja:
| (POZ.: F-PO-11.09, F-PO-70.03, F-PO-73.02) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-3.6 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE
Ventil za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode prirobnične izvedbe. Material ohišja iz medenina, tesnilo EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN65
Odgovarja: TA Armature, STAD 52181-065 ali enakovredno
| (POZ.: V-PO-11.11, V-PO-73.04) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A8-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN15 Ø21,3x2,0 mm - odduhi in izpusti | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x2,9 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x2,6 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50 Ø60,3x2,9 mm
| DN65 Ø76,1x2,9 mm | 14 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
DN50 Ø60,3 mm
| DN65 Ø76,1 mm | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-4.4 | REDUCIRNI T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN65/DN32 Ø76,1xØ42,4 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN65/DN40 Ø76,1xØ48,3 mm
A8-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN50/DN25 Ø60,3xØ33,7x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN40 Ø76,1xØ48,3x2,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/DN50 Ø76,1xØ60,3x2,9 mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-4.6 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-4.7 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A8-5 | OPREMA CEVOVODOV
A8-5.1 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 2 | t.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - dvojni ovoj plošče s=19+19 mm | 5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - dvojni ovoj plošče s=25+25 mm | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - dvojni ovoj plošče s=32+32 mm | 11 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 9-Sezigalnica
Podpostaja 8 - Sežigalnica
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
OPOMBA:
Za opremo v tem sklopu popisa velja: Velikost in tip opreme se ponovno preveri, ko bo znana gradbena fizika objekta in oprema ogrevalnega sistema po objektu (radiatorji, konvektorji,…)
A9-1 | OPREMA
Alternativna oprema:
A9-1.1 | OBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka za ogrevno vodo Tmax = 90°C, skupaj s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev. Prirobnični priključki. Razred energijske učinkovitosti: A.
DN25 H = ? m Q = 1 m3/h P = ? kW
Odgovarja: WILO ali enakovredno
| (POZ.: P SE-01.1, P SE-01.2) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-2 | MERITVE, REGULACIJE, KRMILJENJE
Alternativna merilna oprema: E+H, Elpro, Jumo, Wika, Inol
A9-2.1 | MERILNIK TEMPERATURE
Temperaturno tipalo RTD za meritev in regulacijo temperature ogrevne vode V90/70 v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 100 mm. Signal 4...20 mA. Procesni priključek G1/2". Montaža v koleno ali cev pod kotom 45° proti toku.
Merilno območje: 0-120°C
Odgovarja: E+H, Omnigrad M TR10-ABA1CAS533000 ali enakovredno
| (POZ.: TIC SE-01.103) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-2.2 | TERMOMETER
Lokalni bimetalni termometer za prikaz temperature ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 60 mm. Tulka iz medenine. Priključek zadaj. Merilno območje: 10-110°C Kazalno območj: 0-120°C
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 50 ali enakovredno
| (POZ.: TI SE-01.102, TI SE-01.107, TI SE-02.101, TI SE-02.104) | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-2.3 | MERILNIK TLAKA
Tlačni merilni pretvornik, merilno območje 0 - 6 bar, konektorski priključek, izhodni signal 4-20mA, procesni priključek G1/2"-zunanji, vključno z tesnilnim materialom in funkcionalno montažo. Napajanje 24V DC
Odgovarja: E+H Cerabar T PMC 131 ali enakovredno
| (POZ.: PI SE-01.104) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-2.4 | MANOMOMETER
Lokalni manometer za prikaz tlaka ogrevne vode. Procesni priključek G1/2". Skupaj z manometrskim ventilom z odprtino za razbremenitev DIN16270 in U-cevko. Premer ohišja 100 mm. Merilno območje: 0-6 bar.
Odgovarja: Materm (WIKA), tip 111.10 ali enakovredno
| (POZ.: PI SE-01.105, PI SE-01.106, PI SE-02.103) | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-2.5 | MERILNIK PRETOKA - KALORIMETER
Toplotni števec za spremljanje toplotne energije ogrevne tople vode (Tmax =90°C) v toplotni postaji. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Navojni priključki. PN10 Qn = 2 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 1,5 DN15 G20B + CF55 ali enakovredno
| (POZ.: FIQ SE-02.103) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-3 | ARMATURE
Alternativna oprema:
A9-3.1 | REGULACIJSKI TROPOTNI VENTIL S PRIPADAJOČIM POGONOM
Regulacijski tropotni krogelni ventil z navojnimi priključki in elektromotonim pogonom z zvezno regulacijo 0…10V. Napajanje 24 VDC. Material ohišja ponikljana medenina, krogle in vretena nerjavno jeklo. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. DN25 (1").
Odgovarja: Belimo R317+NR24A-SR+S1A, DN20 ali enakovredno
| (POZ.: VA-SE-01.03) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-3.2 | KROGELNI ZAPORNI VENTIL, navojni
Krogelni ventil z navojnimi priključki in dolgo siluminsko ročko. Material ohišja iz kovane medenina, tesnilo PTFE. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN15 (1/2") - odzračevanja
Odgovarja: Kovina, KV102, 1/2" ali enakovredno
| (POZ.: ) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN20 (3/4")
Odgovarja: Kovina, KV103, 3/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-SE-01.04, H-SE-02.04) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN25 (1")
Odgovarja: Kovina, KV104, 1" ali enakovredno
| (POZ.: H-SE-01.11, H-SE-01.13, H-SE-01.21, H-SE-01.23, H-SE-02.01) | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1 1/4")
Odgovarja: Kovina, KV105, 1 1/4" ali enakovredno
| (POZ.: H-SE-01.01, H-SE-01.10, H-SE-02.02) | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-3.3 | NEPOVRATNI VENTIL, navojni
Nepovratni ventil z navojnimi priključki. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN25 (1")
Odgovarja:
| (POZ.: R-SE-01.12, R-SE-01.22) | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN32 (1")
Odgovarja:
| (POZ.: R-SE-01.30) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-3.4 | ČISTILNI KOS, navojni
Čistilni kos, lovilnik nesnage z navojnimi priključki za lovljenje grobih delcev v vodi. Material ohišja iz medenina, tesnilo NBR. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C. Sito max. Ø0,5 mm
DN25 (1")
Odgovarja:
| (POZ.: F-SE-01.02) | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-4 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A9-4.1 | CEV, brezšivna, St. 35.8 (alternativna izbira St.37.0)
normalna debelina stene po DIN 2458/1629/ EN 10216-1, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN20 Ø26,9x2,3 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 Ø33,7x2,6 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-4.2 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 35.8
Izdelano po DIN 2605, medij:ogrevna voda V80/60°C
| DN25 Ø33,7x2,6 mm | 16 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x2,6 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-4.3 | T-KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN2615, medij: ogrevna voda V80/60°C
| DN25 Ø33,7 mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-4.5 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 35.8
Narejena po DIN 2616, medij: ogrevna voda V60/40°C
| DN25/DN20 Ø33,7xØ26,9x2,3 mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32/DN25 Ø42,4xØ33,7x2,6 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-4.6 | NASTAVEK ZA GUMIJASTO CEV
Nastavek za gumijasto cev z navojnim priključkom. Tesnilo O-obroč EPDM. Medij: ogrevna voda Tmax=90°C.
DN20 (3/4")
| Odgovarja: Kovina, NC55, 3/4" ali enakovredno | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-4.7 | POMOŽNI MONTAŽNI MATERIAL
Pomožni montažni material za montažo navojnih elementov, kot naprimer privijala, dvovijačniki, reducirke, prehodni kosi, spojni kosi in drugo raznih dimenzij.
| Ocena | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A9-5 | OPREMA CEVOVODOV
A9-5.1 | PODPORE
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN25 Ø33,7 mm - max. razdalja med podporami 1,8 m | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material
A9-5.2 | IZOLACIJA
Izolacija z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za izoliranje cevovodov ogrevne vode V80/60°C. Ustreza Armacell AC - plošče, ali ustrezni cevaki. Prevodnost materiala naj bo manjša od 0,0035W/mK Za cev:
| DN25 Ø33,7 mm - cevaki AC 19 x 28 mm | 8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4 mm - cevaki AC 32 x 25 mm | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 10-Zunanji razvod
Zunanji razvod
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A10-1 | CEVI IN CEVNI ELEMENTI
A10-1.1 | Predizolirane cevi UPONOR (TITAN d.d.)
Predizolirane fleksibilne cevi iz zamreženega polietilena za ogrevno vodo (Tmax = 90°C) primerne za podzemno vgradnjo. Dejanske dolžine izmeriti na licu mesta, ko bodo odprte kinete.
| Ø 110 mm - ECOFLEX THERMO SINGLE 110 | 245 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 90 mm - ECOFLEX THERMO SINGLE 90 | 306 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 75 mm - ECOFLEX THERMO SINGLE 75 | 365 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 50 mm - ECOFLEX THERMO TWIN 2x50/200 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 32 mm - ECOFLEX THERMO TWIN 2x32/175 | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A10-1.2 | FIKSNE TOČKE NA PREHODIH V OBJEKTE IN PO RAZVODU
Fiksne točke na prehodih pri objektih in pri drugih fazonskih elementih
- za cevi THERMO SINGLE 110
| WIPEX PN6 110 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX FIKSNA SPOJKA | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- za cevi THERMO SINGLE 90
| WIPEX PN6 90 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX FIKSNA SPOJKA | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- za cevi THERMO SINGLE 75
| WIPEX PN6 75 | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX FIKSNA SPOJKA 3 Z+N | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- za cevi THERMO TWIN 50
| WIPEX PN6 50X4,6/5/4 | 10 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX FIKSNA SPOJKA | 10 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 2X(40+50+63)/200 | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- za cevi THERMO TWIN 32
| WIPEX PN6 32 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX FIKSNA SPOJKA | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 2X(32)/175 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A10-1.3 | ODCEP V JAŠKU (T KOS)
Za izvedbo odcepa je potreben izkop velikosti 1,5x1,5 m. Na mestu odcepa se obstoječo kineto v celoti prilagodi velikosti odcepa.
Odcep v jašku za predizolirane cevi ECOFLEX SINGLE 75 / ECOFLEX TWIN 32
| WIPEX PN6 75 | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX T KOS 2 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX PN6 32 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX REDUCIRKA6/4-5/4 Z+N | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 2X(25+32+40)/175 | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IZOLACIJSKI SET 140-200 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odcep v jašku za predizolirane cevi ECOFLEX SINGLE 90 / ECOFLEX TWIN 2x50
| WIPEX PN6 90 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX T KOS 200/175 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX PN6 50 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX REDUCIRKA 3-5/4 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA (75+90+110)/200 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 2x(40+50+63)/200 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| H IZOLACIJSKI SET 140-200 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A10-1.4 | KOLENA in montažni material
Koleno za predizolirane cevi TERMO SINGLE 110
| WIPEX PN6 110x10/3 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX Koleno 3N | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kotni izolacijski set 200/175/140 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Koleno za predizolirane cevi TERMO SINGLE 90
| WIPEX PN6 90x8,2/3 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX Koleno 2N | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kotni izolacijski set 200/175/140 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Koleno za predizolirane cevi TERMO SINGLE 75
| WIPEX PN6 75x6,8/2 | 24 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX Koleno 2N | 12 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 75+90+110/200 | 24 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kotni izolacijski set 200/175/140 | 12 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Koleno za predizolirane cevi TERMO TWIN 50
| WIPEX PN6 50x4,6/5/4 | 12 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| WIPEX Koleno 5/4N | 5 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJ. KAPA 2x(40+50+63)/200 | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kotni izolacijski set 200/175/140 | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 11-Razvod plina
RAZVOD PLINA - Kotlovnica
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
A11-1 | PLINSKI DEL
A11-1.1 | ZAŠČITNA CEV za prehod plina skozi steno
Izdelana po detajlu iz jeklene cevi St 37 DIN 2448, vključno s pritrdilnim materialom in tesnilnim polnilom ter vrtanjem skozi zid. Zaščitni prehodni kos mora biti antikorozijsko zaščiten.
| DN 80 (Ø88,9 x3,20 mm) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-1.2 | REGULATOR TLAKA PLINA
| Regulator tlaka plina 1 bar/100 mbar, z maksimalnim vstopnim tlakom do 6 bar, DN 50 PN4/16, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vezavo. Regulator ima vgrajen VZV in VIV ventilom, odduh DN 20. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
p1 = 6 bar max p2 = 50-140 mbar pretok 118 m3/h Regulator je montiran v zunanji omarici, skupaj s plinsko požarno pipo, pred vstopom plina v kotlovnico.
Odgovarja: ELSTER tip MR50 SF6S DN 50 ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: RV-SG-02)
A11-1.3 | REGULATOR TLAKA PLINA
Regulator tlaka plina 100 mbar/22 mbar, z maksimalnim vstopnim tlakom do 500 mbar, DN50, navojne izvedbe, vključno s tesnili in montažnim materialom.
p1 = 500 mbar max p2 = 10-30 mbar pretok 70 m3/h
| Odgovarja: ELSTER, HR 50S DN50 ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: RV-SG-13)
A11-1.4 | REGULATOR TLAKA PLINA
Regulator tlaka plina 100 mbar/22 mbar, z maksimalnim vstopnim tlakom do 500 mbar, DN50, navojne izvedbe, vključno s tesnili in montažnim materialom.
p1 = 500 mbar max p2 = 10-30 mbar pretok 35 m3/h
| Odgovarja: ELSTER, HR 50S DN50 ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: RV-SG-21)
A11-1.5 | REGULATOR TLAKA PLINA
| Regulator tlaka plina 100 mbar/22 mbar, z maksimalnim vstopnim tlakom do 500 mbar, DN 40, navojne izvedbe, vključno s tesnili in montažnim materialom. Vzmet za prednastavitev izstopnega tlaka na 50 mbar. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
p1 = 500 mbar max p2 = 25-55 mbar pretok 16 m3/h
Odgovarja: ELSTER, ZR 10S DN40 + vzmet 50 mbar ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: RV-SG-22)
A11-1.6 | ELEKTROMAGNETNI VENTIL; PRIROBNIČNI
| Elektromagnetni ventil za plin, s prirobničnimi priključki, proženje z detektorjem plina (požarna centrala), brez napetosti zaprt (NC). Ventil je montiran v omarici pred vstopom plina v kotlovnico, dobava skupno z omarico iz nerjavne pločevine. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN50
Odgovarja: Jelen ELEKTROMAGNETNI VENTIL DN50 PN16 ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: VD-SG-03)
A11-1.7 | FILTER ZA PLIN
Filter za plin, prirobnični, DN 50. Filter je narejen iz naključno postavljenih vlaken iz polipropilena in ujame vse nečistoče v plinski napeljavi (rja, prah,…). Propustnost filtra do 5 µm.
| DN50 | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: ELSTER Kromschroeder GFK 50F60-6 DN50 ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: F-SG-04)
A11-1.8 | PLINOMER - ROTACIJSKI
| Rotacijski merilnik pretoka plina, navojni, zmogljivost merilnika 5-100 Nm3/h, DN 80 PN 16, umerjen in žigosan po SLO predpisih. Vključno z korektorjem tlaka in temperature ter dajalnikom impulzev (prikaz na CNS). | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: ELSTER, tip RVG G100 DN 80 + korektor ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: FIQ-SG-06)
A11-1.9 | PLINOMER - MEHOVNI
| Mehovni merilnik pretoka plina, zmogljivost merilnika 0,1 - 16 Nm3/h, G10 DN40 (1 1/4"), vključno z montažnim in priključnim materialom, umerjen in žigosan po slovenskih predpisih. Vključno z dajalnikom impulzev REED (prikaz na CNS). | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: ELSTER BK-G10 ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: FIQ-SG-09)
A11-1.10 | PLINSKA PROGA ENOTE SPTE (v sklopu dobave SPTE)
| Dvojni elektromagnetni ventil, s prirobničnimi priključki, za varovanje delovanja plinske proge talnega kotla, DN40, vključno z montažnim in tesnilnim materialom. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: VD-SG-33, VD-SG-34)
| Aksialni kompenzator, navojni DN40(1 1/2") za kompenzacijo vibracij pri priključitvi plinske proge, vključno z montažnim in tesnilnim materialom | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: KO-SG-35)
Filter za plin, navojni. Filter je narejen iz naključno postavljenih vlaken iz polipropilena in ujame vse nečistoče v plinski napeljavi (rja, prah,…). Propustnost filtra do 5 µm.
shema 568/11-5-11 (POZ: F-SG-29)
| Tlačno varovalo visokega tlaka. | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: PI-SG-30)
Odgovarja: Viessmann ali enakovredno
A11-1.11 | PLINSKA PROGA TALNEGA KOTLA (v sklopu dobave kotla)
| Dvojni elektromagnetni ventil, s prirobničnimi priključki, za varovanje delovanja plinske proge talnega kotla, DN40, vključno z montažnim in tesnilnim materialom. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: VD-SG-17, VD-SG-15)
| Aksialni kompenzator, navojni DN40(1 1/2") za kompenzacijo vibracij pri priključitvi plinske proge, vključno z montažnim in tesnilnim materialom | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: KO-SG-14)
| Tlačno varovalo visokega tlaka. | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
shema 568/11-5-11 (POZ: PI-SG-13)
Odgovarja: Viessmann ali enakovredno
A11-1.13 | KROGELNI PRIROBNIČNI VENTIL
Krogelni ventil s prirobničnimi priključki za zemeljski plin, s tesnili PTFE, PN16, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vezavo
| DN 100 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: POLIX DN100KPN-G DP VX PX ali enakovredno
A11-1.14 | KROGELNI VENTIL
Krogelna pipa za zemeljski plin, navojna, s tesnili NBR,
| DN10 (G1/4") | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: KOVINA tip KV301 ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: H-SG-18, H-SG-25, H-SG-26, H-SG-27)
| DN 40 (Rp 1 1/2") | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: KOVINA tip KV306 ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: H-SG-08, H-SG-10)
A11-1.15 | KROGELNI VENTIL S TERMIČNIM VAROVALOM
Krogelna pipa za zemeljski plin, navojna, s tesnili NBR, s termičnim varovalom
| DN25 (G1") | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: KOVINA tip KV304T ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: H-SG-22, H-SG-23, H-SG-24)
| DN 40 (Rp 1 1/2") | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: KOVINA tip KV306T ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: H-SG-11)
| DN 50 (Rp 2") | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: KOVINA tip KV307T ali enakovredno
shema 568/11-5-11 (POZ: H-SG-12, H-SG-20)
A11-1.16 | MANOMETER
| z navojnim priključkom G 1/2", merilno območje 0-0,6 bar, skupaj z manometrskim tropotnim ventilom in tesnilnimi elementi | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odgovarja: WIKA 212.20 ali enakovredno
A11-1.17 | CEV brezšivna, iz materiala St 37.0,
dimenzije po DIN 2440,
| DN100 Ø114,3 x4,5 mm | 19 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,9 x 4,5 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x3,65 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x3,25 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 Ø42,4x3,25 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 Ø33,7x3,25 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 Ø26,9x2,65 mm | 1.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-1.18 | KOLENO 90°, brezšivno, St. 37.0
Izdelano po DIN 2605, medij: Plin
| DN100 Ø114,3 x4,5 mm | 7 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 Ø88,9 x 4,5 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3x3,65 mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x3,25 mm | 9 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 Ø33,7x3,25 mm | 6 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 Ø26,9x2,65 mm | 7 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-1.19 | KOLENO 45°, brezšivno, St. 37.0
Izdelano po DIN 2605, medij: Plin
| DN50 Ø60,3x3,65 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3x3,25 mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-1.20 | REDUCIRNI KOS, brezšiven, St. 37.0
Narejena po DIN 2616, medij: Plin
| DN100/DN50 Ø114,3xØ60,3x4,5mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/DN80 Ø114,3xØ88,9x4,5mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/DN50 Ø88,9xØ60,7x4,5mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN32 Ø60,3xØ42,3x3,25mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN40 Ø60,3xØ48,3x3,25mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32/DN25 Ø42,4xØ33,7x3,25mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-1.21 | REDUCIRNI T-KOS, brezšiven, St. 37.0
Narejena po DIN2615, medij: Plin
| DN100/DN80 Ø114,3 x Ø88,9 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-1.22 | PRIROBNICA, varilna, z grlom, St. 37.0
Narejena po DIN 2633, skupaj s tesnilnimi in vijačnimi elementi medij: plin
| DN100, PN6 | 4 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80, PN6 | 2 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50, PN6 | 8 | kos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-2 | OPREMA SISTEMA IN CEVOVODOV
A11-2.1 | PODPORE in podporne konstrukcije plinskega razvoda
Obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z navojno palico, pritrdilnim materialom in pocinkanimi profili za izdelavo podporne konstrukcije.
Cevne objemke z elastičnim vložkom (profilno gumo) primerne za montažo na jeklene cevi. (Tmax = 100°C)
| DN32 Ø42,4 mm - max. Razdalja med podporami 2,2m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 Ø48,3 mm - max. razdalja med podporami 2,4 m | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 Ø60,3 mm - max. razdalja med podporami 3,1 m | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 Ø76,1 mm - max. razdalja med podporami 3,3 m | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 Ø114,3 mm - max. razdalja med podporami 4,5 m | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ustreza: Sikla, Stabil D - M16 Silikon ali enakovredno + navojne palice in pritrdilni material (ocena 30kg)
| Fiksna podpora z nosilno konstrukcijo iz jeklenih profilov, vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrditev podpore v betonska tla | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-2.2 | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA in BARVANJE vidnega dela cevovoda:
| Razmaščevanje in čiščenje površine, odpraševanje, temeljna barva 2x hitro sušeč minij do deb.60 mik., sušenje, predlak debel. 25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz rumene barve debeline 50 mikronov, skupna debelina premazov znaša najmanj 135 mikronov. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A11-2.3 | PLINSKA OMARICA
| Standardna plinska omarica iz nerjaveče pločevine za postavitev na fasado. Nalepka z napisom "Glavna plinska požarna pipa". Vključno s pritrdilnim materialom. Dimenzije 900x700x300 mm. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0

## 12-Splošno
Pozicija | Opis | Količina |  | Dobava+montaža | Skupaj
A12-1 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA
A12-1.1 | PROGRAMSKA OPREMA
Izdelava in zagon programske opreme na krmilnem in nadzornem nivoju v skladu s funkcionalnimi zahtevami IJS zakotlovnico in toplotne postaje z naslednjo vsebino:
- konfiguriranje in programiranje krmilnika za izvajanje krmilnih, regulacijskih in nadzornih funkcij
- izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za vodenje frekvenčnih pretvornikov, vključno s konfiguracijo in vzpostavitvijo povezave
- konfiguriranje in programiranje nadzonega sistema za sistem, vključno s frekvenčnim pretvornikom (vizualizacija, alarmiranje, arhiviranje, urniki)
Dokumentacija in validacija v skladu z GAMP:
- izdelava IQ dokumentacije in vsa testiranja za opremo v polju, krmilnike in nadzorni sistem
- izdelava OQ dokumentacije in testiranj
spuščanje sistema v zagon in nastavitve sistema, izdelava dokumentacije in navodil za uporabo sistema, šolanje uporabnikov, v obsegu:
digitalni signali
analogni signali
toplovodni kotli - komunikacija s podatki
frekvenčni pretvorniki (Modbus)
Upoštevano v elektro popisu B1.3 57 (ceno z upoštevanjem tudi teh specifikacij navede samo v popisu elektro instalacij)
A12-2 | SPLOŠNO
A12-2.1 | Transport specificirane opreme na lokacijo gradbišča, vključno z raztovorom in vnosom na skladiščno mesto. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.2 | Skladiščenje, varovanje in izdaja dobavljene opreme med montažo. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.3 | Izdelava montažnega odra do višine max. 3 m ali lestev. Oder mora imeti zagotovljene varne dostope, stranska varovala (ograja in robna deska). Potrebna je varnostna označitev odra. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.4 | Tesnostni in tlačni preizkus cevovodov ogrevne vode s temeljitim vizuelnim pregledom vseh zvarov, navojnih in ostalih spojev vključno z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede z vodo na tlaku 1,5 x delovni tlak. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.5 | Tlačni preizkus notranjega razvoda (brez armatur) zemeljskega plina s temeljitim vizuelnim pregledom vseh zvarov, navojnih in ostalih spojev vključno z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede z zrakom ali inertnim plinom na tlaku 1 bar. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.6 | Tesnostni preizkus notranjega razvoda zemeljskega plina s temeljitim vizuelnim pregledom vseh zvarov, navojnih in ostalih spojev vključno z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede z zrakom ali inertnim plinom na tlaku 150 mbar. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.7 | Spiranje in čiščenje novih in obstoječih razvodov ogrevne vode, vključno z vsemi grelnimi telesi. Spiranje se izvede po navodilih, ki so napisana v tehničnem poročilu. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.8 | Protikorozijska zaščita cevovoda za ogrevno vodo s temperaturno odporno barvo (do +110°C), izvedba 2x osnovni in 2x prekrivni premaz. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.9 | Protikorozijska zaščita plinovodnih cevi, izvedba 2x osnovni in 2x prekrivni premaz značilne rumene barve po RAL 1021. |  |  | že vključeno v popisu razvoda plina (poglavje K)
A12-2.10 | Izdelava oznak in napisov na opremo, armature in cevovode. Za armature in opremo označevalne tablice z držalom za tablice v plastičnem ohišju. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.11 | Zaključna in pripravljalna dela. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.12 | Funkcionalni preizkus montirane opreme z izdelavo poročila. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.13 | Izdelava dokumentacije za predajo objekta naročniku, ki mora vsebovati: - Montažno osebje mora vnašati eventualne spremembe v izvod projektne in delavniške dokumentacije. V primeru večjih odstopanj od projekta mora pridobiti soglasje projektanta. | 1 | kpl |  | 0
- Projekt vzdrževanja in obratovanja (POV) - 2 izvoda+ elektronska verzija
- Izobraževanje uporabnikov, izdelava in montaža shem regulacije - Podatke in načrte o vgrajeni opremi, kompletirano in označeno s poz. številkami. - Kompletiranje izvedbeno atestne dokumentacije - 2 izvoda+ elektronska verzija - Zapisnike o tesnostnih in funkcionalnih preizkusih - 2 izvoda+ elektronska verzija
A12-2.14 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) - 4 izvodi + elektronska verzija. | 1 | kpl |  | 0
A12-2.15 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del za zunanje vkopane trase cevovodov in kabelske trase - 4 izvodi + elektronska verzija | 1 | kpl |  | 0
OPOMBA:
Za opremo v celotnem popisu velja:
V pozicijo je vključena dobava opreme, vključno s protiprirobnicami, tesnili, vijaki in ostalim montažnim materialom.
Montažno varilska dela specificirane opreme morajo biti opravljena z atestiranimi varilci.
Ob dobavi morajo biti priložena navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v originalnem in slovenskem jeziku, tehnični prospekti in diagrami z osnovnimi karakteristikami v originalnem jeziku,
vključno z znakom CE in izjavo o skladnosti z Odredbo o varnosti strojev v originalnem in slovenskem jeziku.
V ponudbi morajo biti za alternativo opremo od predlagane (kotle, kogeneracijsko napravo, črpalke, kalorimetre, mehčalno napravo in sitem za vzdrževanje tlaka, krmilniki, računalniki, procesne enote), priložena originalna tehnična dokumentacija dobavitelja opreme (prospekti, dimenzijske risbe, diagrami z osnovnimi karakteristikami, idr. v slovenskem ali angleškem ali nemškem ali italijanskem jeziku), iz katerih morajo biti razvidne zahtevane tehnične karakteristike opreme.
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## 13-LB Strojni del
Opombe:
Naprave, armatura in material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
| I. | KURIŠČE IN KOTEL na lesno biomaso
I. | 1 | Kotel na lesne sekance nazivne moči 110 kW | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FRÖLING T4 110kW kotel na pelete z regulacijo: H 3200
Avtomatski kotel za kurjenje lesnih sekancev,
trovlečno grajen in izoliran, z integriranim krmiljenjem dovajanja sekancev,
samočistilno rešetko in avtomatskim čiščenjem pepela iz kurišča in izmenjevalca.
Serijsko je vgrajena protipožarna varnostna zvezda med dovajalnim in dozirnim polžem.
Serijska vremensko vodena regulacija mešalnega kroga (z možnostjo razširitve do 18 krogov),
akumulatorja toplote in bojlerja za sanitarno vodo.
I. | 2 | Odjemalno podajalna naprava FBR 5x5 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
(delujoča v premeru 5m)
z delom odprtega kanala za vsip sekancev in 3 m zaprtega kanala.
Podajalna naprava ima svoj pogonski motor, v presipu je vgrajena
protipožarna varsnostna zvezda, ter nastavek za gašenje.
I. | 3 | Elevator za dvigovanje sekancev na višino 3,5 m. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sestavljen iz vodoravnega polža v vsipnem koritu,
Vertikalnega polža za dvig lesne mase na višino in iz
sistema za raztros lesne biomase po silosu za lesne sekance.
Potreben vnos 50 m3/h
Fröling elevator BSVF
I. | 4 | Krmiljenje akumulatorja toplote (2 tipala) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 5 | Prevoz kotla z opreme | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 6 | Montaža kotla z opremo in elektro inštalacije opreme, brez hidravličnih inštalacij sistema in poševnin v skladišču za sekance (zagotoviti je potrebno elektro dovod do kotla) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 7 | Prvi zagon, navodila za vzdrževanje in uporabo v slovenskem jeziku, garancijska izjava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 8 | Šolanje uporabnika in demonstracija delovanja kotla in avtomatike | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I. KURIŠČE IN KOTEL na lesno biomaso - SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| II. | SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA
II. | 1 | Sistem za vzdrževanje tlaka | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T max. = 90°C, pmax. = 6 bar. Sistem se se sestoji iz: - raztezna posoda velikosti 200L, - raztezna posoda s fiksno zračno blazino, - manometer in zapora za manometer.
II. | 2 | Napisna ploščica | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
napisno ploščico namestiti na vrvico s katero se zapečati pipo. Napis mora vsebovati: "ZAPIRANJE JE DOVOLJENO SAMO POOBLAŠČENEMU SERVISERJU MED VZDRŽEVANJEM, KO NAPRAVA NE OBRATUJE !".
|  | II. SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA - SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| V. | TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE
Kotlovnica:
V. | 1 | Obtočna črpalka za kotel na lesne sekance | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
s frekvenčnim regulatorjem vrtljajev (Razred energijske učinkovitosti: A.), navojnim priključkom, vključno z vsem potrebnim vijaćnim materialom. Za toplo vodo do 110°C. Za montažo na povratni vod. Vključno z vsem potrebnim ožičenjem in povezavo z kotlovsko avtomatiko.
KSB Rio Eco 30-40
V. | 2 | Zaporna pipa - navojna PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 50 | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 3 | Pritipovratni ventil - navojni PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 50 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 4 | Balansirni ventil - navojni PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C, s priključki za nastavitev.
|  | DN 50 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 5 | Lovilec nesnage - navojni PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 50 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 6 | Varnostni izpustni ventil DN25 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
komplet z vsem potrebnim montažnim materialom za montažo na dovodni vod.
V. | 7 | Odzračevalni lončki V=2l | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
komplet z nastavkom za privaritev DN15 s cevno povezavo do skupnega lijaka za izpust.
V. | 8 | Manometer | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vzmetni cevni, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilna natančnost 1,6°od končne vrednosti skale, merilno območje od 0 do 16,0 bar, komplet z manometersko pipo
V. | 9 | Termometer | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
v okroglem ohišju, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilno območje do 120°C
V. | 10 | Kalorimeter | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toplotni števec za spremljanje proizvodnje toplotne energije (Tmax =90°C) kotla na LB. Števec naj bo sestavljen iz ultrazvočnega merilnka pretoka, računske enote, dveh temperaturnih tipal Pt-500, skupaj z potopnimi tulkami in kablom (3m) in z vsem priključnim materialom.
Opcijska kartica mora omogočati izhode s signali: - Temperaturo dovoda - Temperaturo povratka - Količino vode (m3) - Energijo (kWh) Za povezavo s centralnim nadzornim sistemom je potreben komunikacijski modul z M-BUS povezavo (impulzna vhoda) Prirobnični priključki. PN10 Qn = 13 m3/h
Odgovarja: ITRON, tip CF Echo II Qn 15 DN50 + CF55 ali enakovredno
V. | 11 | Nivojsko stikalo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 12 | Pocinkana cev
vključno s fazoni in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
DN65
DN40
|  | DN25 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | m | 0
V. | 13 | Cevovodi
vključno z vsemi povezavami in prevezavami s fazoni, iz šivnih jeklenih cevi po DIN 2448, material St 33, spajanje z varjenjem, komplet.
|  | DN 80 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN 32
DN 25
DN 20
DN15
V. | 14 | Hitromontažne konzole
z gumo, komplet
DN65
|  | DN50 | kpl | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN25
V. | 15 | Toplotna Izolacija
iz steklenih vlakn gostote do 80 kg/m3, komplet z Alu pločevino krivljeno na mestu vgradnje.
DN65
|  | DN50 | kpl | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DN25
V. | 16 | Pleskanje cevovodov in konzol | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje, komplet. Dela v kotlovnici.
Ostalo:
V. | 17 | Praznjenje ogrevalnega sistema s pripravljeno vodo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 18 | Izpiranje ogrevalnega sistema s pripravljeno vodo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 19 | Polnjenje ogrevalnega sistema s pripravljeno vodo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 20 | Odzračevanje celotnega ogrevalnega sistema objekta | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 21 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
cevovodov za ogrevanje, cevovod za sanitarno vodo
|  | V. TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE - SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VI. | DIMOVOD
VI. | 1 | Dimovod Ø200 za kotel 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dimovod od kotla do dimnika se izvede trislojno v dimenziji Ø200 mm, izdelan iz plemenitega jekla (DIN 1.4571), kislinsko in ognje odporen. Srednji sloj je toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 40 mm. Zunanji sloj je zunanji zaščitni plašč v standardni izvedbi iz nerjaveče pločevine (DIN 1.4006) ali iz aluminija. Dimovod se izvede v enakomernem vzponu od priključka na kotlu do novo izvedenega priključka na obstoječem dimniku.
VII. | 2 | Sanacija obstoječega dimnika z inox tuljavo Ø250 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Troslojni dimniški sistem iz nerjaveče pločevine Ø200 (v kolikor je potrebno)
sanacija obstoječe dimniške tuljave z vstavitvijo nerjaveče tuljave vključno z vsemi potrebnimi sestavnimi deli ki jih zahtevajo predpisi, višine 12m
VI. | 2 | Pridobitev soglasja pristojne dimniške službe. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vključno s prvimi meritvami
|  | VI. DIMOVOD - SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
#REF!
[8 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
| I. | KURIŠČE IN KOTEL na lesno biomaso | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| II. | SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| V. | TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VI. | DIMOVOD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Nepredvidena dela | 10% | [5 empty] | 0 | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Elektro_instalacije
B1 SPECIFIKACIJA MATERIALA in DEL
B1.1 Demontažna dela
Zap. | Dela | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Demontaža obstoječe opreme v kotlovnici in toplotnih postajah ter odvoz materiala na deponijo | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Priprava in izgradnja kabelskih tras (izvedba skupaj s strojnimi inštalacijami) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B1.2 Priključno mesto generatorja kogeneracije +R-GK
Zap. | Material in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Izvedba priključka merilnega mesta za priključitev generatorja kogeneracije moči 50kW, komplet z oznakami in napisi | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža in priključitev prosto stoječe omare dimenzij 400 x 1800 x 500 mm (ŠxGxV enaka tipu TS8 8485.510, IP55, barva RAL 7032, z ojačenimi vrati in ključavnico, odpiranje vrat na levo, 2 x stranica, 1 x podstavek 200mm, 1 x fluorescentna luč, 14W, 230V AC, tip SZ 4139.140, 1 x končno stikalo, tip SZ 4127.000, s priključnim kablom 3m, tip PS 4315.100, 2 x servisna vtičnica, 16A, 230V AC, Vsa zgoraj navedena oprema proizvajalca RITTAL. | kom | 1 | Za prilagoditev preveriti mere obstoječe priključne omare! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Varovalčno stikalo, tripolno, In = 250A, komplet z varovalkami tip HVL 2-3p M10-M10, za montažo na montažno ploščo, ETI IZLAKE | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trifazni elektronski števec model MT831, 3x400V, dvosmerni, direktni 120A z GSM telefonsko linijo za dostop. ISKRA EMECO | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikator P2C, komunikacijski vmesnik modem P2CA-K481-06 ( GSM ). | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ISKRA EMECO
6 | Tokovni transformator 100/5A, r=0,5, 5VA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enak tipu ASK 41.6, MBS
7 | Merilnik električnih veličin večfunkcijski, s harmonsko analizo, PM 130-EH, 3x400V, 5A, Up =230VAC, SATEC - Israel | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Varovalčnik ločilnik PC 14, tripolni, varovalke 50A, 20kA, ETI IZLAKE | kom | 1 | Odvodniki |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Varovalčnik ločilnik PCF 8, tripolni, varovalke 6A, 20kA, ETI IZLAKE | kom | 2 | Meritve, Zaščita |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Odvodnik prenapetosti ETITEC B 275/30EV | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI IZLAKE
11 | Odklopnik ETIBRAKE EB125/3S 3p, komplet z daljinskim sprožnikom in motorskim pogonom, Up = 230VAC, 0,63-1, 6-12 In, ETI Izlake | kom | 1 | Opcija ločilno mesto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nadzorni rele z U> 1,15Un, U< 0,8Un | kom | 1 | Opcija ločilno mesto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
in f>50,2Hz , f< 47,5 Hz zaščito.
Tip TELE HASSE G2FW50HzYFA02, Up = 230VAC
13 | Kabel NYY-J 4x35 mm² dovod kogeneracija in krmilna omara |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, Rostfrei A2, ELBA |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vodnik P/F 16 mm², Ru-Ze izenačitev potenciala | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vodnik P/F 6 mm², Ru-Ze izenačitev potenciala in povezave na konstrukcijo | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fe-Zn 30x5mm, komplet z montažnim materialom | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vodnik P/F 6 mm², Ru-Ze, povezave | m | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Drobni material, pritrdilni in vezni material, filter, oznake, napisi... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.3 Omara napajanja in krmiljenja v Kotlovnici =0KO+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1800 x 500 mm, IP55, s podstavkom 200mm, z polico za tipkovnico in miško, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY 4 x 35 mm2, Cu | m | 30 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | Napajanje +RLV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 620 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 300 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 30 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 100 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, EB 125/3L 63A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ daljinski sprožnik DA 125-630AF DC24V,
+ gobasta tipka na vratih HG55B1,
ETI Izlake
9 | Stikalo za izklop v sili, za nadometno montažo | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
(zunaj pri vratih kotlovnice), rumena, s PVC
pokrovom in plombo, 24VDC, 1xNC, 1xNO
Zarja Kamnik
10 | UPS napajalnik za brezprekinitveno napajanje, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
600VA, avtonomija 15 min, s kontaktom NO
za signalizacijo izpada UPS-a (motnja)
11 | Stikalo 1-0-2 (MREŽA-IZKL.-UPS, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
za montažo na DIN letev, enako tipu: CG8 A211VE21, Schrack
12 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
13 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 0,63-1,00A | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,0/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
14 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,60-2,50A | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-2,5/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
15 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 2,50-4,00A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-4,0/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
16 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 32A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 4A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
21 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 6A, B-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
22 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, B-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
23 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 3 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
24 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, B-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 3 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
25 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
26 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-11 230V, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
27 | Kontaktor, 25A, 230V, enopolni, enak tipu: R 25-10 230V, | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
28 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 3 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
29 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
30 | Vrstne sponke WDU 35 (napajanje), | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
31 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
32 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
33 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
34 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
38 | Kabelske police PE - 200/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
39 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
40 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
41 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
42 | Kabelske uvodnice | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
43 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Signalni stolp (LED zelena, LED rdeča in hupa) | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIGNAL PILAR, LED
Enak tipu 2372.100
RITTAL
45 | Procesna enota SIMATIC S7-300, CPU 315-2PN/DP, 24VDC, enak tipu: 6ES7 315-2EH14-0AB0, komplet z napajalnikom 24VDC, 2A, SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
47 | Panelni računalnik z zaslonom na dotik SIMATIC Panel PC 677B, 15.1'' TFT-color display Touch screen, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikacija računalnika: Intel Core 2 Duo T7400 2.16GHz, Main memory 2 GB, Dual-hard-disc 2x250GB, All interfaces, IP 20, Windows 7
SIEMENS
48 | Adapter LON/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
51 | Glavno ethernet stikalo ETHERNET Switches | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SCALANCE XR324-12M, DC 24V, 6xRJ45, 16 x SC OPTICAL PORT, multimode glass, SIEMENS
52 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
53 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0. komplet s konektorji
SIEMENS
54 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
55 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
56 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Izdelava programske opreme SCADA komplet z licenco, za vodenje, prikaz stanj in nadzor kotlovnice z 8 podpostajami po podlogah in zahtevah tehnologa in investitorja. | Kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.4 Omara napajanja in krmiljenja v Kemija 1 =1K1+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 60 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 40 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 10 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,00-1,60A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,6/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 4 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
16 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 1 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
19 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
20 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
21 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 6 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
27 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
28 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
29 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
30 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
31 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
34 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
35 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
36 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
37 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
38 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
39 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
40 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
41 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
42 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru. Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi, komplet z zaključki.
B1.5 Omara napajanja in krmiljenja v Pospeševalnik 2 =2F2+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 70 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 50 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 20 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 0,63-1,00A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,0/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,00-1,60A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,6/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
12 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
16 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 5 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 2 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
19 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
20 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
21 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
24 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
28 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
29 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
30 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
31 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
32 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
35 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
36 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
37 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
38 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
39 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
40 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
41 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konaktorji,
SIEMENS
42 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji,
SIEMENS
44 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.6 Omara napajanja in krmiljenja v Šolskem centru =3SC+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 110 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 60 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 20 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 0,25-0,40A | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-0,40/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,60-2,50A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-2,5/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
12 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,00-1,60A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,6/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
13 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, B-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
15 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
16 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
17 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
17 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, B-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
18 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 6 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
19 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
19 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-11 230V, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
20 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 3 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
21 | Kontaktor, 25A, 230V, enopolni, enak tipu: R 25-10 230V, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
22 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
23 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
24 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
25 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
26 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
27 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
31 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
32 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
33 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
34 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
35 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
38 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
39 | Adapter LON/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
42 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
43 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
44 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
45 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
46 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
47 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
48 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.7 Omara napajanja in krmiljenja v Kemiji =4KE+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 210 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 50 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 20 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 15 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 0,25-0,40A | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-0,40/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,60-2,50A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-2,5/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
12 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,00-1,60A | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,6/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
13 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 20A, B-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
17 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 5 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
18 | Kontaktor, 25A, 230V, tropolni, enak tipu: R 25-40 230V, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
19 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 2 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
20 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
21 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
24 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
25 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
29 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
30 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
31 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
32 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
33 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
36 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
37 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
38 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
39 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
40 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
41 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konktorji
SIEMENS
42 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
43 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
44 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.8 Omara napajanja in krmiljenja v Fiziki =5FI+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 130 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 50 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 20 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 0,25-0,40A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-0,40/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,60-2,50A | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-2,5/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
12 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 20A, B-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
16 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 5 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 25A, 230V, tropolni, enak tipu: R 25-40 230V, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 2 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
19 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
20 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
21 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
24 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
28 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
29 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
30 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
31 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
32 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
35 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
36 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
37 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
38 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
39 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
40 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
41 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
42 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
43 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.9 Omara napajanja in krmiljenja v Prizidku =6PR+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 60 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 40 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 10 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 0,25-0,40A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-0,40/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 4 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
16 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 1 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
19 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
20 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
21 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
27 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
28 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
29 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
30 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
31 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
34 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
35 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
36 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
37 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
38 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
39 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
40 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji,
SIEMENS
41 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
42 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.10 Omara napajanja in krmiljenja v Pogonu =7PO+KO
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 100 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 50 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 10 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,60-2,50A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-2,5/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,00-1,60A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,6/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
12 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
16 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 4 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 1 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
19 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
20 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
21 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 10 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
24 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
28 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
29 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
30 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
31 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
32 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
35 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
36 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
37 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
38 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
39 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
40 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji
SIEMENS
41 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
42 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji
SIEMENS
43 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.11 Omara napajanja in krmiljenja v Sežigalnici =8SE+KO
Predvideno stanje v sežigalnici ni dokončno določeno.
Zap. | Material, oprema in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 1000 x 1200 x 300 mm, IP55, enaka tipu AE 1213.500, delilna plošča za ločitev močnostnega in krmilnega dela, 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, svetilko 18W z vgrajeno vtičnico 16A in končnim stikalom SZ 4139.190, 230VAC , končno stikalo SZ 4127.000, komplet z letvijo za pritrditev kablov, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2, Cu | m | 20 | dovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 x 1,5 mm2, Cu | m | 60 | digitalni signali in napajanje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LiYCY 3 x 0,75 mm2, Cu | m | 40 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LiYCY 5 x 0,75 mm2, Cu | m | 10 | analogni signali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LiYCY 3 x 0,5 mm2, Cu | m | 10 | Modbus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik P/F 6 mm2, Ru-Ze, Cu | m | 20 | ozemljitve |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Glavno stikalo 0-1, 32A, enako tipu: T3-1-8200/EA/SVB, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Moeller
9 | Varovalka s talilnim vložkom DII, 16A, in podnožjem UZN, 25A, za pritrditev na montažno letev, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
10 | Motorsko zaščitno stikalo, dvopolno, 1,00-1,60A | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: Z-MS-1,6/2 + pomožni kontakti (1xNO, 1xNC), enako tipu: ZP-IHK
Moeller
11 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Inštalacijski odklopnik, tripolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
15 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 2A, C-karakteristika, enak tipu:ETIMAT 10 DC, | kom | 4 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+ pomožni kontakt NO enak tipu: PS ETIMAT 10-M,
ETI Izlake
16 | Kontaktor, 20A, 230V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 230V, | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
17 | Kontaktor, 20A, 24V, dvopolni, enak tipu: R 20-20 24V, | kom | 1 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETI Izlake
18 | Prenapetostni odvodnik, 275V, 25kA, | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: ETITEC B 275/25,
ETI Izlake
19 | Vrstne sponke WDU 6 (napajanje), | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
20 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN230), | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
21 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XN24), | kom | 6 | 24VDC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
22 | Vrstne sponke WDU 2,5 (XA, XD), | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Weidmuller
23 | Kabelski kanal, širina 80mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
27 | Kabelske police PE - 100/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE-100, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
28 | Kabelske police PE -50/50 mm, komplet, perforirane, z nosilnim priborom in pokrovi PPE - 50, | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rostfrei A2, ELBA
29 | Zaščitne cevi za kable do elektro priključkov | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SILVYN ELT 10, ELT 16, ELT 30 (dovodni kabel),
(Tmax. = 90°C)
Lapkabel
30 | Kabelske uvodnice | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enake tipu: SKINTOP ST-M 12, ST-M 16, ST-M 32
(Tmax. = 100°C), IP68,
Lapkabel
31 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z ohišjem in montažnim priborom, In=100A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | IBITOL premaz – zaščita spojev | kg | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Modul za komunikacijo SIPLUS CP 341, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tip: 6ES7341-1CH02-0AE0 komplet z Modbus licenco SIMATIC S7, Modbus master V3.1,
enak tipu: 6ES7870-1AA01-0YA0
SIEMENS
34 | Lokalni zbirnik podatkov SIMATIC ET 200M, komplet s podnožjem in konektorji, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enako tipu: 6ES7195-1GF30-0XA0
SIEMENS
35 | Lokalni posluževalni panel KP300 Basic Mono, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS
36 | Napajalnik SITOP SMART 240W, 24VDC, 10A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6EP1334-2AA01
SIEMENS
37 | Pretvornik SCALANCE X104-2 OPT./EL., | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enak tipu: 6GK5104-2BB00-2AA3
SIEMENS
38 | Modul vhodnih digitalnih signalov SM 321, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, enak tipu: 6ES7321-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
39 | Modul izhodnih digitalnih signalov SM 322, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16x24VDC, 0,5A, enak tipu: 6ES7322-1BH00-0AA0, komplet s konektorji,
SIEMENS
40 | Modul vhodnih analognih signalov SM 331, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8x AI, enak tipu: 6ES7331-7KF00-0AB0, komplet s konektorji,
SIEMENS
41 | Modul izhodnih analognih signalov SM 332, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4x AO, enak tipu: 6ES7332-5HD00-0AB0, komplet s konektorji,
SIEMENS
42 | Montažna letev 530mm za opremo SIEMENS, komplet z montažno opremo SIEMENS | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Adapter RS-485/ETHERNET | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Optični kabel DUPLEX 50/125(50nm), položen v zaščitni cevi D=40mm, komplet z zaključki. | m | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Izvedba ozemljitev strojne opreme in izenačitev potenciala elektroenergetskih naprav in napeljav, prevezav, po veljavnih predpisih in normativih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
B1.12 Omara razsvetljave in moči v kotlovnici =0KO+RLV
Zap. | Material in oprema | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Omara 600 x 600 x 210 mm, IP55, tip AE 1060.500, delilna plošča 2 x montažna plošča, ročico TS 8611.070, ključavnico SZ 2467.000, vtičnico 16A, 230VAC, svetilka 18W, 230VAC, končno stikalo PS 4127.000, Barva RAL 7035, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RITTAL
2 | Glavno stikalo 0-1, 25A, | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: SV 325
ETI Izlake
3 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 10A, B-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, tropolni, 25A, C-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, enopolni, 16A, B-karakteristika, enako tipu: ETIMAT 10, ETI Izlake | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Stikalo odmično 0-1, 20A, | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enako tipu: T0-1-15401/E
Moeller
7 | Vtičnica 3f, 5p, 16A | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabelski kanal, širina 50mm | m | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zbiralnica PE in N, komplet z pritrdilnim priborom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nosilna montažna letev, 35x27x7,3 , | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet z montažnim priborom
11 | Drobni material kot so, kabelski čevlji, oznake, napisi, montažni in vezni material, nalepke, ... | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
1.13 Razsvetljava in oprema v prostoru
Zap. | Material in montaža | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
št.
1 | Fluorescenčna svetilka enaka tipu INTRA 5700 s fluorescenčno svetilko 2 x 54W, 5200lm, IP65 komplet z elektronsko dušilko, inox zapirači, | kom | 20 | Splošna razsvetljava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
( INTRA )
2 | Svetilka za zasilno razsvetljavo s fluorescenčno cevjo 1 x11W, in akumulatorjem za 1h, prehodna, 2 x uvodnica Pg13,5, nadgradna, komplet z oznakami in nosilci, montaža na steno ali steno, Tok=50oC, IP65, enaka tipu 626 CT, Beghelli | kom | 3 | Zasilna razsvetljava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nadometna vtičnica | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Doza za izenačitev potenciala - GIP komplet v PVC ohišju | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vodnik NYM-J 5 x 1,5 mm² | m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vodnik NYM-J 3 x 2,5 mm², vtičnice | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodnik NYM-J 3 x 1,5 mm², razsvetljava | m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vodnik P/F 16 mm², Ru-Ze izenačitev potenciala | m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vodnik P/F 6 mm², Ru-Ze izenačitev potenciala in povezave na konstrukcijo | m | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
Opomba: Kable, zaščitne cevi in kabelske police obračunati po položenem metru.
1.14 Meritve, kontrole, preizkusi, pregledi in ocene
Zap. | Storitve | Enota | Količina | Opombe | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
Št.
1 | Izvedba meritev izolacijske upornosti 1 kV energetskih kablov z oceno stanja. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Izvedba meritev kratkostičnih zank na napeljavah splošnih elektroinstalacij. Vse meritve morajo biti podane v pisni obliki. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izvedba meritev galvanskih povezav in izenačitve potenciala | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izvedba funkcionalnih preizkusov, vklop, izklop, signalizacija, delovanje zaščite, kontrola kazanja merilnih instrumentov, parametriranje regulatorjev in merilnih pretvornikov in krmilnikov. Vsi preizkusi morajo biti podani tabelarično in potrjeni s strani nadzornika elektro del. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izvedba vizualnega pregleda omare in izvedba napetostnega preizkusa v skladu s predpisi celotnega stikalnega bloka s potrdilom neodvisne institucije | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vnos vseh podatkov in sprememb v sheme, ki so osnova za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Predaja investitorju: poročila o funkcionalnih preizkusih in meritvah, izjave, a-testno dokumentacijo in navodila za vzdrževanje in obratovanje, komplet v 2 tiskanih izvodih in izvodom v elektronski obliki. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava projekta izvedenih del (PID), komplet v 4 tiskanih izvodih in izvodom v elektronski obliki. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda oznak: kom – količina, kosov, kpl - komplet
[8 empty] | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
|  |  |  | SKUPAJ ELEKTRO: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rekapitulacija_gr. in obr. dela
Naročnik: | INŠTITUT JOŽEF STEFAN
1000 LJUBLJANA
Objekt: | REAKTORSKI CENTER PODGORICA
Za gradnjo: | Posodobitev sistema ogrevanja na lokaciji RCP
REKAPITULACIJA
C1./ | GRADBENA DELA
C1-1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
C1-2.0 | RUŠITVENA DELA | 0
C1-3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
C1-4.0 | BETONSKA DELA | 0
C1-5.0 | TESARSKA DELA | 0
C1-6.0 | ZIDARSKA DELA | 0
C1-7.0 | RAZNA GRADBENA DELA | 0
C1-8.0 | ZUNANJA UREDITEV | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
C2./ | OBRTNIŠKA DELA
C2-1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
C2-2.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
C2-3.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0

## Popis gr. + obr. del
C1./ | GRADBENA DELA
POPIS DEL IN MATERIALA Z NAČRTI TVORIJO ZAKLJUČENO CELOTO, KI DOLOČA KOLIČINE DELA IN MATERIALA, KVALITETO MATERIALA, PROJEKTIRANE REŠITVE TER PREDVIDEN KONČNI IZGLED OBJEKTA. PONUDNIK MORA PRED IZDELAVO PONUDBE DOBITI CELOSTEN VPOGLED V POPISE DEL IN VSE NAČRTE, MOREBITNA ODSTOPANJA PA OBVEZNO USKLADITI PRED ODDAJO PONUDBE.
C1/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-1.1 | Postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati | m1 | 250 |  | 0
C1-1.2 | Izdelava elaborata za začasno prometno ureditev, pridobitev dovoljenja za delno zaporo ceste, postavitev in odstranitev prometne signalizacije ter dnevni najem za čas gradnje ter usmerjanje prometa v času gradnje. (Obračuna se po gradbeni knjigi in specifikaciji) | kpl | 1 |  | 0
C1-1.3 | Prevoz, postavitev, in odstranitev gradbenik barak | kpl | 1 |  | 0
C1-1.4 | Izdelava in postavitev gradbiščne table | kpl | 1 |  | 0
C1-1.5 | Najem, postavitev in odstranitev kemičnega stranišča | kpl | 1 |  | 0
C1-1.6 | Označitev in zaščita obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
C1/2.0 | RUŠITVENA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-2.1 | Rušenje/odstranitev rezervarja za mazut (2x50m3) in izkop okoli obeh rezervoarjev (pri kotlovnici, vkopana v zemljo/prod), vključno z vsemi pomožnimi deli z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Rušitev/odstranitev izvesti v skladu z navodili projektanta! | kpl | 1 |  | 0
C1-2.2 | Odstranitev finalnih tlakov - keraminka, v kotlovnici in v kotlovnici na koti - 2,50m. V ceni je potrebno upoštevat iznos ruševin iz objekta in nalaganje na prevozno sredstvo ter odvoz na deponijo | m2 | 203 |  | 0
C1-2.3 | Strojno rušenje betonske stene deb. 20 cm in več pri cisternah za mazut, z nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo | m3 | 3.65 |  | 0
C1-2.4 | Strojno rušenje obstoječega armirano betonskega cokla (podstavka obstoječih kotlov), z iznosom ruševin iz objekta in nalaganjem na prevozno srdstvo ter odvoz ruševin na stalno deponijo | m3 | 0.5 |  | 0
C1-2.5 | Odstranitev obstoječih robnikov na mestih kjer je potrebno omogočiti dostop do kinete, z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo uporabo | m1 | 12.6 |  | 0
C1-2.6 | Zarez obstoječega asfalta debeline 5 cm, na mestih kjer je potrebno omogočiti dostop do kinete | m1 | 97.5 |  | 0
C1-2.7 | Odstranitev obstoječega asfalta na mestih kjer je potrebno omogočiti dostop do kinetem, vključno z nalaganjem asfalta na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo | m2 | 43.85 |  | 0
C1-2.8 | Odstranitev obstoječih vrat v okvirnem ali škatlastem podboju skupaj z pragovi in nadsvetlobo, velikosti do 2,00 m2 z iznosom iz objeka in odlaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na deponijo | kos | 1 |  | 0
C1-2.9 | Razna dodatna nepredvidena rušitvena dela ter eventuelne rušitve in preboji v obstoječih objektih, ki ostanejo, obračun izvršiti po dejanskih stroških, rezervirana vsota 10% vseh rušitvenih del | % | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
C1-/3.0 | ZEMELJSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-3.1 | Strojni izkop sloja humusa v deb. 20 cm nad kineto, z odlaganjem izkopanega materiala na rob jarka za kasnejšo uporabo | m3 | 71.7 |  | 0
C1-3.2 | Strojni izkop gradbenega jarka globine cca. 30 cm v terenu III. ktg, da se omogoči dostop do kinete, z sprotnim odlaganjem izkopanega materiala na rob jarka za kasnejšo uporabo | m3 | 108.7 |  | 0
C1-3.3 | Kompletna dobava in vgradnja finega peska granulacije 0-20 mm in izdelava peščene posteljice pod cevmi v kineti in zasip cele kinete | m3 | 254.4 |  | 0
C1-3.4 | Strojni zasip gradbenega jarka nad kineto z izkopanim materialom | m2 | 123.6 |  | 0
C1-3.5 | Strojni zasip gradbenega jame po odstranitvi obeh rezervoarjev | m3 | 540 |  | 0
C1-3.5 | Humuziranje površine nad kineto po končanih delih z izkopanim humusom in razplaniranjem v deb. 20 cm | m2 | 358.5 |  | 0
C1-3.6 | Razna nepredvidena zemeljska dela po zahtevah nadzornika, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 10% zemeljskih del) | % | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C1-/4.0 | BETONSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-4.1 | Dobava in vgradnja betona C25/30 (MB30), prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2, armirano betonski temelj za akumulator tople vode v kotlovnici | m3 | 0.75 |  | 0
C1-4.2 | Dobava in vgradnja betona C25/30 (MB30), prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2, armirano betonski temeljni nastavki za peči v kotlovnici | m3 | 0.4 |  | 0
C1-4.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 (MB30), prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2, dobetoniranje - razširitev stopnic v kotlovnici | m3 | 0.65 |  | 0
C1-4.4 | Dobava in vgradnja betona C25/30 (MB30), prereza nad 0.30 m3/m2, armirano betonska stena pri kotlovnici | m3 | 5.73 |  | 0
C1-4.5 | Armatura betonerskih del. Navedena količina je ocenjena po količinah vgrajenih betonov (120 kg/m3). | kg | 976 |  | 0
C1-4.6 | Razna nepredvidena dodatna betonska dela po zahtevah projektanta gradbenih konstrukcij, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 10% betonskih del) | % | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
C1-/5.0 | TESARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-5.1 | Enostranski opaž roba temeljne plošče akumulatorja tople vode v kotlovnici, višine 50 cm, opaženje, razopaženje in čiščenje | m1 | 11.4 |  | 0
C1-5.2 | Enostranski opaž roba temeljnega nastavka za peči, višine 5 cm, opaženje, razopaženje in čiščenje | m1 | 14.8 |  | 0
C1-5.3 | Opaž armirano betonskih stopnic - razširitev, v kotlovnici; opaž čelnih in stranskih ploskev, opaženje, razopaženje in čiščenje | m2 | 2.35 |  | 0
C1-5.4 | Opaž armirano betonskih sten pri kotlovnici, z opažnimi ploščami, opaženje, razopaženje in čiščenje | m2 | 57.3 |  | 0
C1-5.5 | Lahki premični odri na železnih stolicah za razna dela, višine do 2,00 m. Količina je ocenjena! | m2 | 150 |  | 0
C1-5.6 | Razna nepredvidena dodatna tesarska dela po zahtevah projektanta gradbenih konstrukcij, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 10% tesarskih del) | % | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
C1-/6.0 | ZIDARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-6.1 | Dobava zidakov in zazidava odprtine obstoječih vrat z opečnim votlakom deb. 10 cm, zidanje z apneno-cementno malto, vključno z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti | m2 | 2.2 |  | 0
C1-6.2 | Grobi in fini omet notranjih sten - kjer se izvede zazidava vrat; grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli | m2 | 4.4 |  | 0
C1-6.3 | Izdelava preboja AB temelja v obstoječi stavbi - vstopni jašek dim. 60 x 60 cm ob notranjem zidu, z vsemi potrebnimi deli | kom | 1 |  | 0
C1-6.4 | Izdelava preboja v steni deb. 30 cm v kotlovnici, fi 30 cm, z vsemi potrebnimi odri in pomožnimi deli | kom | 2 |  | 0
C1-6.5 | Izdelava preboja v steni deb. 30 cm za zračenje, fi 10 cm, z vsemi potrebnimi odri in pomožnimi deli | kom | 2 |  | 0
C1-6.6 | Izvedba vertikalne hidroizolacije; Izvede se hladni bitumenski premaz v količini 0,30 kg/m2 in sloj hidroizolacije debeline 4 mm. | m2 | 28.65 |  | 0
C1-6.7 | Zaščita vertikalne hidroizolacije in toplotna izolacija - vodo odbojna, deb. 6 cm, lepljen na hidroizolacijo točkovno z lepilom ali z bitumnom | m2 | 28.65 |  | 0
C1-6.8 | Strojno dvigovanje betonskih pokrovov kinete dim. 800 x 600 mm, z zlaganjem ob kineti | m1 | 285 |  | 0
C1-6.9 | Strojno dvigovanje betonskih pokrovov kinete dim. 600 x 400 mm, z zlaganjem ob kineti | m1 | 150 |  | 0
C1-6.10 | Kompletna dobava in vgradnja PVC cevi fi 110 mm v vsako kineto, v eno vrsto, vključno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in prenosi do mesta vgraditve | m1 | 435 |  | 0
C1-6.11 | Čiščenje razne umazanije v kineti, po predhodni odstranitvi cevi iz kinete, z lopato in metlo in odstranitev le teh iz kinete. | m1 | 435 |  | 0
C1-6.12 | Strojno dvigovanje betonskih pokrovov kinete dim. 800 x 600 mm in zapiranje kinete | m1 | 285 |  | 0
C1-6.13 | Strojno dvigovanje betonskih pokrovov kinete dim. 600 x 400 mm in zapiranje kinete | m1 | 150 |  | 0
C1-6.14 | Zaključno čiščenje objekta po opravljenih vseh delih | m2 | 310 |  | 0
C1-6.15 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 300 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 250 |  | 0
C1-6.16 | Razna nepredvidena dodatna zidarska dela po zahtevah projektanta ali investitorja, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 10% zidarskih del) | % | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
C1-/7.0 | RAZNA GRADBENA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-7.1 | Zakoličba lokacije postavitve revizijskih jaškov | kpl | 1 |  | 0
C1-7.2 | Strojno - ročni izkop (90-10%) zemljine za pripravo jarka za revizijske jaške, z odmetom na rob gradbene jame | m3 | 12.5 |  | 0
C1-7.3 | Dobava in vgradnja revizijskeg jaška, betonska cev, DN 600;
/1. | ► povprečne globine 100 cm z obdelavo dna | kom | 5 |  | 0
C1-7.4 | Dobava in vgradnja betonskih pokrovov za revizijske jaške DN 600 | kom | 5 |  | 0
C1-7.5 | Kompletna izdelava 2 kom armirano betonska jaška dim. 80 x 80 cm ob obstoječi kineti, vključno z betonskimi pokrovi
/1. | ►beton | m3 | 1.45 |  | 0
/2. | ►armatura (količina je ocenjena) | kg | 174 |  | 0
/3. | ►opaž | m2 | 7.5 |  | 0
C1-7.6 | Pri jašku pred vstopom v objekt »Kemija« je potrebno izvesti preboj stene obstoječe kinete za povezavo s tem jaškom, prav tako tudi pri jašku, ki je ob kineti proti »Pospeševalniku«. | kpl | 1 |  | 0
C1-7.7 | Strojno - ročni (95-5%) zasip jarka kanalizacije z izkopanim materialom, s sprotnim komprimiranjem v plasteh po 20 cm | m3 | 10.2 |  | 0
C1-7.8 | Kompletna dobava in vgradnja PVC cevi fi 40 mm za komunikacijske vode, v vseh kinetah
► | kineta Kotlovnica-Fizika (5+3) x fi 40 mm | m1 | 83.86 |  | 0
► | kineta Fizika-Kemija 2+3) x fi 40 mm (dve cevi se odcepita v novem jašku) | m1 | 55.75 |  | 0
► | kineta Kotlovnica-Šolski center (1+2) x fi 40 mm | m1 | 162.9 |  | 0
► | kineta Kotlovnica-Kemija1 (1+2) x fi 40 mm | m1 | 124.15 |  | 0
► | kineta Kotlovnica-pospeševalnik (2+3) x fi 40 mm (dve cevi se odcepita v novem jašku) | m1 | 109.85 |  | 0
C1-7.9 | Kompletna dobava in vgradnja PVC cevi fi 50 mm za komunikacijske vode | m1 | 2 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C1-/8.0 | ZUNANJA UREDITEV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1-8.1 | Vgradnja obstoječih betonskih robnikov 5/20 cm na mestih kjer so se odstranitli, z obbetoniranjem dna (poraba betona 0,10 m3/m1) | m1 | 40 |  | 0
C1-8.2 | Dobava in polaganje bitumenskega nosilnega sloja BNOP 0/22 | m2 | 43.85 |  | 0
C1-8.3 | Dobava in strojno polaganje obrabno zaporne plasti bitumenskega betona BB 0/8 debeline 3 cm | m2 | 43.85 |  | 0
C1-8.4 | Humuziranje zelenic po končanih delih z dovozom humusa iz stranskih deponij in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila | m2 | 358.5 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
C2./ | OBRTNIŠKA DELA
C2/1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C2-1.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža mrežnih vrat z jeklenim okvirjem - za zaporo hodnika, dim. 170 (š) x 350 (v) cm, vključno z vsem potrebnim okovjem in ključavnico po izbiri arhitekta. | kom | 1 |  | 0
C2-1.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža ograje pri stopnicah v kotlovnici; montira se inox ograja višine 1m; vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom | m | 1.5 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
C2/2.0 | KERAMIČARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C2-2.1 | Dobava in položitev finalne talne obloge z granitogress ploščicami, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, na notranje površine - v kotlovnici, z fugiranjem. Barvo, tip in način polaganja po izboru projektanta | m2 | 203 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
C2/3.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C2-3.1 | Dvakratno kitanje obstoječih ometanih sten in po potrebi brušenje ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 932.2 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
Note on B13: Delne zapore cest so predvidene na mestih prečkanja toplovoda, kar je razvidno iz priloženih načrtov. Ni predvidenih zapor javnih cest (delne zapore na cestah znotraj kompleksa RCP), zato bo izvajalec moral ustrezno označiti in uskladiti delne zapore le z vodstvom in zaposlenimi na IJS
Note on B177: Navedena dolžina vsake kinete, skupna dolžina zaščitnih cevi v posamezni kineti pa je glede na podano število cevi večkratnik te dolžine.

## LB_Gradbeni_del
Opombe:
Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na licu mesta. Stroški ureditve grdbišča so zajeti v cenah z enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, kontejneri, sanitarna kabina, opozorilne table...). Prav tako so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, vsi vertikalni in horizontalni prenosi, prevozi in transporti. Upoštevati je potrebno vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in elementov.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Dobava /enoto | Montaža /enoto | Skupaj /enoto | Skupaj dobava | Skupaj montaža | Skupaj
| I. | GRADBENA DELA - Kotel na lesno biomaso
Rušitvena dela:
I. | 1 | Dobava in montaža sider ( ČBR Fi 14 mm, L= 1,00m,na razdalji 25cm,dvostransko) z uvrtanjem v a.b. obstoječo talno ploščo v globino 30 cm in zalivanjem sider z epoksi zalivno maso, za sidranje novih a.b. sten. | kom | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 2 | Premaz stika med talno ploščo in a.b. steno z hidroizolacijsko maso (hidrozan), 2x | m2 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 3 | Dvostranski opaž A.B. sten, višine 3,50 m ( izveden iz opažnih sistemov Doka ali Meva) | m2 | 151.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 4 | Izdelava opaža odprtin v a.b. steni za vrata | m2 | 1.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 5 | Montaža in demontaža odrov za izvedbo opaženja ,armiranja in betoniranja sten | m2 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 6 | Dobava in vgradnja betona MB C 25/30 v a.b.stene | m3 | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 7 | Dobava in vgradnja armature ČBR in ČBM ,armatura ocenjena 80,0kg/m3 betona | kg | 1160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 8 | Kompletna izvedba preboja skozi obstoječi zid deb.30 cm, preboj dim. 50x50cm | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 9 | Dobava in vgradnja protipožarnih vrat EI 60, dim 100/210 cm | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | 10 | Izdelava kovinske podkonstrukcije 25 m2 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poševna konstrukcija poda betonskega zalogovnika sestavljena
iz galvanizirane nosilne jeklene konstrukcije, ter vodoodpornih
lesenih osb plošč.
Ocenjena teža konstrukcije je cca. 350 kg, z uporabo cca. 22 mm jeklenimi palicami in vodoodpornimi lesenimi podnimi ploščami. Konstrukcija mora imeti nosilnost za cca. 20 ton (sekancev). Zunanje vsipno korito elevatorja je mobilno in se ga po končanem polnjenju skladišča za sekance enostavno odstrani in skladišči do ponovnega polnjenja
I. | 11 | Razna nepredvidena dela, čiščenje med gradnjo in po končanih delih ter pomoč instalaterjem,obračun po dejansko izvršenem času z vpisom v gradbeni dnevnik, ocena | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj
| I. | SKUPAJ | [7 empty] | 0