DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Oznaka javnega naročila | JN52/20 |
| --- | --- |
| Številka zadeve | PN120_11617-DR |
| Naročnik | INSTITUT JOŽEF STEFAN |
| Naziv | Razširitev Računskega centra IJS Teslova s 4. vrsto in vključitev v obstoječe instalacije |
| Vrsta postopka | Naročilo male vrednosti |
| Predmet naročila | Blago |
| Področje naročila | Splošno |
| Datum zadnje objave na e-JN | 30.10.2020 |
| Naslov za dostop ponudnikov v e-JN | https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22046 |
| Datum objave na PJN | 30.10.2020 |
| Številka na PJN | JN006792/2020-W01 |
| Povezava do objave na PJN | https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=373911 |
| Rok za oddajo ponudb | 13. 11. 2020 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb | 13. 11. 2020 do 10:01 |

Ljubljana,30.10.2020

VSEBINA

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. povabilo k oddaji ponudbe

2. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

3. tehnične specifikacije

4. ponudbena dokumentacija

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – izjava za gospodarski subjekt

- OBRAZEC 4 - podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 6 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 7 – ponudba

- OBRAZEC 8 – Seznam referenc

- OBRAZEC 9 – Referenčno potrdilo

- OBRAZEC 10 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe

5. PRILOGE

- PRILOGA 1 – Prevzemni zapisnik za javno naročilo

- PRILOGA 2 – Izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

# 1. povabilo k oddaji ponudbe

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne 30.10.2020, pod številko objave   JN006792/2020-W01 objavili obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila je »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE«.

Javno naročilo se oddaja po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

# 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

## OZNAKA  JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN52/20

## PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet: »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE«.

## IZVAJANJE RAZPISA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu 47. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3)  izvede naročilo male vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

## DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

## JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik.

## PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.3.2021.

## SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

## PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.1) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izjavaza gospodarski subjekt za podizvajalce – obrazec 3

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci to označi v OBRAZCU 1 ter predloži pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3) oziroma izjavi, da NE zahteva neposrednega plačila.

## DOPUSTNA PONUDBA

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – izjava za gospodarski subjekt

- OBRAZEC 4 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 6 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 7 – ponudba

- OBRAZEC 8 – Seznam referenc

- OBRAZEC 9 – Referenčno potrdilo

- OBRAZEC 10 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

- OBRAZEC 3 – izjava za gospodarski subjekt

- OBRAZEC 4 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 6 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 7 - ponudba

- OBRAZEC 8 – Seznam referenc

- OBRAZEC 9 – Referenčno potrdilo

- OBRAZEC 10 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## 2.11.1RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. DOKAZILA: OBRAZEC 3 – Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte iz skupne ponudbe). Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: OBRAZEC 3 – Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte, iz skupne ponudbe) |
| 3. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave. Dokazilo: OBRAZEC 3 – Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte, iz skupne ponudbe) |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: OBRAZEC 3 – Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte, iz skupne ponudbe) |

2.11.2POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

| 1. | Kot ponudnik izjavljamo, da smo je v zadnjih treh letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno zaključili najmanj eno izvedbo infrastrukture podatkovnega centra s sistemskimi/rack omarami in sistemom hlajenja, ki vključuje vse naslednje točke: dobava in postavitev hladilnega sistema za podatkovni center na osnovi tehnologije InRow tehnologije s hladilno močjo vsaj 50 kW, konfiguracija sistema hlajenja tipa InRow za skupinsko delovanje v enoviti povezavi z deljenjem podatkov in delovanjem v režimu redundance/enovitega sistema, izvedba strojnih instalacij (priklop na cevovod, hladilni medij) za hladilni sistem podatkovnega centra, izvedba električnih instalacij za napajanje hladilnega sistema podatkovnega centra in IKT opreme. vrednost pogodbe v delu predmeta reference vsaj 50.000 EUR brez DDV. DOKAZILA: OBRAZEC 8 – Seznam referenc s priloženim ter OBRAZEC 9 – Referenčno potrdilo |
| --- | --- |
| 2. | (1) Ponudnik mora navesti strokovno usposobljenega odgovornega vodja del, ki bo vodil izvedbo pogodbenih del, pri čemer mora biti navedeni v pogodbenem razmerju s ponudnikom, mora imeti opravljen strokovni izpit in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom za vodenje del pri gradnjah s področja strojnih ali elektroinštalacij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ter imeti v zadnjih treh letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, vsaj eno referenco uspešno zaključenega projekta izgradnje infrastrukture podatkovnega centra, ki vključuje postavitev sistemskih/rack omar, električnih instalacij in hladilnega sistema hladilne moči vsaj 50kW, kjer je nastopal v vlogi odgovornega vodje del. Dokazila: Potrdilo IZS in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom ter s strani naročnika potrjena referenca. (2) Ponudnik mora navesti strokovno usposobljen kader za načrtovanje podatkovnih centrov (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju s ponudnikom in mora imeti certifikat oz. potrdilo proizvajalca ponujene opreme). Dokazilo: Certifikat ali izjava proizvajalca ponujene opreme. (3) Ponudnik mora navesti vsaj dva strokovno usposobljena kadra, ki sta v pogodbenem razmerju s ponudnikom in morata imeti certifikat proizvajalca opreme, ki dokazuje usposobljenost za izvedbo storitev namestitve, zagona in vzdrževanje ponujenih hladilnih InRow enot. Dokazilo: Certifikat ali izjava proizvajalca ponujene opreme. (4) Ponudnik mora biti s strani proizvajalca usposobljen za namestitev, zagon ter vzdrževanje ponujene InRow hladilne opreme in imeti potrebno tehnično podporo. Dokazilo: Certifikat ali izjava proizvajalca ponujene opreme. (5) Ponudnik mora zaradi povezovanja z obstoječimi hladilnimi napravami proizvajalca Schneider Electric biti pooblaščen s strani tega proizvajalca za servisne posege na obstoječih enotah in imeti vsaj en kader, ki je strokovno usposobljen za namestitev, zagon in vzdrževanje obstoječih enot. Dokazilo: Certifikat ali izjava proizvajalca Schneider Electric InRow CW enote. |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

## 2.12 CENA PONUDBE

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

## 2.13 POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

## MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

MERILO – ekonomsko najugodnejša ponudba

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša cena določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. V primeru enake cene je izbran dobavitelj s krajšim dobavnim rokom. V primeru enakega dobavnega roka pa dobavitelj, ki je prej oddal ponudbo.

## POJASNILA IN ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 06.11.2020 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

## ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13.11.2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22046

## ČAS ODPIRANJA PONUD

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in se bo začelo 13.11.2020 ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok veljavnosti ponudbe je 30.3.2021.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

## OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

## PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

# 3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije: »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE«.

- OBSTOJEČE STANJE IN OSNOVNE ZAHTEVE GLEDE RAZŠIRITVE PODATKOVNEGA CENTRA

Podatkovni center na Teslovi je v 1. nadstropju stavbe na Teslovi 30 in meri 299 m². Trenutno so v podatkovnem centru postavljene 3 vrste sistemskih (rack) omar na namestitev IKT opreme. V vsaki vrsti je 6 rack omar tipa Netshelter SX (ena za komunikacijsko opremo) in 3 InRow enote tipa ACRC301S, oboje proizvajalca APC by Schneider Electric. Predmet naročila je razširitev infrastrukture centra z dodatno 4. vrsto, ki bo vključevala 6 dodatnih sistemskih omar za namestitev IKT opreme in 3 nove InRow enote za hlajenje. Ker bo nova, 4. vrsta bo tvorila skupno zaprto toplo cono z že obstoječo 3. vrsto in bo priključena na obstoječo predpripravljeno vodno napeljavo, zato morajo ponudnik zagotoviti omare in aktivno opremo, ki omogoča soopravilnost v okviru cone. Maksimalna širina posamezne InRow enote je 300mm. Višina InRow enot mora biti enaka višinam rack omar zaradi zagotavljanja enakomernega hlajenja opreme po celi višini omar (ne glede na lokacijo opreme znotraj omar), mora imeti ventilatorje po celotni višini enote. Zahtevana je regulacija hlajenja, ki upošteva meritve temperature zraka v hladni coni na vstopu v strežniške omare, v topli coni in na izstopu iz InRow enot. Nove InRow enote morajo zagotoviti možnost logične povezave z obstoječimi InRow enotami APC InRow RC (model ACRC301S) zaradi skupinskega delovanja, in sicer preko integriranega vmesnika vgrajenega v InRow enote s tovarniškim protokolom. Potrebno je izvesti adaptacijo obstoječe zaprte tople cone z novo opremo.

A.1  Dogradnja, namestitev in implementacija okoljskega nadzornega sistema:

Za spremljanje okoljskih parametrov in delovanja hlajenja računalniškega prostora je predviden nadzorni sistem, ki bo spremljal, arhiviral okoljske podatke računalniškega prostora, ter po potrebi alarmiral preko SNMP sporočil in elektronske pošte. Ob razširitvi centra in dogradnji četrte vrste mora dobavitelj za novo opremo omogočiti:

| Zap. Št. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Monitoring temperature in izliva vode |
| 2. | Spremljanje temperature na vhodu hladnega zraka v nove sistemske (rack) omare |
| 3. | Spremljanje izliva vode linijsko ali vsaj v treh točkah pod novimi sistemskimi (rack) omarami in InRow enotami, |
| 4. | Komunikacija z nadzornim sistemom mora biti možna preko HTTP protokola in SNMP sporočil, kot tudi preko elektronske pošte |
| 5. | Zagotovljeno on-line spremljanje stanja parametrov preko WEB vmesnika |
| 6. | Nadzorni sistem mora omogočati vnos mejnih vrednosti in samodejno alarmiranje v primeru prekoračitve nastavljenih vrednosti |
| 7. | Nadzorni sistem mora biti povezan ali integriran v sistem hlajenja računalniškega prostora |

A.2 Sistem hlajenja podatkovnega centra

Dobvitelj moraje dobaviti, namestiti in implementirati 3 nove InRow enote, ki morajo kot sistem skupaj zadostiti najmanj naslednjim pogojem:

| Zap.št. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Maksimalna hladilna moč vsake InRow enote mora biti vsaj 40kW. Dejanska hladilna moč vsake InRow enote pri povratni temperaturi zraka 37°C (temperatura v topli coni), temperaturi hladilne vode 10°C ter deltaT 5°C in pretoku zraka skozi InRow enoto vsaj 5000 m³/h mora biti najmanj 26kW. |
| 2. | Pri pogojih iz prejšnje točke mora vsaka InRow enota zagotavljati pretok ohlajenega zraka vsaj 5000 m³/h |
| 3. | Za InRow enote mora biti zagotovljeno dvojno (A in B) napajanje, pri čemer je maksimalna električna moč enote omejena na 1,5 kW. Priklop napajanja mora biti z zgornje strani InRow enote. |
| 4.. | Širina InRow enote do 300mm, višina InRow enote < 2000 mm, vendar mora biti enaka višini ponujenih sistemskih omar, da je omogočeno zapiranja tople cone. |
| 5. | Globina VHN enote mora biti enaka ali večja globini sistemskih/rack omar, to je 1200mm. Zadnja stranica InRow enote mora biti poravnana z zadnjimi vrati rack omar (na strani tople cone). |
| 6. | Po vsej višini InRow enote morajo biti nameščeni brezstopenjsko frekvenčno krmiljeni ventilatorji. |
| 7. | InRow enota mora zagotavljati možnost izbire delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija. |
| 9. | InRow enaot mora izpolnjevati naslednje zahteve: Posoda za kondenzat s črpalko za odvod kondenzata |
| 10. | Krmiljenje črpalke za kondenzat z alarmiranjem izpada |
| 11. | Možnost menjave ventilatorjev v InRow enoti med delovanjem (hot-swap) |
| 12. | Pralni filtri |
| 13. | Mikroprocesorski krmilnik |
| 14. | Mrežna kartica za povezavo na omrežje ethernet LAN vgrajena v InRow enoti |
| 15. | Podpora za IP SNMP protokol |
| 16. | Lokalna upravljavska konzola z gesli za dostop, ki omogoča izvedbo vseh nastavitev naprave in preveritev stanj reko konzole |
| 17. | Vgrajen spletni vmesnik |
| 18. | Sporočanje alarmov na lokalni konzoli in preko elektronske pošte ter SNMP |
| 19. | Meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka v/iz InRow enote Meritev temperature vstopa in izstopa hladilnega medija v/iz InRow enote Meritev pretoka hladilne vode skozi InRow enoto |
| 20. | Meritev in prikaz trenutne hladilne moči v kW |
| 21. | Lokalni logi alarmov in opozoril |
| 22. | Prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli |
| 23. | Dovod in odvod hladilnega medija iz spodnje strani InRow enote |
| 24. | Integrirana možnost v InRow enoti za povezovanje v skupine z obstoječimi V InRow enotami APC RC (model ACRC301S), z namenom doseganja redundance v delovanju in na način, da si InRow enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večjih InRow enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem sistemu. |
| 26. | Priklop in zagon InRow enot s strani pooblaščenega izvajalca. |
| 27. | Izvedba napajanja z dvema kabloma iz ERO (A+B). Priklop na strehi InRow enote preko konektorja IEC309. |

B Strežniške in komunikacijske omare (sistemske / rack omare)

Ponudnik mora dobaviti, namestiti in implementirati 6 novih rack omar. Od tega mora biti 5 omar strežniškega tipa in 1 omara komunikacijskega tipa.

Dobava rack omar mora zadoščati najmanj naslednjim pogojem:

| Zap.št. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Standardne višine (42U), vendar mora biti enake višine kot InRow enote. Višina mora biti enaka obstoječim sistemskim/rack omaram in InRow enotam < 2000 mm, montaža mora omogočati zapiranje tople cone z obstoječimi omarami. |
| 2. | Globina 1200 mm |
| 3. | Širina 600 mm (strežniška omara) in 750 mm (komunikacijska omara) |
| 4. | Razstavljiva (vključno z okvirjem) |
| 5. | Snemljivi stranici |
| 6. | Sprednja in zadnja vrata s perforacijami ali režami za ventilacijo, snemljivi. Zadnja vrata morajo biti dvokrilna. |
| 7. | Min. globina namestitve opreme: ≤ 200mm (strežniška omara) in ≤ 300mm (komunikacijska omara). Maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm |
| 8. | Dva vertikalna organizatorja ožičenja za namestitev ob PDU enotah v zadnjem delu omare z obroči po vsej višini omare za organizacijo napajalnih in podatkovnih kablov |
| 9. | Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih |
| 10. | Visoko nosilni koleščki za premikanje in nivelacijske noge, nosilnost omare vsaj 1700kg |
| 11. | Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 280mm prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne vplivajo na koristni prostor v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po vsej višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare |
| 12. | Omara mora biti prilagojena za izvedbo zaprte tople cone |
| 13. | Skupno je potrebno dobaviti 100 kosov 1U blank panelov za zapiranje zračnega prehoda omare |

- ZAPRTA TOPLA CONA

Prilagoditev in nadgradnja obstoječe zaprte tople cone mora zadoščati najmanj naslednjim pogojem:

| 1. | Adaptacija elementov obstoječe zaprte tople cone, ki se jo prilagodi glede na dobavljeno 4. vrsto sistemskih (rack) omar. Stropni elementi tople cone morajo biti še naprej snemljivi. Za vstop v zaprto toplo cono je treba uporabiti ali prilagoditi obstoječa drsna vrata. |
| --- | --- |
| 2. | Elementi zaprte tople cone morajo ostati modularni na način, da tudi po predelavi zagotavljajo kasnejše podaljšanje vrste omar, prestavitev vhodnih vrat v toplo cono in dodajanje stropnih panelov brez predelav obstoječih elementov. |
| 3. | Ponudnik mora obstoječo zaključno steno tople cone demontirati in pripraviti za nadaljnjo uporabo. |

- INŠTALACIJE

Ponudnik mora izvesti naslednje manjše električne in strojne inštalacije:

| 1. | Strojne inštalacije: Za vsako InRow enoto dobava in namestitev dveh fleksibilnih cevi za dovod hladilne vode cca. 1,5 m za povezavo InRow enote na obstoječe cevi hladilne vode, izvedba odvoda kondenzata iz InRow enote do odtoka pod tlemi. Dolžine približno 3m, Odzračevanje sistema in priklop. |
| --- | --- |
| 2. | Elektro inštalacije: Izvedba novih tokokrogov za napajanje sistemskega/rack omar iz obstoječega stikalnega bloka R-1 s kabli v skladu s popisom. Priklop na obstoječe varovalke v ERO R-1. Kable je nad omarami potrebno zaključiti na konektorjih tipa IEC309. Za vsako InRow enoto izvedba dveh novih tokokrogov za napajanje (A+B). Priklop na obstoječe varovalke. Kable je nad InRow enotami potrebno zaključiti na IEC309 (1x16A). |

Ob prenovi strojnih inštalacij je treba opraviti test tesnosti novih spojev.

Posege v nizkonapetostni del izkaže izvajalec z vezalno/enopolno shemo.

Ponudnik mora izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih tehničnih zahtev dokazati s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Ob razširitvi podatkovnega centra je obstoječa oprema  lahko izklopljena za največ 24 ur.

Obstoječi hladilni sistem in postavitev omar za računalniško in mrežno opremo  naročnika je sestavljen iz omar APC  NetShelter SX, hladilnih sistemov In-Row  APC ACRC301S ter senzorskega sistema  APC-NetBotz NBRK0200. Zaradi navedenega mora biti ponujena oprema kompatibilna ali enakovredna in:

- združljiva na funkcionalnem in protokolnem tehničnem nivoju z opremo obstoječega hladilnega sistema, zlasti tretje vrste, s katero bo tvorila zaprto toplo cono hladilnega sistema;

- mora zagotavljati zanesljivo obratovanje v obstoječem okolju in omogočiti fizično zaključitev hladilne cone z enako višino in širino omar ter uporabo obstojčeih drsnih vrat;

- oprema, ki se vgrajuje v obstoječe naprave, mora poleg funkcionalne združljivosti imeti tudi ustrezne fizične (vodne cevi, pretok, temperaturni parametri) in električne  lastnost ter biti združljiva na nivoju komunikacijskega protokola z napravami, v katere se vgrajuje.

- Lokacija dobave: Računski center IJS, Teslova 30, 1. nadstropje

- Roki: 25 dni po podpisu pogodbe vseh komponent in montaže, ki omogočajo začetek uporabe, 40 dni po podpisu pogodbe za sukcesivno dobavo dodatnih komponent (merilniki, sortirniki ipd.)

- Prevzemni pogoji: ponudnik mora opremo dobaviti, vgraditi v prostor, integrirati z obstoječo vrsto v zaključeno hladilno cono, konfigurirati in vključiti v skupni nadzor te izvesti zagon, preizkus ter predajo dokumentacije.

Način prevzema blaga: prevzem na lokaciji s prevzemnim zapisnikom.

- Doba zagotavljanja rezervnih delov: za čas izvedbe vzdrževanja dobavljenega sistema je 5 let od naročnikovega prejema opreme.

- Garancijski roki:  Vsaj 5 let, razen kadar dobavitelj originalne opreme zagotavlja daljše roke.

- Način izvajanja vzdrževanja (z roki za odpravo napak) in vsebina vzdrževanja:  vzdrževanje z mesečnim pregledom hladilnih elementov ter posredovanjem v primeru napak  z odzivnim časom 24/7 in zagotovljeno dobavo originalnih rezervnih delov.

# 4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – izjava za gospodarski subjekt

- OBRAZEC 4 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 6 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 7 – ponudba

- OBRAZEC 8 – Seznam referenc

- OBRAZEC 9 – Referenčno potrdilo

- OBRAZEC 10 - vzorec pogodbe

OBRAZEC 1 - PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Na podlagi javnega razpisa »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 30.10.2020, pod številko objave   JN006792/2020-W01 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi:

|  | Samostojna prijava, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna prijava, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Prijava s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Prijava z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2– PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Na podlagi javnega razpisa »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 30.10.2020, pod številko objave   JN006792/2020-W01  se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBREZEC 3 - IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT (samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)

OBRAZEC 4.1

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) ponudnika: |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3);

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni s pravnomočno odločbo  ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4 – PODATKI O PODIZVAJALCU

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca: |  |
| Vrednost del podizvajalca: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |
| Rok izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika podizvajalca) |

OBRAZEC 5 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE (zakonite zastopnike)

_______________________________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Institut »Jožef Stefan« , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE« po naročilu male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci.

OBRAZEC 6 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE«.« po naročilu male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| Moji osebni podatki so naslednji: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega |  |
| bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis pooblastitelja) |

Navodilo za izpolnjevanje: Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.

OBRAZEC 7 - PONUDBA

PREDRAČUN

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Opis postavke | enota | količina | € brez DDV/enoto | Skupaj € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RACK OMARE, UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | Kabli s polaganjem na obstoječe kabelske police |  |  |  |  |
| 1. | kabel FTP Kat.6, 4x2xAWG23/1, 250Mhz | m | 120 |  |  |
| 2. | Priključek tehnoloških porabnikov | kpl | 3 |  |  |
| 3. | Dobava in montaža 19” rack STREŽNIŠKE omare 42HE • Višina: ne sme presegati 2000 mm, širina: 600 mm, globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: ≤ 200mm, maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati dovolj prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenj , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) • Nosilnost: >1700kg, visokonosilna kolesa 4x, nivelirne nogice 4. • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 5 |  |  |
| 4. | Dobava in montaža 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE • Višina: ne sme presegati 2000mm, širina: 750-800mm, globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: ≤ 300mm, maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 280mm prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare • • Nosilnost: >1700kg, visokonosilna kolesa 4x, nivelirne nogice 4. • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |
| 4. | 1U slepi paneli z brezvijačno montažo za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono | kos | 100 |  |  |
| 5. | Dobava in namestitev vertikalnih organizatorjev kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu strežniške ali komunikacijske omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE) | kos | 10 |  |  |
| 6. | Dobava in namestitev globokih vertikalnih organizatorjev kablov za komunikacijske omare, montaža spredaj po celi višini omare levo in desno od 19" rastra. • Širina svetla za kable: vsaj 85mm • Globina svetla za kable: vsaj 150mm | kos | 2 |  |  |
| 7. | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 3x 32A (trifazno) - minimalno 30x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 10x IEC 320 C19 (vsak 16A) - daljinska meritev električnih veličin na nivoju celotnega PDU (tok, napetost, moč kW, kVA), - možnost priklopa temperaturnega senzorja ali kombiniranega senzorja temperatura/relativna vlažnost, - integriran Web/SNMP nadzor Kot naprimer tip APC RackPDU Metered ZeroU 22kW ali enakovredno | kos | 2 |  |  |
| 8. | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - Zagotovitev dvojnega napajanja A+B v vsaki omari - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 1x 32A (enofazno) - minimalno 20x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 4x IEC 320 C19 (vsak 16A) Kot naprimer tip APC RackPDU Basic, ZeroU 7kW ali enakovredno | kos | 10 |  |  |
| 9. | Dobava in namestitev v rack omaro temperaturnega senzorja, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 5 |  |  |
| 10. | Dobava in namestitev v rack omaro kombiniranega temperaturnega senzorja in senzorja relativne vlažnosti, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 1 |  |  |
| 11. | Dobava in namestitev v rack omaro razširitvenega modula za priklop dodatnih senzorjev na napravo za spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. Kot na primer APC NetBotz Rack Senzor Pod 150 ali enakovredno | kos | 1 |  |  |
| 12. | Zapiranje jeklene konstrukcije s kovinsko ploščo, dimenzije 650x1200mm | kpl | 1 |  |  |
| 13. | Priklop kablov na obstoječi 24p panel Cat6 | kpl | 1 |  |  |
| 14. | Drobni material, razno | % | 5 |  |  |
| 15. | Meritve šibkotočnih instalacij | kpl | 1 |  |  |
|  | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  |  |
| 16. | Vodno hlajen hladilni modul za namestitev v vrsto strežniških/ komunikacijskih omar za precizno hlajenje opreme v podatkovnem centru (InRow) z naslednjimi karakteristikami in gradniki: -Maksimalna hladilna moč vsake InRow enote mora biti vsaj 40kW. -Dejanska hladilna moč vsake InRow enote pri povratni temperaturi zraka 37°C (temperatura v topli coni), temperaturi hladilne vode 10°C ter deltaT 5°C in pretoku zraka skozi InRow enoto vsaj 5000 m³/h mora biti najmanj 26kW. -Pri pogojih iz prejšnje točke mora vsaka InRow enota zagotavljati pretok ohlajenega zraka vsaj 5000 m³/h -Za InRow enote mora biti zagotovljeno dvojno (A in B) napajanje, pri čemer je maksimalna električna moč enote omejena na 1,5 kW. Priklop napajanja mora biti z zgornje strani InRow enote. -Širina InRow enote do 300mm, višina InRow enote < 2000 mm, vendar mora biti enaka višini ponujenih sistemskih omar, da je omogočeno zapiranja tople cone. -Globina VHN enote mora biti enaka ali večja globini sistemskih/rack omar, to je 1200mm. Zadnja stranica InRow enote mora biti poravnana z zadnjimi vrati rack omar (na strani tople cone). -Po vsej višini InRow enote morajo biti nameščeni brezstopenjsko frekvenčno krmiljeni ventilatorji. -InRow enota mora zagotavljati možnost izbire delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija. -InRow enaot mora izpolnjevati naslednje zahteve: -Posoda za kondenzat s črpalko za odvod kondenzata -Krmiljenje črpalke za kondenzat z alarmiranjem izpada -Možnost menjave ventilatorjev v InRow enoti med delovanjem (hot-swap) -Pralni filtri -Mikroprocesorski krmilnik -Mrežna kartica za povezavo na omrežje ethernet LAN vgrajena v InRow enoti -Podpora za IP SNMP protokol -Lokalna upravljavska konzola z gesli za dostop, ki omogoča izvedbo vseh nastavitev naprave in preveritev stanj reko konzole -Vgrajen spletni vmesnik -Sporočanje alarmov na lokalni konzoli in preko elektronske pošte ter SNMP- -Meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka v/iz InRow enote -Meritev temperature vstopa in izstopa hladilnega medija v/iz InRow enote -Meritev pretoka hladilne vode skozi InRow enoto -Meritev in prikaz trenutne hladilne moči v kW -Lokalni logi alarmov in opozoril -Prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli -Dovod in odvod hladilnega medija iz spodnje strani InRow enote -Integrirana možnost v InRow enoti za povezovanje v skupine z obstoječimi V InRow enotami APC RC (model ACRC301S), z namenom doseganja redundance v delovanju in na način, da si InRow enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večjih InRow enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem sistemu. -Priklop in zagon InRow enot s strani pooblaščenega izvajalca. -Izvedba napajanja z dvema kabloma iz ERO (A+B). Priklop na strehi InRow enote preko konektorja IEC309. | kos | 3 |  |  |
| 17. | Adaptacija obstoječe zaprte tople cone dolžine min 5200mm in širine 900mm: -Demontaža blank plošč -Prilagoditev modularnih vodil za namestitev stropnih elementov -Odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stropnih elementov -Prilagoditev drsnih vrat za vstop v zaprto cono | kpl | 1 |  |  |
| 18. | Predizolirani fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo in-row enot, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 50 cm, DN 40, PN6 | kos | 6 |  |  |
| 19. | Polnjenje sistema hladilne vode, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema in meritev pretokov ogrevne vode na regulacijskih elementih po posameznih zankah | kpl | 1 |  |  |
| 20. | Priklop cevi za odvod kondenzata na že prirpavljen cevni sistem pod dvignjenim podom | kos | 3 |  |  |
|  | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hlajenja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, ...) | kpl. | 1 |  |  |
| II. | ELEKTRO MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | Kabli položeni na kabelske police |  |  |  |  |
| 21. | Kabel FG7O-R 5x10mm2 (1x Rack21, 22) | m | 48 |  |  |
| 22. | Kabel FG7O-R 3x6mm2 (3x Rack19, 20, 2x Rack23, 24) | m | 238 |  |  |
| 23. | Kabel FG7O-R 3x2,5mm2 (2xInRow 10, 11, 12) | m | 144 |  |  |
| 24. | Žica H07V-K 6mm2 | m | 30 |  |  |
| 25. | Vtičnica motorska 32A/ 5p/ 400V | kos | 2 |  |  |
| 26. | Vtičnica motorska 32A/ 3p/ 230V | kos | 10 |  |  |
| 27. | Vtičnica motorska 16A/ 3p/ 230V | kos | 6 |  |  |
| 28. | Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z žico H07V-K 16mm2 v Gewiss zaščitni cevi, v povprečni dolžini 6m, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 9 |  |  |
| 29. | Izvedba sanacije zatesnitve požarnega prehoda iz RC v elektro prostor | kos | 1 |  |  |
| 30. | Priključek tehnoloških porabnikov | ur | 8 |  |  |
| 31. | Drobni material | % | 5 |  |  |
| 32. | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | RACK OMARE, UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  |  |
|  | ELEKTRO MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 |  |  |
|  | PID (vnos popravkov) | kos | 1 |  |  |
|  | NOV (vnos popravkov) | kos | 1 |  |  |
|  | Vzdrževanje 5 let | mesečno | 60 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| --- | --- |
| Dobavni rok: | dni |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.3.2021 |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 8 - SEZNAM REFERENC

Kot ponudnik izjavljamo, da smo je v zadnjih treh letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno zaključili najmanj eno izvedbo infrastrukture podatkovnega centra s sistemskimi/rack omarami in sistemom hlajenja, ki vključuje vse naslednje točke:

- dobava in postavitev hladilnega sistema za podatkovni center na osnovi tehnologije InRow tehnologije s hladilno močjo vsaj 50 kW,

- konfiguracija sistema hlajenja tipa InRow za skupinsko delovanje v enoviti povezavi z deljenjem podatkov in delovanjem v režimu redundance/enovitega sistema,

- izvedba strojnih instalacij (priklop na cevovod, hladilni medij) za hladilni sistem podatkovnega centra,

- izvedba električnih instalacij za napajanje hladilnega sistema podatkovnega centra in IKT opreme.

- vrednost pogodbe v delu predmeta reference vsaj 50.000 EUR brez DDV.

| Naročnik | Kontaktna oseba - tel. št. | Vrsta del | Leto izvedbe | Letna vrednost del (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga: Potrditev reference – potrdila poslovnega partnerja OBRAZEC 9

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave s katero se prijavljamo na razpis za:

»RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 9 - REFERENČNO POTRDILO

Referenčni naročnik (potrjevalec reference):

| Naziv referenčnega naročnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) referenčnega naročnika: |  |
| Oseba pooblaščena za zastopanje: |  |

Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla (prosilec reference):

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: |  |
| Odgovorna oseba gospodarskega subjekta: |  |

Izvedel naslednjo storitev:

| Vrsta storitve, ki je predmet izvajanja: |  |
| --- | --- |
| Naziv, številka, datum sklenjene pogodbe/ naročila: |  |
| Enoletna pogodbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Obdobje izvajanja storitve: datum od-do ali navedba »še traja« |  |

Izjavljamo, da je bila storitev izvedena kvalitetno, strokovno, pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki, standardi in predpisi stroke.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| Elektronska pošta: |  |

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

OBRAZEC 10 – VZOREC POGODBE

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| INSTITUT »JOŽEF STEFAN« Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prof. dr. Jadran Lenarčič, v.d. direktor | ki ga zastopa , direktor |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: SI |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka: |
| IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 | IBAN: SI56 |
| Številka pogodbe naročnika: | Številka pogodbe ponudnika: |

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) za: »RAZŠIRITEV RAČUNSKEGA CENTRA IJS TESLOVA S 4. VRSTO IN VKLJUČITEV V OBSTOJEČE INSTALACIJE«.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 30.10.2020, pod številko objave   JN006792/2020-W01.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbene dokumentacije vključno z vso tehnično dokumentacijo.

Ponudba izvajalca je št.            z dne            je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost navedene opreme  znaša:

|  | Opis postavke | Enota | Količina | € brez DDV/enoto | Skupaj € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RACK OMARE, UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | Kabli s polaganjem na obstoječe kabelske police |  |  |  |  |
| 1. | kabel FTP Kat.6, 4x2xAWG23/1, 250Mhz | m | 120 |  |  |
| 2. | Priključek tehnoloških porabnikov | kpl | 3 |  |  |
| 3. | Dobava in montaža 19” rack STREŽNIŠKE omare 42HE • Višina: ne sme presegati 2000 mm, širina: 600 mm, globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: ≤ 200mm, maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati dovolj prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenj , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) • Nosilnost: >1700kg, visokonosilna kolesa 4x, nivelirne nogice 4. • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 5 |  |  |
| 4. | Dobava in montaža 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE • Višina: ne sme presegati 2000mm, širina: 750-800mm, globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: ≤ 300mm, maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 280mm prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare • • Nosilnost: >1700kg, visokonosilna kolesa 4x, nivelirne nogice 4. • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |
| 4. | 1U slepi paneli z brezvijačno montažo za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono | kos | 100 |  |  |
| 5. | Dobava in namestitev vertikalnih organizatorjev kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu strežniške ali komunikacijske omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE) | kos | 10 |  |  |
| 6. | Dobava in namestitev globokih vertikalnih organizatorjev kablov za komunikacijske omare, montaža spredaj po celi višini omare levo in desno od 19" rastra. • Širina svetla za kable: vsaj 85mm • Globina svetla za kable: vsaj 150mm | kos | 2 |  |  |
| 7. | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 3x 32A (trifazno) - minimalno 30x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 10x IEC 320 C19 (vsak 16A) - daljinska meritev električnih veličin na nivoju celotnega PDU (tok, napetost, moč kW, kVA), - možnost priklopa temperaturnega senzorja ali kombiniranega senzorja temperatura/relativna vlažnost, - integriran Web/SNMP nadzor Kot naprimer tip APC RackPDU Metered ZeroU 22kW ali enakovredno | kos | 2 |  |  |
| 8. | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - Zagotovitev dvojnega napajanja A+B v vsaki omari - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 1x 32A (enofazno) - minimalno 20x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 4x IEC 320 C19 (vsak 16A) Kot naprimer tip APC RackPDU Basic, ZeroU 7kW ali enakovredno | kos | 10 |  |  |
| 9. | Dobava in namestitev v rack omaro temperaturnega senzorja, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 5 |  |  |
| 10. | Dobava in namestitev v rack omaro kombiniranega temperaturnega senzorja in senzorja relativne vlažnosti, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 1 |  |  |
| 11. | Dobava in namestitev v rack omaro razširitvenega modula za priklop dodatnih senzorjev na napravo za spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. Kot na primer APC NetBotz Rack Senzor Pod 150 ali enakovredno | kos | 1 |  |  |
| 12. | Zapiranje jeklene konstrukcije s kovinsko ploščo, dimenzije 650x1200mm | kpl | 1 |  |  |
| 13. | Priklop kablov na obstoječi 24p panel Cat6 | kpl | 1 |  |  |
| 14. | Drobni material, razno | % | 5 |  |  |
| 15. | Meritve šibkotočnih instalacij | kpl | 1 |  |  |
|  | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  |  |
| 16. | Vodno hlajen hladilni modul za namestitev v vrsto strežniških/ komunikacijskih omar za precizno hlajenje opreme v podatkovnem centru (InRow) z naslednjimi karakteristikami in gradniki: -Maksimalna hladilna moč vsake InRow enote mora biti vsaj 40kW. -Dejanska hladilna moč vsake InRow enote pri povratni temperaturi zraka 37°C (temperatura v topli coni), temperaturi hladilne vode 10°C ter deltaT 5°C in pretoku zraka skozi InRow enoto vsaj 5000 m³/h mora biti najmanj 26kW. -Pri pogojih iz prejšnje točke mora vsaka InRow enota zagotavljati pretok ohlajenega zraka vsaj 5000 m³/h -Za InRow enote mora biti zagotovljeno dvojno (A in B) napajanje, pri čemer je maksimalna električna moč enote omejena na 1,5 kW. Priklop napajanja mora biti z zgornje strani InRow enote. -Širina InRow enote do 300mm, višina InRow enote < 2000 mm, vendar mora biti enaka višini ponujenih sistemskih omar, da je omogočeno zapiranja tople cone. -Globina VHN enote mora biti enaka ali večja globini sistemskih/rack omar, to je 1200mm. Zadnja stranica InRow enote mora biti poravnana z zadnjimi vrati rack omar (na strani tople cone). -Po vsej višini InRow enote morajo biti nameščeni brezstopenjsko frekvenčno krmiljeni ventilatorji. -InRow enota mora zagotavljati možnost izbire delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija. -InRow enaot mora izpolnjevati naslednje zahteve: -Posoda za kondenzat s črpalko za odvod kondenzata -Krmiljenje črpalke za kondenzat z alarmiranjem izpada -Možnost menjave ventilatorjev v InRow enoti med delovanjem (hot-swap) -Pralni filtri -Mikroprocesorski krmilnik -Mrežna kartica za povezavo na omrežje ethernet LAN vgrajena v InRow enoti -Podpora za IP SNMP protokol -Lokalna upravljavska konzola z gesli za dostop, ki omogoča izvedbo vseh nastavitev naprave in preveritev stanj reko konzole -Vgrajen spletni vmesnik -Sporočanje alarmov na lokalni konzoli in preko elektronske pošte ter SNMP- -Meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka v/iz InRow enote -Meritev temperature vstopa in izstopa hladilnega medija v/iz InRow enote -Meritev pretoka hladilne vode skozi InRow enoto -Meritev in prikaz trenutne hladilne moči v kW -Lokalni logi alarmov in opozoril -Prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli -Dovod in odvod hladilnega medija iz spodnje strani InRow enote -Integrirana možnost v InRow enoti za povezovanje v skupine z obstoječimi V InRow enotami APC RC (model ACRC301S), z namenom doseganja redundance v delovanju in na način, da si InRow enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večjih InRow enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem sistemu. -Priklop in zagon InRow enot s strani pooblaščenega izvajalca. -Izvedba napajanja z dvema kabloma iz ERO (A+B). Priklop na strehi InRow enote preko konektorja IEC309. | kos | 3 |  |  |
| 17. | Adaptacija obstoječe zaprte tople cone dolžine min 5200mm in širine 900mm: -Demontaža blank plošč -Prilagoditev modularnih vodil za namestitev stropnih elementov -Odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stropnih elementov -Prilagoditev drsnih vrat za vstop v zaprto cono | kpl | 1 |  |  |
| 18. | Predizolirani fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo in-row enot, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 50 cm, DN 40, PN6 | kos | 6 |  |  |
| 19. | Polnjenje sistema hladilne vode, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema in meritev pretokov ogrevne vode na regulacijskih elementih po posameznih zankah | kpl | 1 |  |  |
| 20. | Priklop cevi za odvod kondenzata na že prirpavljen cevni sistem pod dvignjenim podom | kos | 3 |  |  |
|  | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hlajenja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, ...) | kpl. | 1 |  |  |
| II. | ELEKTRO MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | Kabli položeni na kabelske police |  |  |  |  |
| 21. | Kabel FG7O-R 5x10mm2 (1x Rack21, 22) | m | 48 |  |  |
| 22. | Kabel FG7O-R 3x6mm2 (3x Rack19, 20, 2x Rack23, 24) | m | 238 |  |  |
| 23. | Kabel FG7O-R 3x2,5mm2 (2xInRow 10, 11, 12) | m | 144 |  |  |
| 24. | Žica H07V-K 6mm2 | m | 30 |  |  |
| 25. | Vtičnica motorska 32A/ 5p/ 400V | kos | 2 |  |  |
| 26. | Vtičnica motorska 32A/ 3p/ 230V | kos | 10 |  |  |
| 27. | Vtičnica motorska 16A/ 3p/ 230V | kos | 6 |  |  |
| 28. | Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z žico H07V-K 16mm2 v Gewiss zaščitni cevi, v povprečni dolžini 6m, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 9 |  |  |
| 29. | Izvedba sanacije zatesnitve požarnega prehoda iz RC v elektro prostor | kos | 1 |  |  |
| 30. | Priključek tehnoloških porabnikov | ur | 8 |  |  |
| 31. | Drobni material | % | 5 |  |  |
| 32. | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | RACK OMARE, UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  |  |
|  | ELEKTRO MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 |  |  |
|  | PID (vnos popravkov) | kos | 1 |  |  |
|  | NOV (vnos popravkov) | kos | 1 |  |  |
|  | Vzdrževanje 5 let | mesečno | 60 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

ROKI

3.člen

Oprema se dostavi na lokacijo Instituta "Jožef Stefan" v roku 25 dni od dneva podpisa pogodbe.

Garancijski rok opreme je      . Rok teče  od podpisa prevzemnega zapisnika in predaje vse originalne uporabniške in tehnične dokumentacije.

Dobavitelj vzdržuje in zagotavlja rezervne dele za opremo vsaj še naslednjih 5 let od podpisa prevzemnega zapisnika.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa v roku 30 dni od izstavitve računa na transakcijski račun dobavitelja. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa v elektronski obliki.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

5. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavnik dobavitelja in predstavnik naročnika.

Dobavitelj bo brezplačno poskrbel za transport in funkcionalno postavitev opreme na mesto naročnika sam s strokovno usposobljenimi sodelavci.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih komponent, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik  - priloga 1

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

JAMSTVO DOBAVITELJA

- člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 45 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

7. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RAZVEZNI POGOJ

8. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Morebitni spori med pogodbenima strankama se bode reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišč v Ljubljani.

Pogodba je napisana v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po en (1) izvod.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| v. d. direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

Za vsak sklop opreme se natisne ločen prevzemni zapisnik

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek) Oseba, zadolžena za nabavo |

PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila |  |
| Predmet naročila |  |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.  69/11) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |