## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Šifra | Opis dela | Znesek
A | GRADBENA DELA
0.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
1.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
2.0 | BETONSKA DELA | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA | 0
4.0 | TESARSKA DELA | 0
5.0 | KROVSKA DELA | 0
6.0 | FASADERSKA DELA | 0
7.0 | KANALIZACIJA | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | KLEPARSKA DELA | 0
2.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
3.0 | MIZARSKA DELA | 0
4.0 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
5.0 | KAMNOSEŠKA DELA | 0
6.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
7.0 | PLESKARSKA DELA | 0
8.0 | TLAKARSKA DELA | 0
9.0 | MAVČNI ELEMENTI | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
C | ELEKTRO INSTALACIJE
| ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ: | 0
D | STROJNE INSTALACIJE
1.0 | PREZRAČEVANJE | 0
2.0 | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN POHLAJEVANJE | 0
3.0 | VODOVOD | 0
4.0 | PLINOVOD - zemeljski plin | 0
5.0 | KOMPRIMIRAN ZRAK | 0
6.0 | TEHNIČNI PLINI | 0
| STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ: | 0
E | RUŠITVE
| RUŠITVE SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A+B+C+D+E | 0
0

## A+B GRADB OBRTN.
A+B | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Sestavni del pri ponudbi je celotni projekt arhitekture
Pripravljalna dela so upoštevana pri popisu zunanje ureditve
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne deponije in pripadajoči transporti
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter
plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
A. | GRADBENA DELA
0.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
0.01 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij in nadzor nad izvajanjem del.
|  | 5 | kos |  | 0
0.02 | Strojno sekanje dreves nad fi 20 cm, z odstranjevanjem vej, in odvozom vsega materiala na stalno deponijo. Kompletno z odstranitvijo panja.
|  | 1 | kos |  | 0
0.03 | Zakoličba objekta iz poligonskih točk, z lesenimi količki 4/4/30 cm.
|  | 1 | kos |  | 0
0.04 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno prometno signalizacijo.
ocena
|  | 1 | kos |  | 0
0.05 | Strojno rušenje asfalta z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 174 | m2 |  | 0
0.06 | Strojno rušenje betonske površine z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 58 | m2 |  | 0
0.07 | Strojno rezanje asfalta
|  | 37 | m1 |  | 0
0.08 | Poasfaltiranje zunanjih površin prizidka v sklopu zunanje ureditve - dobava in vgrajevanje finalnega sloja asfalta v naslednji sestavi:
* | Bitumizirani drobljenec BD 22 debeline 7 cm
* | Bitumenski beton BB 8 v debelini 4 cm
Postavka vključuje tudi pripravo podlage tamponskega sloja z utrditvijo do predpisane zbitosti Ev2=100 Mpa. Min. tamponski sloj znaša 60cm.
|  | 215 | m2 |  | 0
0.09 | Priprava gradbišča s postavitvijo barak, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table in ostalih spremljajočih elementov. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
|  | 1 | kos |  | 0
0.10 | Stroški izvajanja projektantskega nadzora.
ocena
|  | 50 | ur |  | 0
0.11 | Stroški izdelave PID projekta.
ocena
|  | 1 | kos |  | 0
0.12 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
|  | 50 | ur |  | 0
0.0 | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Obračun se mora zato izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzorni.
Opomba : izkop terena za izvedbo temeljenja novega objekta - prizidka K7, je potrebno izvesti previdno, s poudarkom na ročnem izkopu zaradi obstoječih komunalnih vodov.
1.01 | Široki izkop gradbene jame v zemljini III. ktg. globine do 1,0 m, s poševnim odsekavanjem stranic ter odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo zemljin.
|  | 102 | m3 |  | 0
1.02 | Široki odkop gradbene jame v zemljini IV. ktg. globine do 1,0 m, s poševnim odsekavanjem stranic ter odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
V postavki je upoštevan odkop obstoječega tamponskega materiala pod asfaltno in betonsko površino ter tampon med temelji, ki so se predhodno odstranili (glej ruš. dela).
|  | 84 | m3 |  | 0
1.03 | Široki izkop gradbene jame v zemljini IV.-V. ktg. globine do 1,0 m, s poševnim odsekavanjem stranic ter odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo zemljin.
|  | 1 | m3 |  | 0
1.04 | Izkop za temelje v zemljini III. ktg. globine do 1,0 m, s pravilnim odsekavanjem stranic ter odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo zemljin.
V postavki je upoštevan odkop za novi temelj, ki ga je potrebno izvajati v kampadah.
|  | 3 | m3 |  | 0
1.05 | Dobava in polaganje politlak filca (geotekstil) 300 g/m2 na izdelan planum temeljnih tal.
|  | 190 | m2 |  | 0
1.06 | Zasipanje za temeljno ploščo z materialom, pripeljanim iz gradbiščne deponije z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | 17 | m3 |  | 0
1.07 | Planiranje dna gradbene jame ter utrjevanje do predpisane zbitosti.
|  | 175 | m2 |  | 0
1.08 | Izdelava utrjenega kamnitega nasutja pod temeljno ploščo v debelini plasti 50 cm iz zmrzlinsko odpornega kamnitega nasipnega materiala fi do 10 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti Ev2> 60,0 MPa.
V postavki je upoštevano tudi nasutje pod novim pasovnim temeljem
Opomba : prizidek se bo zaradi sestave zemeljskih tal predvidoma posedel za 4cm, od tega 2cm v času gradnje ter dodatna 2cm v obdobju po izgradnji. Zato je že v fazi začetka gradnje predviden dvig tamponske blazine, s tem pa posledično tudi vrha nivoja temeljev ter vseh ostalih predvidenih nivojev za 2cm!
|  | 94.5 | m3 |  | 0
1.09 | Odvoz odvečne zemlje iz začasne deponije na stalno deponijo oddaljeno do 10 km.
|  | 67 | m3 |  | 0
1.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | BETONSKA DELA
2.01 | Dobava in vgrajevanje nearmiranih betonov C 8/10 konst. 0,08-0,12 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm
Podložni beton pod temeljno ploščo.
|  | 16 | m3 |  | 0
2.02 | Dobava in vgrajevanje nearmiranih betonov, C 12/15 konst. 0,04-0,08 m3/m2-m, frakcija 0-31,5mm.
Zaščitni beton pod hidroizolacijo.
|  | 7.2 | m3 |  | 0
2.03 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst.nad 0,30 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm.
AB temeljna plošča.
|  | 57 | m3 |  | 0
2.04 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov MB 30 konst. 0,12-0,20 m3/m2-m, frakcija 0-31,5mm.
AB pasovni temelj - izvedba v kampadah.
|  | 1 | m3 |  | 0
2.05 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. 0,12-0,20 m3/m2-m, frakcija 0-31,5mm.
AB plošča.
|  | 49.3 | m3 |  | 0
2.06 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. 0,04-0,08 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm.
AB nosilec.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
2.07 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. 0,12-0,20 m3/m2-m,frakcija 0-31,5 mm.
AB stene.
|  | 64 | m3 |  | 0
2.08 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. 0,12-0,20 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm.
AB parapetni zidec na ravni strehi.
|  | 4.5 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. 0,04-0,12 m3/m2-m,frakcija 0-31,5 mm.
AB vertikalne vezi in slopi.
|  | 1.2 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. do 0,08 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm.
AB horizontalne vezi in preklade.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C 25/30 konst. 0,12-0,20 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm.
AB stopnice.
|  | 1.6 | m3 |  | 0
2.13 | Dodatek za izvedbo sidranj, povezave med obstoječo in novo konstrukcijo.
|  | 10 | kos |  | 0
2.14 | Dobava, krojenje in montaža armaturnih mrež MAG 500/560
Ocena
|  | 8970 | kg |  | 0
2.15 | Dobava in montaža srednje zahtevne armature RA 400/500 do Ø 12 polaganje In vezanje
Ocena
|  | 7180 | kg |  | 0
2.16 | Dobava in montaža srednje zahtevne armature RA 400/500 Ø 14 mm in več polaganje in vezanje
Ocena
|  | 1800 | kg |  | 0
2.0 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA:
Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi odri do višine 5,0 m.
3.01 | Horizontalna izolacija na temeljni plošči z varilnimi trakovi in bitumenskim premazom, s predhodno izravnavo tal s fino cementno malto.
|  | 158 | m2 |  | 0
3.02 | Vertikalna izolacija zidov z varilnimi trakovi in bitumenskim premazom, s predhodno izravnavo sten ter z zaščito izolacije z styrodur ploščami (XPS) debeline 18cm.
|  | 30 | m2 |  | 0
3.03 | Zidanje zidov z betonskimi bloki debeline 20 cm.
|  | 5 | m3 |  | 0
3.04 | Pozidava obstoječih okenskih in vratnih odprtin z opečnimi modularnmi votlaki. Zid debeline do 30cm.
|  | 2.2 | m3 |  | 0
3.05 | Grobi in fini omet zidov iz betonskih blokov. Grobi omet v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim cementnim obrizgom, fini omet v apneni malti.
|  | 32 |  |  | 0
3.06 | Grobi in fini omet pozidanih odprtin iz opečnih votlakov. Grobi omet v apneno cementni malti s predhodnim cementnim brizgom, fini omet v apneni malti. Postavka vključuje tudi sanacijo obstoječega ometa ob pozidanih odprtinah.
|  | 12 | m2 |  | 0
3.07 | Fini omet ab sten z apneno malto.
|  | 472 | m2 |  | 0
3.08 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - ekstrudirani polistiren za visoke obremenitve 2X 10cm, vključno 1x PVC ločilna folija.
|  | 128 | m2 |  | 0
3.09 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - ekstrudirani polistiren za visoke obremenitve 2X 5cm, vključno 1x PVC ločilna folija.
|  | 93 | m2 |  | 0
3.10 | Dobava in polaganje toplotne izolacije na stiku obstoječega in novega objekta - izdelava dilatacije - EPS deb. 20cm.
|  | 77 | m2 |  | 0
3.11 | Vgrajevanje estrih betona C 25/30, deb. 7,5cm.
Estrih armiran. Kompletno z armaturno mrežo Q 226.
|  | 93 | m2 |  | 0
3.12 | Vgrajevanje estrih betona C 25/30, deb. 8,5cm.
Estrih armiran. Kompletno z armaturno mrežo Q 226.
|  | 128 | m2 |  | 0
3.13 | Izdelava klančine kot povezave med obstoječim objektom K7 in prizidkom z armiranim estrihom deb. 10cm v naklonu.
Estrih armiran. Kompletno z armaturno mrežo Q 226.
|  | 11 | m2 |  | 0
3.14 | Dodatek za izvedbo klančine vsled eventuelnih razmer, ki bi nastale ob odkopu - znižanju tlaka in ki v projektu niso predvidene : podbetoniranje ali izvedba dodatnega temelja inp.
|  | 1 | kom |  | 0
3.15 | Izvedba nove zemeljske kinete mimo predvidenega objekta K7, s predhodno preverbo lokacije in oblike obstoječe kinete zaradi navezave na kraju samem. Postavka vključuje vsa dela, potrebna za izvedbo nove kinete, vključno z izvedbo navezav ter izdelavo betonskih pokrovov za povozno površino.
|  | 29 | m1 |  | 0
3.16 | Vgradnja horizontalnih dilatacijskih profilov za keramiko na stiku tlaka obstoječega in novega objekta iz dveh Alu letev in gume (ustreza profil proizvajalca Migua).
|  | 2.2 | m1 |  | 0
3.17 | Čiščenje prostorov med gradnjo ter generalno čiščenje po končanih delih ne objektu.
|  | 250 | m2 |  | 0
3.18 | Pribitek na zidarska dela. Razna manjša nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Pavšal 7% od zidarskih del.
PK ur………
KV ur………
|  | 7% |  | 0.07 | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | TESARSKA DELA
OPOMBA:
Za vse opaže je v ceni zajeto opaženje s podpiranjem do 5 m, razopažanje in čiščenje opažev z dobavo potrebnega materiala ter transporti in pomožnimi deli.
4.01 | Dvostranski opaž pasovnega temelja.
|  | 4 | m2 |  | 0
4.02 | Bočni opaž stranic temeljne plošče.
|  | 12 | m2 |  | 0
4.03 | Opaž ravnih AB plošč, višina podpor do 4,00m.
|  | 250.5 | m2 |  | 0
4.04 | Dvostranski opaž sten za gladek viden beton.
|  | 686 | m2 |  | 0
4.05 | Opaž ravnih nosilcev za gladek viden beton. Višina podpor do 4,00 m, obsega do 1,00 m.
|  | 6 | m2 |  | 0
4.06 | Dvostranski opaž parapetnega zidca na ravni strehi.
|  | 45 | m2 |  | 0
4.07 | Opaž vertikalnih vogalnih in vmesnih vezi.
|  | 13 | m2 |  | 0
4.08 | Opaž AB zidnih vezi (dvostransko) višine do 25 cm obračun po m1 vezi.
|  | 5 | m1 |  | 0
4.09 | Opaž ravnih preklad viš. podpor do 4,00 m obsega do 1,00 m.
|  | 2.5 | m2 |  | 0
4.10 | Opaž ravnih enoramnih stopnic za gladek viden beton, višina podpor do 3,00 m.
|  | 8.5 | m2 |  | 0
4.11 | Lahki fasadni odri, montaža, demontaža in čiščenje. Cevni odri
|  | 296 | m2 |  | 0
4.0 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | KROVSKA DELA
5.01 | Sanacija obstoječe strehe izzidka K1 po delni odstranitvi, zamenjava kritine od slemena do prizidka z jekleno pločevino, enako obstoječi.
|  | 20 | m2 |  | 0
5.02 | Izdelava ravne strehe prizidka K7 v sestavi :
* | hidroizolacijska strešna folija (ustreza SIKAPLAN 15G) v temno sivem odtenku
* | podložni filc
* | TI - ekstrudirani polistiren (pohoden) 20+10cm
* | parna zapora (ustreza SARNAVAP 1000 E)
* | naklonski beton 0-7cm na ab plošči
Vključno z izdelavo atik (obrob) ter dobavo in montažo izliva meteorne vode v kompletu do izliva v vertikalni odtok V1..
|  | 89 | m2 |  | 0
5.03 | Izdelava steklenega nadstreška na kovinski konstrukciji nad teraso v sestavi :
* | kritina iz prosojnega varnostnega kaljenega stekla d=10mm, položenega na kovinsko konstrukcijo na pvc podložkah, pritrditev z Inox vijaki s tesnili, vključno zatesnjenje na stikih s trajnoelastičnim kitom
* | kovinska konstrukcija iz pravokotnih profilov 60X120X4mm, varjena, pritrjena na fasado s kovinskimi distančniki d=10mm po detajlu. Vključno protikorozijska zaščita kovinske konstrukcije z vročim pocinkanjem in finalno lakiranje z barvo s kovinskim prahom v odtenku po RAL lestvici.
|  | 10.5 | m2 |  | 0
5.0 | KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | FASADERSKA DELA
6.01 | Izdelava fasade v sestavi:
* | TI - EPS deb. 20cm na nosilnem zidu
* | gradbeno lepilo deb. 0,7cm
* | zaključni dekorativni sloj deb. 0,3cm - fasadni mineralni nanos v barvi po izbiri projektanta
V postavki je upoštevana tudi fasadna obloga na notranji strani zaključnega venca na ravni strehi, izvedena kot na fasadni strani.
Fasadni ovoj bo ustrezal zahtevam po zvočni izolaciji pred zunanjim hrupom.
|  | 256 | m2 |  | 0
6.02 | Obloga cokla z granitogresom v temno sivem odtenku.
|  | 13.5 | m2 |  | 0
6.0 | FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7.0 | KANALIZACIJA
7.01 | Dobava in vgraditev PVC kanalizacijskih cevi v temeljno ploščo, z izvedbo odcepov in priključkov na revizijski jašek
PVC cev Ø 75 mm.
|  | 17 | m1 |  | 0
PVC cev Ø 110 mm.
|  | 4.5 | m1 |  | 0
PVC cev Ø 125 mm.
|  | 11 | m1 |  | 0
7.02 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi s polaganjem na peščeno posteljico, z zasipom cevi 10 cm nad temenom s peskom, preostalo material od izkopa. Spajanje cevi po navodilih proizvajalca cevi. Kompletno z izkopom, vsemi deli, materialom, transporti in odvozom viška zemeljskega materiala.
PVC cev Ø 110 mm.
|  | 12.5 | m1 |  | 0
PVC cev Ø 125 mm.
|  | 4 | m1 |  | 0
PVC cev Ø 160 mm.
|  | 46 | m1 |  | 0
7.03 | Sanacija obstoječega peskolova ob objektu K7, ki z izgradnjo prizidka preide v notranjost objekta, s prilagoditvijo višine in izvedbo novega betonskega pokrova. Fiinalna obdelava pokrova je pvc tlak, zajet v post. tlakarskih del.
|  | 1 | kom |  | 0
7.04 | Izdelava peskolovcev iz betonskih cevi in obdelava dna peskolovcev Ø 40cm, kompletno z LTŽ pokrovom nosilnosti 150kN in fazonskimi kosi za povezavo od odtočne cevi do peskolova.
|  | 3 | kom |  | 0
7.05 | Izdelava okroglih revizijskih jaškov za meteorno kanalizacijo iz betonskih cevi z obdelavo priključkov in izdelavo dna. Jaški Ø 50cm, globine do 1,0m, kompletno z LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN.
|  | 4 | kom |  | 0
7.06 | Izdelava betonskega jaška pravokotne oblike (opaž, betoniranje, razopaž in obdelava dna). Jašek dimenzij 60x60cm, globine do1,0 m za fekalno kanalizacijo. Kompletno z betonskim pokrovom s protismradno zaporo. Fiinalna obdelava pokrova je keramika.
|  | 2 | kom |  | 0
7.07 | Izdelava betonskega jaška pravokotne oblike (opaž, betoniranje, razopaž in obdelava dna). Jašek dimenzij 60x60cm, globine do 1,0m za fekalno kanalizacijo. Kompletno z LTŽ pokrovom 60/60 cm, nosilnosti 250 kN.
|  | 1 | kom |  | 0
7.0 | KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala.
1.0 | KLEPARSKA DELA
1.01 | Izdelava, dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, razvite širine 33 cm
* | Horizontalni žleb Ø 100 mm v naklonu s prehodom v vertikalni odtok - odvodnjavanje rekonstruirane strehe izzidka K1.
|  | 10 | m1 |  | 0
1.02 | Izdelava, dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, razvite širine 40 cm
* | V1 - vertikalna odtočna cev Ø 160 mm, odtok iz ravne strehe.
|  | 8 | m1 |  | 0
1.03 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička iz alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, Ø 12-15 cm - iztok vode iz horizontalnega žleba kot stensko strešne obrobe med rekonstruirano streho izzidka K1 in vencem prizidka.
|  | 1 | kom |  | 0
1.04 | Naprava, dobava in montaža stensko strešne obrobe iz alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, razvite širine 100cm po detajlu. Obroba ima funkcijo horizontalnega žleba z iztokom v žlebni kotliček (rekonstruirana streha izzidka K1).
|  | 6 | m1 |  | 0
1.05 | Naprava, dobava in montaža obrobe vencev na ravni strehi iz alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, razvite širine 60cm. Obroba se na eni strani zaključi ob steni obstoječega objekta K7. V postavki je vključena tudi podlaga in TI deb. 10cm po detajlu.
|  | 4.5 | m1 |  | 0
1.06 | Naprava, dobava in montaža obrobe vencev na ravni strehi iz alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, razvite širine 110cm po detajlu. V postavki je vključena tudi podlaga in TI deb. 10cm po detajlu.
|  | 43 | m1 |  | 0
1.0 | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
2.01 | Naprava, dobava in montaža enokrilnih protipožarnih vrat v okvirju iz fe profilov z min. 30 minutno požarno odpornostjo. Izolativnost EI 30-C4. Krilo polno iz fe pločevine z vmesno toplotno izolacijo. Vrata opremljena s stand. okovjem , cilindrično ključavnico in samozapiralom. Vrata protipožarno opleskana.
* | vrata dim. 100/240, ozn. PV1
|  | 1 | kom |  | 0
* | vrata dim. 138/220, ozn. PV3
|  | 1 | kom |  | 0
2.02 | Naprava, dobava in montaža ograje na terasi višine 110 cm iz pravokotnih pohištvenih cevi 50x30x2mm in pokončnimi ploščatimi profili 50x6mm, varjenimi v okvir, pritrjen na priključno pločevino debeline 10mm. Pritrjevanje priključnih pločevin s sidrnimi vijaki v vrh ab medetažne konstrukcije, pritrditev ograjnih panelov na priključno pločevino z INOX nerjavnimi matičnimi vijaki. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem, finalno lakiranje z barvo s kovinskim prahom v odtenku po RAL lestvici. Izdelava po detajlu.
|  | 5.2 | m1 |  | 0
2.03 | Naprava, dobava in montaža kovinskih montažnih stopnic za prilagoditev različnih višin tlakov. Izvedejo se iz nosilnih pohištvenih cevi, pohodna površina je rebrasta pločevina. Stopnice se določi na kraju samem ob izvedbi. Postavka vključuje miniziranje in oplesk nosilnih profilov.
|  | 2 | kom |  | 0
2.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | MIZARSKA DELA
3.01 | Naprava, dobava in montaža enokrilnih suhomontažnih vrat, izdelanih iz parjenega bukovega lesa. Krilo polno, furnirano s parjenim bukovim furnirjem, v krilu je zasteklitev z varnostnim steklom. Podboj je kovinski, miniziran in opleskan. Vratno krilo luženo in lakirano. Vrata opremljena z navadno ključavnico..
* | vrata dim. 110/245, ozn. VL1, VL2
|  | 2 | kom |  | 0
3.02 | Naprava, dobava in montaža enokrilnih suhomontažnih vrat, izdelanih iz parjenega bukovega lesa. Krilo polno, furnirano s parjenim bukovim furnirjem. Podboj je kovinski, miniziran in opleskan. Vratno krilo luženo in lakirano. Vrata opremljena z navadno ključavnico..
* | vrata dim. 80/215, ozn. V3, V4
|  | 2 | kom |  | 0
* | vrata dim. 100/215, ozn. V7, V8, V9, V10
|  | 4 | kom |  | 0
3.0 | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | STAVBNO POHIŠTVO
4.01 | Naprava, dobava in montaža enodelnega okna v okvirju iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom - večkomorni toplotno izolativni profil. Polnilo : obojestransko trdi pvc z vmesno toplotno izolacijo. Oprema: standardno okovje, zunanje žaluzije na vodilih v fasadi na motorni pogon. Lamele so predvidene širine 75mm, vodila v kombinaciji z distančnim pravokotnim profilom za odmik osi z možnostjo namestitve dodatne TI (XPS) v širini 5cm med škatlo za podometno montažo in okenskim profilom. Okno zastekljeno s plinsko polnjenim izolacijskim steklom K=1,1W/m2K, opremljeno z okovjem za dvoosno odpiranje. Delitev in odpiranje po shemi. Barvano v odtenku po RAL lestvici.
* | dvokrilno okno dim. 200/195, ozn. O1, O2, O3, O4, O7
|  | 5 | kom |  | 0
* | dvokrilno okno dim. 200/165, ozn. O11, O12, O15
|  | 3 | kom |  | 0
* | okno arhiva dim. 100/165, ozn. O8 (Opomba: višino okna prilagoditi obstoječi fasadni zasteklitvi K7)
|  | 1 | kom |  | 0
* | dvokrilno okno + fiksna zasteklitev dim. 280/195, ozn. O5, O6
|  | 2 | kom |  | 0
* | dvokrilno okno + fiksna zasteklitev dim. 280/165, ozn. O13, O14
|  | 2 | kom |  | 0
4.02 | Naprava, dobava in montaža zunanjih vrat v okvirju iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom - večkomorni toplotno izolativni profil. Polnilo : obojestransko trdi pvc z vmesno toplotno izolacijo. Oprema: standardno okovje, cilindrična ključavnica. Vratno krilo delno zastekljeno s plinsko polnjenim izolacijskim steklom K=1,1W/m2K po shemi. Vrata morajo imeti vsaj 30 minutno požarno odpornost in izolativnost, Ei 30-C4. Barvano v odtenku po RAL lestvici.
* | vrata dim. 110/293, ozn. PV2
|  | 1 | kom |  | 0
* | vrata dim. 110/255, ozn. PV4
|  | 1 | kom |  | 0
4.03 | Naprava, dobava in montaža vhodnih vrat v okvirju iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom - večkomorni toplotno izolativni profil. Polnilo : obojestransko trdi pvc z vmesno toplotno izolacijo. Oprema: standardno okovje, cilindrična ključavnica. Barvano v odtenku po RAL lestvici.
* | vrata dim. 110/215, ozn. VV
|  | 1 | kom |  | 0
4.03 | Naprava, dobava in montaža vrat/stene v okvirju iz PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom - večkomorni toplotno izolativni profil. Polnilo : obojestransko trdi pvc z vmesno toplotno izolacijo. Oprema: standardno okovje, zunanje žaluzije na vodilih v fasadi na motorni pogon. Lamele so predvidene širine 75mm, vodila v kombinaciji z distančnim pravokotnim profilom za odmik osi z možnostjo namestitve dodatne TI (XPS) v širini 5cm med škatlo za podometno montažo in okenskim profilom. Okno zastekljeno s plinsko polnjenim izolacijskim steklom K=1,1W/m2K, opremljeno z okovjem za dvoosno odpiranje. Delitev in odpiranje po shemi. Barvano v odtenku po RAL lestvici.
* | balkonska vrata dim. 110/240, ozn. BV9
|  | 1 | kom |  | 0
* | panoramska stena dim. 190/240, ozn. O10
|  | 1 | kom |  | 0
4.0 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | KAMNOSEŠKA DELA
5.01 | Naprava, dobava in vzidava zunanjih okenskih polic širine 25cm iz naravnega kamna deb. 3 cm. Kamen brušen in poliran.
|  | 28.9 | m1 |  | 0
5.02 | Naprava, dobava in vzidava notranjih okenskih polic širine 14cm iz naravnega kamna deb. 3 cm. Kamen brušen in poliran.
|  | 28.9 | m1 |  | 0
5.0 | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 | KERAMIČARSKA DELA
6.01 | Dobava in oblaganje sten z glaziranimi keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso.
|  | 175 | m2 |  | 0
6.02 | Dobava in oblaganje tal z glaziranimi keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivnjem stikov s cementnim mlekom. Kompletno z nizkostensko obrobo. Keramika v sanitarijah
|  | 7 | m2 |  | 0
6.03 | Dobava in oblaganje tal z granitogres ploščicami na lepilo, z zalivnjem stikov s cementnim mlekom. Kompletno z nizkostensko obrobo.
|  | 20 | m2 |  | 0
6.04 | Dobava in oblaganje stopnic z nedrsečimi granitogres ploščami s polaganjem na lepilo. Kompletno z zalivanjem stikov s fugirno maso. Obračun po razviti površini.
Kamen mora biti površinsko protizdrsno obdelan.
|  | 7 | m1 |  | 0
6.0 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 | PLESKARSKA DELA
7.01 | Oplesk sten s poldisperzijsko barvo s predhodnim kitanjem neravnin.
|  | 611 | m2 |  | 0
7.0 | PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8.0 | TLAKARSKA DELA
8.01 | Dobava in oblaganje tal s klasičnim parketom s predhodno izravnavo tal z izravnalno maso. Kompletno s trikotnimi robnimi letvicami, brušenjem in lakiranjem z lakom za parket 3x.
|  | 72 | m2 |  | 0
8.02 | Dobava in oblaganje tal s PVC podom s predhodno izravnavo tal z izravnalno maso. Kompletno s PVC robnim trakom.
|  | 118 | m2 |  | 0
8.03 | Izdelava tlaka terase po detajlu v sestavi :
* | granitogres na lepilu, odpornem na mraz, fugiranje z zunanjo fugirno maso
* | cementni estrih v naklonu, armiran, deb, 8cm
* | TI - XPS v naklonu, deb. 22-28cm v slojih s posebej prirejenimi spodnjimi TI ploščami za izvedbo naklona - del
* | TI - XPS v naklonu, deb. 28cm v slojih - del
|  | 30 | m2 |  | 0
8.04 | Dobava in oblaganje tal v območju izvedbe nove rampe s ploščami iz naravnega kamna s polaganjem na lepilo. Kompletno z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kamen brušen in poliran.
|  | 11 | m2 |  | 0
8.0 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
9.0 | MAVČNI ELEMENTI
9.01 | Dobava in montaža spuščenega stropa Armstrong v rastru 60/60 cm, na pocinkani podkonstrukciji.
|  | 221 | m2 |  | 0
9.02 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten iz gips kartonskih plošč na Knauf podkonstrukciji, s slepimi okvirji za vrata. Kompletno z vmesno toplotno izolacijo iz kamene volne ter bandažiranjem stikov.
Stena debeline 12,5cm, obloga 2x dvojne knauf plošče, zunanje vodoodporne.
|  | 114 | m2 |  | 0
9.03 | Dobava in montaža notranjih pregradnih sten iz mavčnih plošč na pocinkani podkonstrukciji, ojačano za montažo stenskih elementov. Kompletno z vmesno toplotno izolacijo ter bandažiranjem stikov.
Stena debeline 20cm, obloga 2x dvojne knauf plošče, zunanje vodoodporne.
|  | 21 | m2 |  | 0
9.0 | MAVČNI ELEMENTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C ELEKTRO INST
C | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Sestavni del pri ponudbi je celotni projekt arhitekture
Pripravljalna dela so upoštevana pri popisu zunanje ureditve
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne deponije in pripadajoči transporti
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter
plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
C. | ELEKTROINŠTALATERSKA DELA
01 | Demontaža obstoječe električne inštalacije in odvoz materiala na deponijo (ocena; obvezen predhodni ogled ponudnika na objektu z odgovorno osebo investitorja)
|  | 1 | kpl |  | 0
02 | Prestavitev obstoječe tangirane električne inštalacije (kabelski vodniki v prostoru zunanjega nadstreška pred prostorom mikroskopov (vhod zadaj za objektom K7 poleg kovinskih zabojnikov) položeni nadometno se vgradijo podomet izsekavanje zidu, gipsanje, ometavanje; sedanji kovinski podometni omarici se uredi zaklepanje; ustrezno podaljševanje oz. zamenjava obstoječih tangiranih vodnikov za potrebe prestavljene omarice UPS za mikroskope, izenačitva potenciala in dovodnega kabla za omarico mikroskopov preseka (ocenjeno) 150mm²); ocena; obvezen predhodni ogled ponudnika na objektu z odgovorno osebo investitorja);
|  | 1 | kpl |  | 0
03 | Prestavitev (demontaža in montaža) obstoječe zunanje omarice mikroskopov z zidu predvidenega za rušenje na pozicijo ob zunanji fasadi objekta z vso opremo (varovačna podnožja PK in 3x100A varovalkami, ničelno podnožje PK); prestavitev omarice UPS-a za te mikroskope, zbiralke za izenačitev potenciala z ustreznim podaljšanjem PE vodnuikov; (ocena; obvezen predhodni ogled ponudnika na objektu z odgovorno osebo investitorja)
|  | 1 | kpl |  | 0
04 | Prestavitev (odklopi in ponovni priklopi ter izvlek in ponovni uvlek) obstoječe električne inštalacije v prostorih centralnih UPS naprav v pritličju objekta K7 v predvideno kineto v istem prostoru (ocena; obvezen predhodni ogled ponudnika na objektu z odgovorno osebo investitorja)
|  | 1 | kpl |  | 0
05 | Izdelava priklopa napajalnega kabla na obstoječe pripravljeno podnožje v NN polju TP (z vstavitvijo 3x100A varovalk), ki omogoča tudi avtomatski preklop mreža-agregat
|  | 1 | kpl |  | 0
06 | Dobava, izdelava in montaža vgradne PMO RG obzidane oz. obetonirane - uporabniški del, plastična omara PMO-4 z montažno ploščo in dvojimi vrati (vsaj 130° odpiranje), samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, s ključavnico investitorja kpl 1 z opremo
| prenapetostni odvodnik 320V,12,5kA razreda "I" | 3 | kos
| varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | 3 | kos
| varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | 1 | kos
| varovalni vložek NV250 80A | 3 | kos
| varovalni vložek NV100 50A | 3 | kos
| varovalni vložek NV100 25A | 6 | kos
| drobni in vezni material | 1 | kpl
|  | 1 | kpl |  | 0
07 | Dobava, izdelava in montaža stikalnega bloka Rp1 - p/o plastični stikalni blok 3-redni (36M) in pritrdilnim ter drobnim materialom, z vrati (vsaj 130° odpiranje) ter z naslednjo opremo:
| FID stikalo 25A/0,03A | 1 | kos
| prenapetostni odvodnik 275V/10kA razreda "protec C" | 4 | kos
| instalacijski odklopnik B10A 1p | 7 | kos
| instalacijski odklopnik B16A 1p | 12 | kos
|  | 1 | kpl |  | 0
08 | Dobava, izdelava in montaža stikalnega bloka Rp2 - p/o plastični stikalni blok 2-redni (24M) in pritrdilnim ter drobnim materialom, z vrati (vsaj 130° odpiranje) ter z naslednjo opremo:
| FID stikalo 25A/0,03A | 1 | kos
| prenapetostni odvodnik 275V/10kA razreda "protec C" | 4 | kos
| instalacijski odklopnik B10A 1p | 4 | kos
| instalacijski odklopnik B16A 1p | 4 | kos
| instalacijski odklopnik C20A 3p | 1 | kos
|  | 1 | kpl |  | 0
09 | Dobava, izdelava in montaža stikalnega bloka Rn1 - p/o plastični stikalni blok 4-redni (48M) in pritrdilnim ter drobnim materialom, z vrati (vsaj 130° odpiranje) ter z naslednjo opremo:
| FID stikalo 25A/0,03A | 1 | kos
| prenapetostni odvodnik 275V/10kA razreda "C" | 4 | kos
| instalacijski odklopnik B6A 1p | 1 | kos
| instalacijski odklopnik B10A 1p | 5 | kos
| instalacijski odklopnik B16A 1p | 11 | kos
| instalacijski odklopnik C10A 3p | 1 | kos
| instalacijski odklopnik C40A 3p | 1 | kos
| krmilnik sistema ogrevanja žlebov | 1 | kos
| kontaktor 230V | 1 | kos
| signalna lučka | 1 | kos
| tipalo | 1 | kos
| izbirno stikalo 1-0-2 16A | 1 | kos
|  | 1 | kpl |  | 0
10 | Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x70+2,5mm² v obstoječo kineto
|  | 90 | m |  | 0
11 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 5x16mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 32 | m |  | 0
12 | Dobava in montaža vodnika FG7OR 5x10mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 54 | m |  | 0
13 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 5x6mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 79 | m |  | 0
14 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 5x4 uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 18 | m |  | 0
15 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 3x2,5mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 663 | m |  | 0
16 | Dobava in montaža vodnika Olflex 7x1,5mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 25 | m |  | 0
17 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 5x1,5mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 18 | m |  | 0
18 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 4x1,5mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 238 | m |  | 0
19 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 3x1,5mm² uvlečenega v cev ali položenega na kabelsko polico
|  | 761 | m |  | 0
20 | Dobava in montaža vodnika za ogrevanje žlebov uvlečenega v odtočne cevi in žlote žlebov
|  | 20 | m |  | 0
21 | Dobava in polaganje protipožarnega vodnika rdeče barve 1x2x2,5mm²
|  | 284 | m |  | 0
22 | Dobava in polaganje oklopljenega komunikacijskega vodnika STP/FTP cat .6 4x2x0,24 v instalcijske cevi in parapetne kanale ter na kabelske police
|  | 2482 | m |  | 0
23 | Dobava in uvlačenje TK vodnika TK59 25x4x0,6 GM v cevi RBT in AC in uvlačenjem predvleke (od komunikacijske omare do omarice na fasadi objekta)
|  | 36 | m |  | 0
24 | Dobava in polaganje vodnika PF 6mm² Ru-Ze barve
|  | 93 | m |  | 0
25 | Dobava in polaganje vodnika PF 16mm² Ru-Ze barve
|  | 29 | m |  | 0
26 | Dobava in montaža doze za izenačitev potenciala RIP
|  | 3 | kos |  | 0
27 | Dobava in montaža doze za izenačitev potenciala GIP
|  | 1 | kos |  | 0
28 | Instalacijsko perforirano korito PK 100, kovinsko, pocinkano, komplet z nosilnim in pritrdilnim priborom
|  | 52 | m |  | 0
29 | Instalacijsko perforirano korito PK 200, kovinsko, pocinkano, komplet z nosilnim in pritrdilnim priborom
|  | 78 | m |  | 0
30 | Dobava in montaža PVC OG razvodnice s pritrditvijo na perforirano korito nad spuščenim stropom za spajanje obstoječih in predvidenih vodnikov s spončnim in veznim materialom in na strehi za potrebe grelnih kablov
|  | 14 | kos |  | 0
31 | Dobava in montaža kovinskega parapetnega kanala 130/70mm kompletno s pokrovom in pregrado in kotnimi deli
|  | 66 | m |  | 0
32 | Dobava in montaža vtičnice 3x230V 44kos in komunikacijske vtičnice 2xRJ45 cat.6 81kos kompletno z dozami in okvirčki
|  | 1 | kpl |  | 0
33 | Dobava in polaganje cevi RBT 13,5mm z izsekavanjem zidu
|  | 67 | m |  | 0
34 | Dobava in polaganje cevi RBT 16mm z izsekavanjem zidu
|  | 84 | m |  | 0
35 | Dobava in polaganje cevi RBT 26mm z izsekavanjem zidu
|  | 16 | m |  | 0
36 | Dobava in polaganje cevi RBT 36mm z izsekavanjem zidu
|  | 96 | m |  | 0
37 | Dobava in polaganje cevi RBT 48mm z izsekavanjem zidu
|  | 20 | m |  | 0
38 | Dobava in polaganje cevi RFS 13,5mm
|  | 136 | m |  | 0
39 | Dobava in polaganje cevi RFS 16mm
|  | 62 | m |  | 0
40 | Dobava in montaža navadnega stikala p/o
|  | 26 | kos |  | 0
41 | Dobava in montaža izmeničnega stikala p/o
|  | 4 | kos |  | 0
42 | Dobava in montaža stikala za žaluzije
|  | 10 | kpl |  | 0
43 | Dobava in montaža vtičnice 230V p/o
|  | 64 | kos |  | 0
44 | Izdelava priklopov naprav in porabnikov
|  | 21 | kpl |  | 0
45 | Dobava in montaža betonskega jaška (izkop za jašek) iz betonske cevi BC-Ø60cm (z uvodom Ø110mm in Ø50mm) z LŽ 50kN pokrovom ob zunanji telefonski in protipožarni omarici ter dobava in vgradnja alkaten cevi Ø50mm dolžine 1,5m pod omarico za priključni TK vodnik v zemljo vključno z izkopom in zasipom vzpostavitev prvotnega stanja
|  | 1 | kpl |  | 0
46 | Dobava in montaža Inox telefonske omarice RTO PA-1 v fasado objekta z ustrezno opremo
|  | 2 | kpl |  | 0
47 | Dobava in montaža komunikacijske omare dim. 2000x600x600mm (19" omara 42U) z omrežno opremo z večportnimi optičnimi in klasičnimi delilniki oz. PATCH paneli (ločena optika od zaključevanja bakrenih vodnikov), in sicer 19" urejevalnik kablov 4kos (1U), 19" razdelilec 8x230V z rdečimi vtičnicami in 10A varovalko 4kos (1U), 19" polica 400mm z nosilnostjo do 12kg 1kos (2U), 19" fiber + delilnik za 24 ST/FC spojnikov 1kos (1U), 19" zaključni panel 24xRJ45 kat. 6+ za UTP kabel 5kos (1U), 19" ISDN/telefonski zaključni panel 50xRJ45 1kos (1U), stikalo 48 portno 10/100 3kos
|  | 1 | kpl |  | 0
48 | Dobava in montaža vijačne letvice 5x 10x2 s spajanjem na letvico, ranžiranje kabla z vijačenjem in izdelovanjem forme
|  | 1 | kpl |  | 0
49 | Izdelava priklopov terminalskih in telefonskih vodnikov na komunikacijsko vozlišče
|  | 164 | kos |  | 0
50 | Dobava in montaža dvojne oklopljene telekomunikacijske vtičnice RJ-45 cat.6. p/o
|  | 1 | kos |  | 0
51 | Preverjanje povezav terminalskih in telefonskih vodnikov na komunikacijsko vozlišče
|  | 164 | kpl |  | 0
52 | Dobava in montaža adresebilnega optično/termičnega javljalnika dima Firex X-O/TL z do 125 adres, s podnožjem javljalnika B-2/B-4
|  | 10 | kos |  | 0
53 | Dobava in montaža ročnega adresebilnega javljalnika X-MCPA FLAP z LED signalizacijo alarma in pokrovčkom
|  | 3 | kos |  | 0
54 | Preverjanje povezav alarmnih vodnikov ter priklop na alarmno centralo z ustreznimi nastavitvam in preizkušanjem delovanja sistema
|  | 1 | kpl |  | 0
55 | Dobava in montaža vgradne svetilke 4x14W s paraboličnim rastrom, vključno s TL5 štirimi sijalkami moči 14W, s pritrdilnim in montažnim priborom - po izboru arhitekta in investitorja
|  | 42 | kos |  | 0
56 | Dobava in montaža vgradne svetilke (downlighter) 2x18W vključno s PL-C/2P sijalkama moči 18W, s pritrdilnim in montažnim priborom - po izboru arhitekta in investitorja
|  | 15 | kos |  | 0
57 | Dobava in montaža viseče svetilke vključno s fluo (TL5) sijalkama moči 80W, s pritrdilnim in montažnim ter obešalnim priborom - po izboru arhitekta in investitorja
|  | 2 | kos |  | 0
58 | Dobava in montaža stenske oz. zidne svetilke za zunanjo montažo v IP65 vključno s sijalko moči 20W, s pritrdilnim in montažnim priborom - po izboru arhitekta in investitorja
|  | 2 | kos |  | 0
59 | Dobava in montaža varnostne svetilke 1x11W s sijalko 8lahko LED) in z lastnim virom napajanja ter avtonomijo 1h z oznako IZHOD zelene barve
|  | 14 | kos |  | 0
60 | Testiranje in meritve varnostne razsvetljave in izdelava elaborata meritev varnostne razsvetljave
|  | 1 | kpl |  | 0
61 | Izdelava stikov s kovinskimi masami
|  | 16 | kos |  | 0
62 | Izdelava prevrtanja zidu ali betonske plošče
|  | 12 | kos |  | 0
63 | Izdelava predhodnih in končnih meritev strelovodne instalacije
|  | 1 | kpl |  | 0
64 | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega valjanca FeZn 25x4
|  | 42 | m |  | 0
65 | Dobava in polaganje žice Al Ø10mm
|  | 58 | m |  | 0
66 | Dobava in namestitev Rf križnih sponk
|  | 4 | kos |  | 0
67 | Dobava in namestitev Rf merilnih sponk
|  | 4 | kos |  | 0
68 | Dobava in namestitev Rf kontaktnih sponk
|  | 4 | kos |  | 0
69 | Dobava in montaža zidnega nosilca
|  | 26 | kos |  | 0
70 | Dobava in montaža tipskega strešnega nosilca Hermi
|  | 28 | kos |  | 0
71 | Dobava in montaža lovilne palice (SON32) višine 2m s podstavkom
|  | 1 | kos |  | 0
72 | Dobava in montaža vertikalne FeZn zaščite dolžine 2m
|  | 4 | kos |  | 0
73 | Izdelava električnih in svetlobno-tehničnih meritev z izdelavo merilnih protokolov
|  | 1 | kpl |  | 0
C. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba:
zunanji komunalni vodi niso predmet tega načrta
kabelski vodniki telekomunikacij se okončajao na zidnih omaricah v fasadi
upoštevan je dovodni kabel iz TP
vsa opisana prestavitvena dela kot tudi demontažna dela si je potrebno ogledati na kraju samem s predstavnikom inevstitorja pred sestavljajnjem predračuna, saj zaradi pomanjkanja podatkov vseh del ni možno točno popisati in ovrednotiti, zato so podani ustrezni opisi in opozorila ter ocena
zneski so brez DDV

## D_STROJNE_INST
D | STROJNOINSTALACIJSKA DELA
Cena na
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Sestavni del pri ponudbi je celotni projekt arhitekture
Pripravljalna dela so upoštevana pri popisu zunanje ureditve
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne deponije in pripadajoči transporti
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter
plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
D. | STROJNOINTSTALACIJSKA DELA
1.0 | PREZRAČEVANJE
1.1 | Dovodni enoetažni klimat zunanje izvedbe z izoliranim ogrodjem po veljavnih predpisih tako zvočnih kot izolativnih. Maksimalni pretok zraka naprave omogoča 4900m3/h. V poletnem času se zrak pohladi v zimskem pa ogreje pred vpihom v prostore. Funkcijske enote: Enota z vrecastim filtrom – izvedba z vrati, Grelna enota z vodnim grelnikom, Enota s protizmrzovalno zašcito, Hladilna enota z vodnim hladilnikom - z eliminatorjem vodnih kapljic, Prazna enota, Ventilatorska enota – prostotekoci ventilator Klimat vsebuje vsa potrebna tipala, krmiljenje, ožičenje, ter regulacijo za vsklajeno vklapljanje glede na vklop odvodnih digestorijev zagon na objektu, dobavitelja Hidria IMP Klima ali enakovredno.
EC ventilator
Pel=1,01kW/400V/50Hz
| Q=4900m3/h | kos | 1 |  | 0
1.2 | Kompaktna klimatska naprava notranje izvedbe tip: CompAir CF 1000 -R-I-M-EW-DA13_FC1234 Opomba: - notranji klimat - MONOBLOK izvedbe - IZ ENEGA DELA - Ohišje iz aluminija, barvana notranja in zunanja stran - Izolacija: 50 mm mineralna volna - protitocni plošcni rekuperator - EC Prosto tekoci ventilator brez ohišja, z nazaj zakrivljenimi lopaticami Opomba: - protitocni plošcni rekuperator - izkoristek 77% - direktno gnani radilani ventilator - dovodni filter razreda filtracije F7, odvodni filter razreda filtracije G4 - regulacija vkljucuje zašcito rekuperatorja proti zamrznitvi, vodenje na temperaturo odtocnega zraka. letno – zimska kompenzacija, kaskadno delovanje prek tipala odtocnega zraka in tipala zunanjega zraka, prosto hlajenje, izklop naprave v primeru požarne nevarnosti, ter sekvenca za rekuperacijo, gretje in hlajenje Oprema: - TOPLOVODNI GRELNIK - podtlacni sifon - žaluzije x 2 - jadrovine x 4 - KONTROLA NA CO2 - zagon naprave v proizvodnji
Pel=450W/230V/50Hz
| Q=1000m3/h | kos | 1 |  | 0
1.3 | Regulacijska oprema za krmiljenje klimatov , Elektricna povezava el. avtomatike z EKO - vkljuceno ožicenje in klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO namešcene ob klimatski napravi, meritve el. upornosti. EKO - elektrokrmilna omara - Vkljucuje elektricno napajanje in zašcito el. motorjev ventilatorjev, prikljucitev elementov avtomatike, el. shemo EKO z el. podatki o prikljucni moci in dimenzijah el. Povezav Zagon na objektu - izdelava preizkusnega protokola, meritev zracnih pretokov in elektricnih tokov porabnikov, poucitev vzdrževalnega osebja. Elementi avtomatike - vkljucuje DDC regulator, uro, tipala Ni1000, tlacna stikala, protizmrzovalni termostat, navojni ventili PN16 s pogoni (24VAC/0-10V), pogoni žaluzij (24VAC). dobavitelja Hidria IMP Klima ali enakovredno
|  | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zunanji paketni zračno hlajeni hladilni agregat z integriranim hidro modulom HIDRIA POLARIS ST1PS 5.2 -tehnicni izracun v prilogi -gumi amortizerji -serijska kartica RS485 -zagon na objektu -EXW Godovic dobavitelja Hidria IMP Klima ali enakovredno..
Qhl=49,3kW Thl=12/7°C Pel= 26,10kW/400V/50Hz vel.: (DxVxG) 1750x1400x1003mm
|  | kos | 1 |  | 0
1.5 | Dušilec zvoka, kompletno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, proizvajalca IMP KLIMA d.o.o., ali enakovrednih karakteristik velikosti:
| 300x280mm | kos | 4 |  | 0
| 500x550mm | kos | 2 |  | 0
1.6 | STREŠNI ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTILATOR za montažo v vertikalni prezračevalni kanal, kompleten z glavnim stikalom in pritrdilnim, tesnilnim, prehodnim in povezovalnim materialom, z stojalom za na streho, bazno ploščo za montažo, feksibilno povezavo, avtomatsko zapiralo, adapter za montažo, ožičenjem:
Tip: ATEX - kislinsko odporen
Q= 80 m3/h
P= 50 W
U=230V
|  | kos | 1 |  | 0
1.7 | STREŠNI ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTILATOR za montažo v vertikalni prezračevalni kanal, kompleten z glavnim stikalom in pritrdilnim, tesnilnim, prehodnim in povezovalnim materialom, z stojalom za na streho, bazno ploščo za montažo, feksibilno povezavo, avtomatsko zapiralo, adapter za montažo, ožičenjem:
Tip: ATEX - kislinsko odporen
Q= 700 m3/h, 170Pa
P= 120 W/0,23A
U=400V/50Hz
|  | kos | 7 |  | 0
1.8 | Prezračevalni ventili za dovod ali odvod zraka, za montažo kanal kompletno z elementom za regulacijo količine ter montažnim materialom – IMP KLIMA, d.o.o., ali enakovrednih karakteristik velikosti:
| PV-5 100 | kos | 7 |  | 0
| PV-5 160 | kos | 2 |  | 0
| PV-5 200 | kos | 1 |  | 0
| PV-5 100 | kos | 5 |  | 0
| PV-5 160 | kos | 3 |  | 0
| PV-5 200 | kos | 1 |  | 0
1.9 | Izenačevalna vratna rešetka, kompletno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, proizvajalca IMP KLIMA d.o.o. ali enakovrednih karakteristik velikosti:
| AR-4P 425x125 | kos | 3 |  | 0
1.10 | Dovodna-odvodna difuzor iz perforirane mske in priključka iz zgornje strani. kompletno z regulacijsko loputo, komoro in montažnim materialom - IMP KLIMA d.o.o., ali enakovrednih karakteristik velikosti:
| OD-9/KR1/Z/S/M vel. 600 | kos | 2 |  | 0
| OD-9/KR1/Z/S/M vel. 800 | kos | 2 |  | 0
1.11 | Izdelava in montaža prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka. Kanal se izdela z ustreznimi tesnostnimi zahtevami po EN1507 in tlačno stopnjo po veljavnih standardih, iz pocinkane pločevine debeline glede na dimenzije kanala po DIN 24190, z vzdolžnimi zgibi, prirobničnimi spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | kg | 700 |  | 0
1.12 | Izdelava in montaža prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka. Kanal se izdela z ustreznimi tesnostnimi zahtevami po EN1507 in tlačno stopnjo po veljavnih standardih, iz kislinsko odporne, električno prevodne pločevine debeline glede na dimenzije kanala po DIN 24190, z vzdolžnimi zgibi, prirobničnimi spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | kg | 1500 |  | 0
1.13 | Toplotna izolacija odvodnih kanalov s samougasljivo in parozaporno izolacijo debeline 10 mm
|  | m2 | 170 |  | 0
1.14 | Požarna loputa z motornim pogonom z vzmetjo za vračanje, za vgradnjo na prehodih iz ene požarne cone (celice) v drugo. Prirejena je za vgradnjo v pravokotne (PL-12) in okrogle (PL-13) kanale, kompletno z vsem montažnim, pritrdilnim materialom in ožičenjem, (v skladu s požarno študijo): PL-14 ∅150 x 350mm MOTORNI POGON BF 230-T Pel=7W/230V/50Hz z ožičenjem in povezavo s požarno centralo
|  | kos | 2 |  | 0
1.15 | Toplotna izolacija za zajem svežega zraka s samougasljivo in parozaporno izolacijo debeline 20 mm
|  | m2 | 170 |  | 0
2.15 | Fleksibilni priklučki za odvodne in dovodne difuzorje okroglega preseka dobavitelja IMP KLIMA d.o.o. ali enakovrednih karakteristik velikosti:
| Æ300 | kos | 2 |  | 0
| Æ250 | kos | 2 |  | 0
| Æ100 | kos | 12 |  | 0
| Æ160 | kos | 5 |  | 0
| Æ200 | kos | 2 |  | 0
1.16 | Fleksibilni priključki med prezračevalnim kanalom in prezračevalno napravo.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.17 | Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka za vgradnjo v kanal, sestavljena iz ohišja in lamele ter mehanizmom za nastavljanje kota tamel. Lopute je možno zunanje izolirati, dobavitelja IMP KLIMA d.o.o. ali enakovrednih karakteristik velikosti:
| DL 300x200 | kos | 7 |  | 0
1.18 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in zaščiti s temeljno barvo
|  | m2 | 10 |  | 0
1.19 | Odstranitev oziroma prilagoditev vseh obstoječih instalacij ob objektu in na fasadah objektov na mestih, kjer je predvidena prizidava ali rušitev
|  | komplet | 1 |  | 0
1.20 | Pripravljalna dela, zarisovanje, hladni tlačni in tesnostni preizkus, ter toplotni preizkus z regulacijo armatur in meritvami, zaključna dela
|  | 5% | 5% |  | 0
1.21 | Transportni in ostali splošni stroški | 5% | 5% |  | 0
1.0 | PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba : gradbena dela ( preboji, utori ... ) niso upoštevana.
2.0 | KONVEKTORSKO OGREVANJE in POHLAJEVANJE
2.1. | SkyStar, dvocevni sistem:
Kasetni ventilatorski konvektor, za štiricevnim sistem, z masko s sesalno rešetko in vpihom v štirih smereh, lamelnim toplotnim izmenjevalcem, trohitrostnim elektromotorjem, radialnim ventilatorjem, črpalko za kondenz in zračnim filtrom, tehnične karakteristike certificirane s strani Euroventa.
Proizvajalec: SABIANA ali enakovredno
Dobavitelj: GENERA d.o.o.
Tip: SKY STAR SK44
Tehnične karakteristike:
- priključna napetost: 90W/230 V, 50Hz
- temp. ogrevalne vode: 55/45°C
- temp. hladilne vode: 7/14°C
- regulacija moči: 3 st.
- ogrevalna moč: 3428W
- hladilna moč: 5033W
Kompletno s:
- Pritrdilnim elementom
- Tripotni ON-OFF ventil s pogonom
- Ožičenjem
|  | kos | 3 |  | 0
2.2. | SkyStar, dvocevni sistem:
Kasetni ventilatorski konvektor, za štiricevnim sistem, z masko s sesalno rešetko in vpihom v štirih smereh, lamelnim toplotnim izmenjevalcem, trohitrostnim elektromotorjem, radialnim ventilatorjem, črpalko za kondenz in zračnim filtrom, tehnične karakteristike certificirane s strani Euroventa.
Proizvajalec: SABIANA ali enakovredno
Dobavitelj: GENERA d.o.o.
Tip: SKY STAR SK34
Tehnične karakteristike:
- priključna napetost: 90W/230 V, 50Hz
- temp. ogrevalne vode: 55/45°C
- temp. hladilne vode: 7/14°C
- regulacija moči: 3 st.
- ogrevalna moč: 1756W
- hladilna moč: 3025W
Kompletno s:
- Pritrdilnim elementom
- Tripotni ON-OFF ventil s pogonom
- Ožičenjem
|  | kos | 6 |  | 0
2.3 | Stenski krmilni panel z ročnim izborom treh hitrosti, tokovno zaščito, in možnostjo priklopa večih SKY STAR kaloriferjev hkrati ter termostatskim vklopom,
dobavitelja GENERA d.o.o.
|  | kos | 9 |  | 0
2.4 | Jekleni ploščni radiatorji proizvajalca RADEL, belo popleskani, s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, s kotnim spodnjim ventilom za dvocevni sistem, radiatorskimi konzolami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom:
| 11/600-600 | kos | 2 |  | 0
2.5 | Termostatska glava za radiator, proizvajalca Danfoss, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| RA 2940 | kos | 2 |  | 0
2.6 | Avtomatski omejevalnik pretoka in regulacijski ventil za konvektorje
| AB-QM | kos | 9 |  | 0
2.7 | Avtomatski odzračevalni ventili s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim ventilom:
|  | kos | 6 |  | 0
2.8 | Črne navojne brezšivne cevi, kompletno z tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
| DN15 | m | 20 |  | 0
| DN20 | m | 70 |  | 0
| DN25 | m | 80 |  | 0
| DN32 | m | 50 |  | 0
| DN40 | m | 60 |  | 0
2.9 | Toplotna parazaporno izolacija razvoda hladnega medija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo s cevno izolacijo 19mm za cevi v tlaku, zidnih utorih in nadometno (ustreza Armaflex AC), oz. debeline po DIN, z vsem pripadajočim materialom (TSG-1-004:2010 - Učinkovita raba energije), za dimenzije:
| DN20 | m | 20 |  | 0
| DN25 | m | 80 |  | 0
| DN32 | m | 50 |  | 0
| DN40 | m | 20 |  | 0
2.10 | Toplotna parazaporno izolacija razvoda hladnega medija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo s cevno izolacijo 40mm za cevi na strehi objekta zaščiteno z Aluminijem (ustreza Armaflex AC), oz. debeline po DIN, z vsem pripadajočim materialom (TSG-1-004:2010 - Učinkovita raba energije), za dimenzije:
| DN32 | m | 20 |  | 0
| DN40 | m | 45 |  | 0
2.11 | Toplotna izolacija za črne navojne brezšivne cevi v tlaku, nad visečim stropom, v zidnih utorih firme Armacell, tip TUBOLIT SG, debeline po (TSG-1-004:2010 - Učinkovita raba energije) min 1/2 notranjega premera cevi (min10mm za DN15 cevi), z vsem pripadajočim materialom, za dimenzije:
| DN15 | m | 20 |  | 0
| DN20 | m | 50 |  | 0
| DN40 | m | 40 |  | 0
2.12 | Obtočna črpalka za grelnik klimata ogrevanje, kompletno s povezovalnim in tesnilnim materialom GRUNDFOS tip.
UPS 32-30 F
Qopt = 4,5m3/h
Hopt = 1 m
P = 85 W
U = 230V/50Hz
|  | kos | 1 |  | 0
2.13 | Obtočna črpalka za grelnik klimata ogrevanje, kompletno s povezovalnim in tesnilnim materialom GRUNDFOS tip.
UPS 15-40 130
Qopt = 0,288m3/h
Hopt = 1 m
P = 22 W
U = 230V/50Hz
|  | kos | 1 |  | 0
2.14 | Črpalka za konvektorsko ogrevanje, kompletno s povezovalnim in tesnilnim materialom, ter kontraprirobnicama GRUNDFOS tip.
ALPHA 2 32-60-180
Qopt = 3,6m3/h
Hopt = 1 m
P = 45 W
U = 230V/50Hz
|  | kos | 1 |  | 0
2.15 | Črpalka za klimata, kompletno s povezovalnim in tesnilnim materialom, ter kontraprirobnicama GRUNDFOS tip.
ALPHA 2 32-30 180
Qopt = 4,5m3/h
Hopt = 2 m
P = 90 W
U = 230V/50Hz
|  | kos | 1 |  | 0
2.16 | Protipovratni ventil skupaj s tesnilnim in prehodnim materialom, velikosti:
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
2.17 | Kroglični medeninasti navojni/prirobnični ventili za ogrevalno-hladilno vodo do 95°C in tlak NP6
| DN 25 | kos | 11 |  | 0
| DN 20 | kos | 18 |  | 0
| DN 32 | kos | 7 |  | 0
| DN 40 | kos | 8 |  | 0
2.18 | Zaprta ekspanzijska posoda za centralno pohlajevanje, proizvajalca ZILMET predtlak zraka v posodi 1 – 1,5bar, kompletno z vsemi potrebnimi priključki in varnostnim ventilom
Ekspanzijska posoda.
| tip ZILMET cal pro 50L, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.19 | Tropotni motorni ventil, kompletno s pogonom za ogrevalno-hladilno vodo do 95°C in tlak NP6
| DN 32 | kos 1 | 1 |  | 0
2.20 | Regulacija za krmiljenje ogrevalnega sistema
ECL 300 / C67
| Danfoss ali enakovredno | komplet | 1 |  | 0
2.21 | Antikorozijska zaščita podpor in konstrukcij čiščenje, odpornim na temp 120°C, ustreznega rala
2 x nanos temeljne barve
2 x nanos pokrivne barve
|  | m2 | 30 |  | 0
2.22 | Antikorozijska zaščita podpor in konstrukcij čiščenje, odpornim na temp 120°C, ustreznega rala
2 x nanos temeljne barve
2 x nanos pokrivne barve
|  | m2 | 30 |  | 0
2.23 | Odstranitev oziroma prilagoditev vseh obstoječih instalacij ob objektu in na fasadah objektov na mestih, kjer je predvidena prizidava ali rušitev
|  | komplet | 1 |  | 0
2.24 | Pripravljalna dela, zarisovanje, hladni tlačni in tesnostni preizkus, ter toplotni preizkus z regulacijo armatur in meritvami, zaključna dela
|  | 5% | 0.05 |  | 0
2.25 | Transportni in ostali splošni stroški | 5% | 0.05 |  | 0
2.0 | KONVEKTORSKO OGREVANJE in POHLAJEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba : gradbena dela ( preboji, utori ... ) niso upoštevana.
3.0 | VODOVOD
3.1 | Kompletno stranišče s stenskim iztokom, ki se sestoji iz keramične školjke, sedežne deske in kompletnega nizkega izplakovalnega kotlička, kotni ventil 1/2", z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
3.2 | Kompleten fajančevinasti umivalnik velikosti 26,5x42cm, skupaj s pritrdilnimi elementi, stoječo enoročno mešalno baterijo s tesnilnim, prehodnim montažnim materialom, kotnima regulirnima ventiloma DN 15, odtočnim ventilom s čepom na verižici in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 4 |  | 0
3.3 | Varnostni tuš za telo - stropna izvedba
| Po navodilih velavnih predpisov. | kos | 1 |  | 0
3.4 | Polička etažera skupaj s spojkami in vijaki za pritrditev
Ogledalo, skupaj s sponkami in vijaki
Kromirana medeninasta posoda za milo, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kos | 4 |  | 0
3.5 | Mešalna baterija DN15 za pomivalno korito, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 3 |  | 0
3.6 | Odtok Æ 50 mm in priključek tople in hladne vode DN15 za pomivalno korito
|  | kpl | 3 |  | 0
3.7 | Cirkulacijska črpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode po objektu, kompletno s povezovalnim, tesnilnim materialom in ožičenjem proizvajalca GRUNDFOS ali podobno tip.
U = 230V/50Hz
Qopt = 0,45 m3/h
P = 25 W
Hopt = 0,8 m
UP 15-14B (U,T) ali IMP PUMPA SAN 15/15B
|  | kos | 1 |  | 0
3.8 | Unipipe, 100% difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev, sestavljena iz PE-RT/vezni sloj/vzdolžno prekrivno varjena aluminijasta folija, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim, povezovalnim in tesnilnim materialom
Proizvajalca: Titan d.d.
tip:
| f16x2 | m | 20 |  | 0
| f20x2,25 | m | 10 |  | 0
| f25x2,5 | m | 50 |  | 0
| f32x3 | m | 15 |  | 0
3.9 | Toplotna parazaporno izolacija razvoda hladnega medija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo s cevno izolacijo 19mm za cevi v tlaku, zidnih utorih in nadometno (ustreza Armaflex AC), oz. debeline po veljavnih standarih z vsem pripadajočim materialom, za dimenzije:
Proizvajalca: Titan d.d.
tip:
| f16x2 | m | 20 |  | 0
| f20x2,25 | m | 10 |  | 0
| f25x2,5 | m | 50 |  | 0
| f32x3 | m | 15 |  | 0
3.10 | PVC odtočna cev, z vsemi fazonskimi kosi
| Æ 30 | m | 60 |  | 0
| Æ 50 | m | 10 |  | 0
| Æ 110 | m | 3 |  | 0
3.11 | Odštevalni vodomer za toplo in hladno sanitarno vodo, z dvema zapornima ventiloma, komplet z montažo.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
3.12 | Stenska vgradna omarica za odštevalna vodomera, komplet z montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
3.13 | Tlačni ležeči električni grelnik sanitarne 50L, kompletno s tipali, priključki, in ožičenjem.
Proizvajalca TIKI d.o.o. ali enakovredno
| Pel=2000W/220V/50Hz | kos | 1 |  | 0
3.14 | PVC talni sifon s kromirano ploščico 150 x 150 mm
|  | kos | 1 |  | 0
3.15 | Kroglični medeninasti navojni/prirobnični ventili za ogrevalno-hladilno vodo do 95°C in tlak NP6
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
3.16 | Preizkus tesnosti vertikalnih PVC odtočnih cevi | komplet | 1 |  | 0
3.17 | Kloriranje - dezinfekcija cevi, po pooblaščeni organizaciji
|  | komplet | 1 |  | 0
3.18 | Odstranitev oziroma prilagoditev vseh obstoječih instalacij ob objektu in na fasadah objektov na mestih, kjer je predvidena prizidava ali rušitev
|  | komplet | 1 |  | 0
3.19 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, regulacija armatur in zaključna dela ter transportni stroški
|  | 5% | 0.05 |  | 0
3.0 | VODOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba : gradbena dela ( preboji, utori ... ) niso upoštevana.
4.0 | PLINOVOD - zemeljski plin
4.1 | Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi po DIN (DVGW TRGI 1986/96-G600), skupaj s fazonskimi po DIN3387 kosi, loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 (26,9 x 2,65) | m | 10 |  | 0
| DN 15 (21,3 x 2,65) | m | 35 |  | 0
4.2 | Krogelna pipa:
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski ali UNP plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
4.3 | Termično varovalo:
Termično varovalo, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža zaščitne cevi pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 | kos | 4 |  | 0
4.5 | Dobava in montaža cevnih podpor, objemk, profilov in pritrdilnega materiala.
|  | kg | 1 |  | 0
4.6 | Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu.
|  | m2 | 1 |  | 0
4.7 | Barvanje vidnega dela plinovoda, držal, vratc, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo.
|  | m2 | 5 |  | 0
4.8 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.9 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.10 | Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja dimovodne napeljave.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.11 | Transportni in ostali splošni stroški. | 5% | 0.05 |  | 0
4.12 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela.
|  | 5% | 0.05 |  | 0
4.0 | PLINOVOD - zemeljski plin SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba : gradbena dela ( preboji, utori ... ) niso upoštevana.
5.0 | KOMPRIMIRAN ZRAK
5.1 | Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi po DIN (DVGW TRGI 1986/96-G600), skupaj s fazonskimi po DIN3387 kosi, loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 (26,9 x 2,65) | m | 45 |  | 0
5.2 | Krogelna pipa:
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za komprimiran zrak, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
5.3 | Hitre spojke
atestirana za komprimiran zrak, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | kos | 7 |  | 0
5.4 | Izdelava izvrtin za cev fi 50 v armirano betonski steni debeline 20cm za vodenje predvidenih instalacij na predvidenih mestih med spuščenim stropom in stropno ab ploščo - glej načrt
| DN 40 | kos | 4 |  | 0
5.5 | Dobava in montaža cevnih podpor, objemk, profilov in pritrdilnega materiala.
|  | kg | 1 |  | 0
5.6 | Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu.
|  | m2 | 1 |  | 0
5.7 | Barvanje vidnega dela napeljave držal, vratc, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo.
|  | m2 | 5 |  | 0
5.8 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom po veljvanih predpisih - obremenilni preizkus.
|  | komplet | 1 |  | 0
5.9 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom po veljavnih predpisih.
|  | komplet | 1 |  | 0
5.10 | Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja dimovodne napeljave.
5.11 | Transportni in ostali splošni stroški.
|  | 5% | 0.05 |  | 0
5.12 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela.
|  | 3% | 0.03 |  | 0
5.0 | KOMPRIMIRAN ZRAK SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba : gradbena dela ( preboji, utori ... ) niso upoštevana.
6.0 | TEHNIČNI PLINI
ARGON, KISIK IN HELIJ
6.1 | Dobava in montaža nerjavne cevi za razvod tehničnih plinov po laboratorijev do posameznih trošil po veljavnih predpisih, kompletno s kosi, loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 (26,9 x 2,65) | m | 135 |  | 0
6.2 | Krogelna pipa:
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, standardne dolžine, atestirana za komprimiran zrak, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 21 |  | 0
6.3 | Hitre spojke
atestirana za predviden plin, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | kos | 21 |  | 0
6.4 | Dobava in montaža zaščitne cevi pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 | kos | 9 |  | 0
6.5 | Izdelava izvrtin za cev fi 50 v armirano betonski steni debeline 20cm za vodenje predvidenih instalacij na predvidenih mestih med spuščenim stropom in stropno ab ploščo - glej načrt
| DN 40 | kg | 3 |  | 0
6.6 | Dobava in montaža cevnih podpor, objemk, profilov in pritrdilnega materiala.
|  | m2 | 3 |  | 0
6.7 | Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu.
|  | m2 | 15 |  | 0
6.8 | Barvanje vidnega dela napeljave držal, vratc, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo.
|  | komplet | 3 |  | 0
6.9 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom po veljvanih predpisih - obremenilni preizkus.
|  | komplet | 3 |  | 0
6.10 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom po veljavnih predpisih.
|  | komplet | 3 |  | 0
6.11 | Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja dimovodne napeljave.
6.12 | Transportni in ostali splošni stroški. | 5% | 0.05 |  | 0
6.13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela.
|  | 3% | 0.03 |  | 0
6.0 | TEHNIČNI PLINI SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba : gradbena dela ( preboji, utori ... ) niso upoštevana.
D. | STROJNOINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E_RUŠITEV
E | RUŠITEV
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Sestavni del pri ponudbi je celotni projekt arhitekture
Pripravljalna dela so upoštevana pri popisu gradbenih in obrtniških del
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne deponije in pripadajoči transporti
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter
plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
E. | RUŠITVENA DELA
1.0 | RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
* | V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)
* | Odstranitev zemeljskega materiala je upoštevana v popisu gradbenih in obrtniških del, razen kamnito nasutje med temelji ob njihovi odstranitvi.
* | Odstranitve obstoječih naprav prezračevanja, klime, ventilatorjev je predmet popisa instalaterjev.
* | Odstranitve asfalta in betonskega platoja pod kovinsko nadstrešnico so upoštevani v popisu gradbeno-obrtniških del - pripravljalna dela.
* | V postavkah rušitvenih del je potrebno upoštevati navodila iz načrta odstranjevalnih del, s poudarkom na varnosti pri delu ! Rušenje se izvaja od zgoraj navzdol !
* | Pred izdelavo ponudb za izvedbo rušenja je potrebno na kraju samem preveriti dejansko stanje objekta.
* | Rušitev zajema naslednje elemente :
- del izzidka K1
- provizoriji ob objektu K1 v celoti
- kovinski nadstrešek za kontejnerska zabojnika v celoti
- vzdolžni nadstrešek ob provizorijih v celoti
- klančina v objektu K7 - prehod v prizidek
- zunanja zemeljska kineta
1.01 | Odstranjevanje opreme - čiščenje prostorov pred pričetkom rušitvenih del, z odvozom opreme na deponijo, ki jo določi investitor.
Postavka se obračuna, če investitor ni predhodno odstranil opreme.
Pospravilo raznega materiala na zunanjem delu objekta, pod nadstreški, s sortiranjem, razvrščanjem ter deponiranjem po navodilih investitorja (lesene palete, plastični zabojniki, razni leseni in kovinski elementi, kovinske in plastične cisterne…). Obračun po tlorisnih površinah nadstreškov.
|  | 72 | m2 |  | 0
1.02 | Odstranitev vzdolžne nadstrešnice ob provizorijih, vključno :
- plastična valovita kritina
- leseni morali - lege kritine, 4kom
- jeklena nosilna konstrukcija iz okroglih profilov, sidranih v steno provizorijev
|  | 14 | m2 |  | 0
1.03 | Odvoz kontejnerskih zabojnikov na novo lokacijo, na območju IJS, ki jo določi investitor.
|  | 2 | kos |  | 0
1.04 | Odstranitev konstrukcije kovinske nadstrešnice, vključno :
- kritina iz jeklene pločevine (Trimo) 58m2
- strešna konstrukcija v sestavi :
leseni špirovci 12/12, L=12m, kom=11
jekleni primarni nosilci I140, L=5,5m, kom=4
stebri ø 110mm, h=3,0m, kom=8
zaporna pločevina trapezne oblike na stiku provizorij-nadstrešnica višine povp. 50cm, kom1
mrežna stena z vrati v kovinskem okvirju, kom=1
|  | 1 | kom |  | 0
1.05 | Odstranitev obstoječe zemeljske kinete ob objektu K7 v kompletu z vsemi gradbenimi deli (odklop in odstranitev instalacij ni predmet te postavke).
|  | 9.5 | m1 |  | 0
1.06 | Odstranitev provizorijev v kompletu, vključno :
- kritina iz jeklene pločevine (Trimo) 72m2
- primarni nosilci iz kovinske cevi ø95mm, kom=8
- sekundarni leseni nosilci 120/40mm, kom=10
- gradbene plošče 72m2
- strop iz mavčno kartonskih plošč 62m2
- stene iz betonskih votlakov 17m3
- betonski tlak 6m3
|  | 1 | kom |  | 0
1.07 | Odstranitev dela izzidka K1 v kompletu, vključno :
- kritina iz jeklene pločevine 6,5m2
- lesena strešna konstrukcija 6,5m2
- opečne stene objekta 14m3
- ab plošča z nosilcem 2m3
- tlak v sestavi: cem. Estrih deb 10cm in pvc tlak, 18m2
- leseni pod v nadstropju 7m2
|  | 1 | kom |  | 0
1.08 | Odstranitev oken velikosti do 4,0 m2, z žaluzijami in škatlami za žaluzije, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 9 | kos |  | 0
1.09 | Odstranitev vrat velikosti do 4,0 m2, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 6 | kos |  | 0
1.10 | Odstranitev vrat vrat velikosti nad 4,0 m2, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 1 | kos |  | 0
1.11 | Odstranitev kovinske balkonske ograje, iz vertikalnih okroglih cevi, sestavljeno iz stebričkov in horizontalnih polnil, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 5.6 | m1 |  | 0
1.12 | Odstranitev kamnitega nasutja med temelji. Kompletno z direktnim odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 16 | m3 |  | 0
1.13 | Rušenje temeljev, vključno podložni beton. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 10 | m3 |  | 0
1.14 | Rušenje tlakov za izdelavo nove klančine v objektu K7, s strojnim rezanjem tlaka. Odstranitev celotne sestave tlaka zaradi poglobitve, kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo.
Postavka vključuje tudi sanacijo talne kinete pod novo klančino v kompletu : odstranitev dela kinete v območju nove klančine na dolžini 6m; znižanje obstoječega rev. jaška z vsemi deli in izdelavo novega pokrova
|  | 1 | kom |  | 0
1.15 | Rušenje betonskega nadstreška ob provizorijih - nadstrešek iz K1. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo. V ceni računano strojno rezanje plošče.
|  | 1.3 | m3 |  | 0
1.16 | Izdelava novih prebojev v opečnih stenah za vrata in okno z odvozom ruševin na stalno deponijo in s podpiranjem novo nastalih odprtin, po navodilih v statičnem računu. V ceni računano strojno rezanje sten. Kompletno z direktnim odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
1.17 | Odstranjevanje žlebov in obrob. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | 82 | m1 |  | 0
1.18 | Izdelava utora, oziroma priprava ležišča za novo AB ploščo. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 2.1 | m1 |  | 0
1.19 | Izdelava manjših prebojev do ø200mm za razvod instalacij. Kompletno z odvozom rušitvenega materiala na stalno deponijo.
|  | 10 | kom |  | 0
1.20 | Odstranitev fasadne obloge na stiku z objektom K7 v deb. 15cm. , z odvozom na stalno deponijo.
|  | 42 | m2 |  | 0
1.21 | Dolbenje žlebov v zidovih za razvod instalacij.
|  | 50 | m1 |  | 0
1.22 | Dodatek za pomoč instalaterjem pri odstranjevanju komunalnih vodov in naprav.
|  | 20 | ur |  | 0
1.23 | Končno čiščenje območja po končanih rušitvenih delih.
|  | 360 | m2 |  | 0
1.24 | Razna nepredvidena rušitvena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
|  | 30 | ur |  | 0
E. | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0