| 1 |  | NASLOVNA STRAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – NAČRT ARHITEKTURE |  |  |  |  |
| INVESTITOR: |  |  |  |  |  |
|  | ##### Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 ##### 1000 LJUBLJANA |  |  |  |  |
| OBJEKT: |  |  |  |  |  |
|  | PRIZIDEK OBJEKTU K7 Območje instituta »Jožef Stefan«, Ljubljana |  |  |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |  |  |  |  |
|  | ###### PZI – projekt za izvedbo |  |  |  |  |
| ZA GRADNJO: |  |  |  |  |  |
|  | ###### ODSTRANITEV DELA OBJEKTA, REKNSTRUKCIJA, PRIZIDAVA |  |  |  |  |
| PROJEKTANT: |  |  |  |  |  |
|  | ARNOME, Matej Štor s.p. Na Tratah 11 8000 Novo mesto |  |  |  |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: |  |  |  |  |  |
|  | Matej Štor, univ.dipl.inž.arh. |  |  |  |  |
| KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: |  |  |  | ŠTEVILKA NAČRTA: |  |
|  | # Novo mesto, april 2012 |  |  |  | # 60-1/11 |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |  |  |  |  |
|  | Matej Štor, univ.dipl.inž.arh. |  |  |  |  |
| DATUM SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTA: |  |  |  |  |  |
|  | # 10.11. 2008 |  |  | # 1. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV |  |

| 2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| --- | --- |

| 1 | Naslovna stran |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kazalo vsebine načrta |  |  |
| 3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |  |  |
| 4 | Tehnično poročilo |  |  |
|  |  | Tehnični opis nameravane gradnje |  |
|  |  | Izračun površin in prostornin (SIST ISO 9836) |  |
| 5 | Risbe |  |  |
|  |  | VSEBINA RISBE | MERILO |
|  |  | NOVO STANJE |  |
|  | 5.0 | OPOMBE |  |
|  | 5.1 | Arhitekturna situacija | 1 : 250 |
|  | 5.2 | Tloris temeljev | 1 : 50 |
|  | 5.3 | Tloris pritličja – rekonstrukcija pod podestom K7 | 1 : 50 |
|  | 5.4 | Tloris pritličja | 1 : 50 |
|  | 5.4 opr | Tloris pritličja - oprema | 1 : 50 |
|  | 5.5 | Tloris nadstropja | 1 : 50 |
|  | 5.5 opr | Tloris nadstropja - oprema | 1 : 50 |
|  | 5.6 | Tloris strehe | 1 : 50 |
|  | 5.7 | Prerezi A-A, B-B | 1 : 50 |
|  | 5.8 | Prerezi C-C | 1 : 50 |
|  | 5.9 | Prerez D-D, E-E | 1 : 50 |
|  | 5.10 | Fasade | 1 : 100 |
|  | 5.11 | Detajli |  |

| 3 | IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA |
| --- | --- |

Odgovorni projektant

## Matej Štor

I Z J A V L J A M,

- da je načrt 1-Načrt arhitekture št. 60-1/11 skladen s prostorskim aktom,

- da je načrt skladen gradbenimi predpisi,

- da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,

- da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

- da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

| ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60/11 |  | Matej Štor |
| KRAJ IN DATUM IZDELAVE: |  | OSEBNI ŽIG IN PODPIS: |  |
|  | Novo mesto, april 2012 |  |  |

| 4 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

4.1	TEHNIČNI OPIS NAMERAVANE GRADNJE

I.	OPREDELITEV NAMERAVANE GRADNJE

Predmet projektne dokumentacije je GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU K7 na območju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani, Jamova cesta 39.

Pred predvideno prizidavo objekta bo potrebno ob objektu K1, ki se stika objekta K7, odstraniti obstoječe prizidke objektu K1 ter porušiti tudi del izzidka K1 z obstoječim laboratorijem v pritličju in pisarnami v nadstropju. Prav tako je na mestu predvidene gradnje potrebno odstraniti dva kontejnerska zabojnika ter demontirati kovinski nadstrešek nad kontejnerji.

II.	 OPIS  LOKACIJE

Vsi predvideni posegi bodo izvedeni na zemljišču s parc.št. 775/1, k.o. Vič, znotraj območja instituta. Na območju je zgrajenih več objektov, namenjenih za znanstveno raziskovalno dejavnost s spremljajočimi objekti.

Celotno območje instituta je veliko cca 23578 m2 in zajema zemljišče s parc. št. 775/1, ki je v naravi pretežno dvorišče ter preostala pozidana zemljišča pod obstoječimi objekti s stavbišči z lastnimi parcelnimi številkami. Zemljišče je nepravilne, več kotne oblike, s terenom v ravnini.

Območje leži ob občinski lokalni zbirni cesti in ima obstoječ dostop z Jamove ceste. Nameravana gradnja ne leži v varovalnem pasu občinske ceste.

Predmetna lokacija se nahaja v širšem (III.) vodovarstvenem območju, in ne spada med poplavno ogrožena območja. Na predmetni lokaciji ni zavarovanih območij narave ali območij kulturne dediščine. Za predmetno lokacijo velja III. stopnja varstva pred hrupom.

V neposredni bližini nameravane gradnje prizidka se nahaja vodotok – Gradaščica z oddaljenostjo roba struga do najbolj izpostavljenega dela prizidka 16,7m in oddaljenostjo zgornjega roba brežine struge 11,2m.

III. 	UMESTITEV OBJEKTA V PROSTOR

Predvideni prizidek bo v prostor umeščen na zahodni strani objekta K7 z odklonom proti jugu. Na severni strani bo od obstoječega objekta K1, katerega izzidek bo odstranjen, odmaknjen cca 2,8m, na južni strani pa bo postavljen na linijo, ki vzporedno z južno parcelno mejo poteka od južnega vogala objekta K7 proti zahodu. Prizidek bo na južni strani od sosednjega zemljišča s parc.št. 781/1, ki v naravi predstavlja zelene površine, odmaknjen 6,2m, od roba vodotoka Gradaščica na zemljišču s parc.št. 2002/33 pa 16,7m.

Kontaktne površine ob prizidku bodo utrjene, ob južni fasadi bo neovirano potekal obstoječi intervencijski koridor.

IV.	 OPIS  OBSTOJEČEGA OBJEKTA

Objekt K7, h kateremu je predvidena gradnja prizidka, je pravilne štirikotne oblike, v horizontalnem gabaritu obsega dimenzije cca 18,50 x 16,60 m, v vertikalnem gabaritu pa pritličje, 1. nadstropje in mansardo. Na nivoju pritličja ima na zahodni strani polkrožnim izzidek.

Na severni strani se delno stika z objektom K1, na stičišču na vzhodni strani je urejen nadstrešek z glavnim vhodom v objekt. Ob stičišču na zahodni strani je ob objekt K7 prislonjen izzidek objekta K1, ki se delno odstrani.

Streha objekta je dvokapna, izvedena iz dveh konveksno zakrivljenih strešin z nivojskim zamikom, s slemenom v smeri V-Z.

V.	 OPIS  PREDVIDENEGA OBJEKTA

Predvideni prizidek bo v tlorisu večkotne oblike - zasnovan je kot pravokotnik, ki ima južni vogal odvzet zaradi prilagoditve obstoječemu koridorju interne poti, ki poteka vzporedno z južno mejo zemljišča.

Prizidek bo v horizontalnem gabaritu obsegal dimenzije maksimalno 12,20 x 14,08 m (širina je prilagojena širini obstoječega objekta K7 na nivoju mansarde), v vertikalnem gabaritu pa pritličje in 1.nadstropje. Prizidek bo dostopen tudi iz objekta K1, vendar je zasnovan tako, da eventualna odstranitev objekta K1 v nadaljnjih obdobjih ne bo vplivala na funkcioniranje objekta oziroma bo objekt K7 skupaj s prizidkom ostal samostojna enota.

Nivo gotovega tlaka bo v nadstropju predvidenega prizidka enak obstoječemu nivoju gotovega tlaka v nadstropju objekta K7, nivo gotovega tlaka v pritličju prizidka pa bo od obstoječega nivoja pritličja v objektu K7 nižji.

Prizidek bo dostopen iz notranjosti objekta K7 na mestu obstoječega stopnišča. Nivojska razlika med obstoječim in novim gotovim tlakom pritličja je predvidena v višini 30 cm in bo premoščena z novo klančino, ki je predvidena v obstoječem hodniku v objektu K7 s potekom od začetka stopniščne rame do linije pod robom vmesnega podesta stopnišča. Dostop v 1. nadstropje prizidka pa je predviden iz vmesnega podesta obstoječega stopnišča v objektu K7, od koder bo povezava v prizidek urejena z novimi stopnicami. Prizidek bo v obeh etažah povezan tudi z objektom K1, in sicer preko obstoječih prostorov v izzidku objekta K1, ki ga bo pred začetkom gradnje potrebno rekonstruirati, delno pa odstraniti. Iz kletnega prostora objekta K1, skozi katerega je predviden dostop v prizidek, bo na novo urejen dodaten izhod iz prizidka.

Na fasadi objekta K7, kjer je predviden prizidek, se obstoječe fasadne odprtine v pritličju zazidajo, v nadstropju pa je na mestu stikovanja prizidka z objektom K7 predvidena terasa, s čimer bo zagotovljena osvetlitev prostorov K7 v polkrožnem izzidku.

Streha prizidka bo ravna z dvignjenimi zidci po robu. Na strehi je predvidena namestitev tehnološke opreme za potrebe prezračevanja prizidka.

V pritličju, ki bo imelo glavni dostop skozi povezovalni hodnik pod stopnicami objekta K7, so predvidene manjše sanitarije ter kemijski laboratoriji. Laboratorij številka 2 bo v prvi fazi namenjen za potrebe osebja objekta K1.

V nadstropju, ki bo imelo glavni dostop z vmesnega podesta stopnic v K7, so predvideni centralni predprostor, pisarniški prostori, manjši arhivski prostor ter terasa. Prostor številka 3 bo v prvi fazi namenjen za pisarno osebja objekta K1, v nadaljnjih fazah pa je predvidena uporaba za sejno sobo.

Fasada prizidka je predvidena kot ravna toplotno izolacijska fasada v svetli barvi tako, da bo barvno in oblikovno podrejena osnovnemu objektu K7.

Oprema, ki je potrebna za delovanje laboratorijev z mikroskopi v objektu K7 in je nameščena v prostoru pod stopnicami v objektu K7, kjer je predviden nov prehod v prizidek, bo premeščena v preostali prostor pod stopniščno ramo, ki vodi v 1. nadstropje K7.

VI. 	IZRAČUN POVRŠIN IN PROSTORNIN (SIST ISO 9836)

VII.	UKREPI ZA NEOVIRAN DOSTOP DO PROSTOROV

Dostop do prostorov v pritličju prizidka, kjer so predvideni predvsem štirje laboratoriji, bodo urejeni brez grajenih in komunikacijskih ovir tako, da bo tudi funkcionalno oviranim osebam omogočen samostojen in varen dostop do prostorov. Prostori v nadstropju bodo dostopni le po stopnicah.

VIII.	OPIS PRIPRAVLJALNIH IN RUŠITVENIH DEL PRED GRADNJO PRIZIDKA

Na mestu gradnje predvidenega prizidka objektu K7 bo predhodno potrebno odstraniti naslednje objekte:

- montažni kovinski nadstrešek skupaj z dvema kontejnerskima zabojnikoma

- dva pritlična prizidka objektu K1, ki sta zgrajena vzdolž južne fasade objekta

- del prizidka K1, ki je zgrajen na stikovanju objektov K1 in K7 – pred rušitvijo je potrebno zgraditi nove kontaktne stene z vratnimi odprtinami tik ob liniji novo predvidenega prizidka

IX.	OPIS PREDVIDENIH ODSTRANITEV IN PRESTAVITEV OBSTOJEČIH INSTALACIJ IN NAPRAV PRED GRADNJO PRIZIDKA

Pred začetkom izvajanja rušitvenih del bo moral investitor predhodno poskrbeti za odstranitev vseh obstoječih naprav (prezračevanje, klima naprave, ventilatorji,…) in instalacij na fasadi ali v prostorih delov objektov, ki se odstranijo ali rekonstruirajo, ter jih premestiti na druge lokacije, skladno s predvidenimi rešitvami v tej projektni dokumentaciji.

Predvidena je tudi prestavitev obstoječe zemeljske kinete, ki poteka vzdolž objektov K1 in K7 vključno z internimi napeljavami (vodovod, elektrika, centralno ogrevanje, tehnični plini, …). Novo talno kineto je predvideno izvesti v enakih dimenzijah kot obstoječa kineta, na mestih stikovanj pa izdelati revizijske jaške. Pri izvedbi gradbenih del paziti na obstoječe zemeljske instalacije, ki potekajo na tangiranem območju (kabel za ozemljitev mikroskopov, kabel za kontrolo gibanja ob ograji, …).

X.	OPIS PRIPRAVLJALNIH DEL NA OBJEKTIH  K7 IN K1 PRED GRADNJO PRIZIDKA

V obstoječem objektu K7 bo na kontaktni fasadi ter na mestih, kjer so predvidene povezave z novim prizidkom, potrebno izvesti določena gradbena dela ter prestavitve obstoječih instalacij in naprav:

- ureditev novega tehničnega prostora pod stopnicami ter prestavitev obstoječih naprave za delovanje mikroskopov skupaj z instalacijami:

  - prostor pod stopnicami bo predvidoma pregrajen z montažno gips-kartonsko steno na kovinski podkonstrukciji z dodatno zvočno zaščito po detajlih in sistemu proizvajalca. Vrata so predvidena v suhomontažni izvedbi z odpiranjem navzven, prav tako z dodatnimi tesnili za zvočno zaščito

  - nivo tlaka v novem prostoru pod podestom ostane nespremenjen, zato pa je predvidena višinska razlika na prehodu zaradi znižanja klančine

  - novo pregradno steno postaviti pred začetkom ostalih gradbeno obrtniških del (predvsem rušenje obstoječih tlakov) tako, da bo obstoječa oprema, ki se prestavi pod podest, ostala zaščitena

- poglobitev obstoječega tlaka v pritličju hodnika ob stopnicami, kjer je predviden nov prehod v prizidek in izdelava klančine s prestavitvijo oziroma poglobitev obstoječe kinete z instalacijami, ki poteka na mestu predvidene klančine, preboj zunanjega zidu za prehod v prizidek:

  - pred začetkom del je potrebno prestaviti oziroma predelati vse obstoječe instalacije, ki potekajo nadometno pod podestom na steni, kjer je predviden preboj zunanjega zidu za prehod v novi prizidek. Obstoječa elektro omarica, ki je nameščena na stene med prehodom in prostorom z mikroskopi, se načeloma ohrani na obstoječi poziciji

  - preboj v zunanji zid za prehod v prizidek je predviden z odmikom špalete za cca 20 cm od stene medhodnikom in mikroskopi zato, da bo omogočeno odpiranje vrat do obstoječe elektro omarice, ki se ohrani

  - klančina je predvidena na dolžini cca 490 cm (začetek ob prvi stopnici v nadstropje in konec tik pod linijo loma AB plošče podesta in stopniščne rame v nadstropje) s podaljškom tlaka v dolžini cca 155 cm do novo predvidenih požarnih vrat in dilatacije s prizidkom. Ob novi predelni steni prostora pod stopnicami (naprave za mikroskope) tlak pred rušenjem tik ob steni prerezati tako, da med rušenjem ne bi prišlo do deformacij tlaka pod steno ali tlaka v prostoru pod stopnicami. Po potrebi tlak pod steno naknadno podbetonirati

  - posebno pozornost je potrebno posvetiti obstoječi talni kineti, v kateri potekajo instalacije, katere je med izvedbo potrebno ohraniti in zaščititi. Nova kineta je predvidena v pločevinastem pravokotnem profilu, ki se ga po porušitvi tlakov in poglobitvi terena (pričakovati je peščeno nasutje) natakne na obstoječe instalacije, od začetka klančnine do obstoječega revizijskega jaška, ki ga je potrebno ustrezno znižati in prilagoditi novemu nivoju tlaka. Predvidena je zamenjava pokrova, ki bo primeren za namestitev talne obloge

  - iz revizijskega jaška, ki bo znižan, bo potrebno instalacije zaščititi do vstopa v obstoječo kineto proti prostoru z mikroskopi, kar je predvideno s izdelavo stenskega utora, ki bo predvidoma pokrit z vgradnimi pločevinastimi vratci.

  - na mestu dilatacije je v tleh predvidena vgradnja dilatacijskega profila, vertikalna in stropna fuga pa se prekrije s špaletno oblogo

- pozidava obstoječih okenskih odprtin v zunanji steni objekta K7, kjer je predvidena gradnja prizidka (tri okenske odprtine v pritličju (dve sta že zazidani) in okno na vmesnem podestu stopnišča):

  - predhodno je predvideno odstraniti obstoječa okna

  - odprtine bodo predvidoma pozidane z modularno opeko v širini obstoječega zidu

- odstranitev oziroma prestavitev obstoječih naprav na fasadi objekta, kjer je predviden nov prizidek:

  - poleg notranjih instalacij, ki so nameščene na mestih, kjer je predvidena odstranitev objekta ali gradnja, je potrebno prestaviti tudi vse zunanje napeljave in naprave (prezračevalni kanali, cevovodi s tehničnimi plini, klima naprave, ventilatorji, …), ki so nameščeni pred objekti oziroma na fasadi K7 in K1 na mestih, ki bodo zaradi nameravane gradnje tangirani

- odstranitev fasadnih oblog na kontaktnih površinah z novo predvidenim prizidkom

  - na mestu prizidka je predvideno s fasade objekta K7 predhodno odstraniti fasadne obloge vključno z izolacijami do linije konstrukcije zunanje stene natančno do linije, do katere je predvidena prizidava.

V izzidku objekta K1, preko katerega je predviden dostop do novega prizidka, bo potrebno izvesti določena gradbena dela ter prestavitve obstoječih instalacij in naprav:

- izdelava nove notranje ločilne stene s temeljem tik ob predvideni fasadi novega prizidka skupaj z izdelavo stenskih odprtin za prehod:

  - rušenje dela izzidka K1 je predvideno šele po izvedbi nove podporne konstrukcije

  - po določitvi fasadne linije novega prizidka je potrebno v pritličju in v nadstropju izzidka K1 izdelati novo steno s temeljem, ki bo podprla medetažno in strešno konstrukcijo

  - predvidena je izvedba AB litega temelja do vrha obstoječega podložnega betona skupaj z ustrezno hidroizolacijo

  - nova podporna stena je predvidena iz betonskih blokov v širini 20 cm z vertikalnimi AB vezmi na mestih povezave z obstoječimi stenami

  - pod obstoječo AB medetažno konstrukcijo v izzidku je potrebno izvesti ustrezne ukrepe za ojačitve konstrukcije na mestu naleganja na novo podporno steno, na kateri se v debelini plošče izvede nova AB horizontalna vez

  - nova podporna stena v nadstropju izzidka bo predvidoma zaključena z horizontalno AB vezjo tik pod obstoječo strešno konstrukcijo

  - v rekonstruiranem izzidku K1 je v pritličju predvidena izdelava novih zunanjih vrat v obstoječi zid, skozi katera bo mogoč dostop do tehničnih plinov. V nadstropju je predvideno novo okno.

  - Po rekonstrukciji strešne konstrukcije in strešine je potrebno ob novo predvidenem prizidku izvesti ustrezno odvodnjavanje meteorne vode, kar je predvideno z izdelavo pločevinaste žlote ter odvod s strehe preko vertikalne odtočne cevi, ki bo pod napuščem od kapa speljana do fasade objekta K1.

XI.	OPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL NA ZA GRADNJO PRIZIDKA

Na mestu povezav in prehodov bo potrebno natančne ukrepe za premostitev višinskih razlik določiti med izvedbo. Novo predvidene posege v izzidku K1, ki bo delno porušen, delno pa rekonstruiran (gradnja nove stene z vratnimi odprtinami pod predvideno linijo porušitve), bo natančno mogoče določiti po začetku gradbenih del, ko bodo vidne sestave konstrukcij (tla pod terenom, obstoječi temelji, armatura medetažne konstrukcija,…).

Višinska kota ±0.00 je določena v pritličju na hodniku objekta K7, od koder je predviden prehod v pritličje prizidka.

Kota tal novega prizidka bo cca 28 cm nižja od kote tal v objektu K7, s čimer bo zagotovljena nova svetla višina na prehodu pod obstoječim podestom v K7 245 cm. Kota tal novega nadstropja je predvidena na enaki višini kot so tla obstoječega nadstropja K7. Višina prostorov brez spuščenega stropa v nadstropju prizidka je predvidena 303 cm, svetla višina do spuščenega stropa pa 270 cm. Višina prostorov brez spuščenega stropa v pritličju prizidka je predvidena 346 cm, svetla višina do spuščenega stropa pa 300 cm.

PRIZIDEK SE BO ZARADI SESTAVE ZEMELJSKIH TAL PREDVIDOMA POSEDEL ZA 4 cm, OD TEGA 2 cm V ČASU GRADNJE TER DODATNA 2cm V OBDOBJU PO IZGRADNJI, ZATO JE ŽE V FAZI ZAČETKA GRADNJE PREDVIDEN DVIG TAMPONSKE BLAZINE, S TEM PA POSLEDIČNO TUDI VRHA NIVOJA TEMELJEV TER VSEH OSTALIH PREDVIDENIH NIVOJEV ZA 2cm.

Pričakovati je, da bo mogoče del tlakov tik ob dilatacijah dokončno prirediti šele v obdobju po izgradnji prizidka.

XII.	OPIS KONSTRUKCIJE

Vsi materiali konstrukcij in vrste finalnih podov so opisani v risbah. Materiali morajo biti ognjevarni in zdravju neškodljivi, kar mora biti dokazano s certifikatom s strani proizvajalca.

Konstrukcije obstoječih objektov, ki niso vidne (temelji, tlaki, vgrajeni material, potek talne kinete, vrsta instalacij v kineti, ipd….) vključno z obstoječimi vodi gospodarske javne infrastrukture (višinske kote kanalizacije,…), so upoštevane in prikazane po obstoječi projektni dokumentaciji oz. po izjavah stranke / investitorja. Pred pričetkom izvajanja del je potrebno obstoječe stanje ponovno preveriti na objektih, še posebej na mestih, kjer so predvidene povezave s prostori v objektih K1 in K7.

Konstrukcijski sistem novega prizidka je predviden v izvedbi iz litega armiranega betona.

- Temelji

Predvidena je temeljna plošča debeline 40 cm po obodu zunanjih sten.

Teren pod temeljno ploščo je potrebno predhodno utrditi s kamnitim nasutjem v debelini cca 50 cm na geotekstil. Kota vrha podložnega betona predvidene debeline 10 cm je -1,03 m (-1,01 m z upoštevanim nadvišanjem 2 cm zaradi predvidenega posedka). Na podložni beton je predvidena HI – varilni trak (kot napr. V4), ki mora biti zaščiten s slojem betona v debelini 5 cm. Kota vrha zaščitnega betona, na katerega se izvede AB temeljna plošča, je    -0,97 m (-0,95 m z upoštevanim nadvišanjem 2 cm zaradi predvidenega posedka).

V temeljni plošči je predvidena izdelava revizijskega jaška za fekalne odplake, katerega dno je predvideno 10 cm nad dnom temeljne plošče (potek spodnje armature).

- Nosilni zidovi

Vsi obodni in notranji nosilni zidovi so predvideni iz litega armiranega betona v širini 20cm.

- Predelne stene

Nenosilne predelne stene (vključno s stenami sanitarij) so predvidene v suhomontažni izvedbi iz dvojnih gips-kartonskih plošč debeline 12,5 mm na kovinsko podkonstrukcijo iz profilov širine 75mm z vmesno TI iz mineralne volne debeline 4cm, v skupni debelini 125mm.

Predelna stena med laboratorijema 2 in 3 je predvidena v širini 20 cm z notranjo ojačitvijo za montaži visečih elementov notranje opreme.

Kovinska podkonstrukcija bo predvidoma pritrjena na tla (cementni estrih) in na strop (AB lita stropna plošča). Stikovanje montažnih sten mora biti izvedeno po sistemskih detajlih proizvajalca, še posebno priključki stene na AB stene. Odprtine za vgradnjo suhomontažnih vrat naj bodo ojačane z vratnim slepim podbojem.

Stene morajo biti čvrste in stabilne, z zvočno izolacijo vsaj 35dB. Pri stikovanju predelne stene z AB steno je potrebno paziti na različno delovanja materialov oziroma je potrebno predvideti in preprečiti nastanek razpok na mestih stikovanj.

Del stopniščne stene nad stopniščno ramo do spodnje linije AB medetažne konstrukcije je predviden v debelini 12 cm v izvedbi iz litega betona.

- AB medetažna konstrukcija

Medetažni konstrukciji nad pritličjem in 1. nadstropjem (hkrati plošča strehe) sta predvideni v debelini 20 cm. Plošča nad pritličjem je na mestu, kjer je predvidena zunanja terasa, spuščena za 20 cm (glej risbe). Na tem delu je na mestu poteka obstoječih prezračevalnih kanalov iz objekta K7 v plošči potrebno predvideti odprtine.

AB konstrukcije so podrobneje obdelane v Načrtu gradbenih konstrukcij.

- Stopnice

Prehod iz pritličja objekta K7 v prizidek je predviden po klančini pod obstoječimi stopnicami v objektu K7. S klančino, ki je potrebna zaradi premostitve višinske razlike med obstoječim tlakom v K7 in novim nivojem tal v pritličju prizidka, bo obstoječa svetla višina pod podestom stopnic 217 cm povišana na 245 cm.

Klančina je predvidena z višinsko razliko 28 cm na dolžini 490 cm, kar predstavlja 5,7%. Klančina se začne navpično pod linijo loma podesta in zadnje stopniščne rame v 1. nadstropje prostorov K7.

Klančina naj se izvede v enaki sestavi tal kot obstoječi tlaki v objektu K7. Hkrati z izvedbo klančine bo potrebno poglobiti oziroma na novo izdelati talno kineto, ki na tem mestu poteka cca 8 cm pod gotovim tlakom (predvidoma pod obstoječim estrihom). Pred posegom je potrebno dimenzije kinete preveriti v obstoječem revizijskem jašku, iz katerega je razvidno, da je kineta izvedena v pravokotnem pločevinastem profilu in ne kot je prikazano v stari projektni dokumentaciji. V kineti potekajo obstoječi vodi, katere bo potrebno med izvedbo zaščititi. Navezavo nove poglobljene kinete na obstoječo, ki se nadaljujejo vzdolž zunanje stene K7, bo potrebno delno izvesti v širini AB stene med hodnikom in prostorom z mikroskopi (glej list z risbo 5.3).

Stopnice v prvo nadstropje prizidka bodo navezane na obstoječi podest stopnic v objektu K7. Stopnice bodo po obliki enoramne, svetle širine 138 cm, z ramo širine 150 cm, na katero je predvidena izvedba stranske AB stene med ramo in medetažno ploščo. Višina in globina stopnic bo 17/29 cm.

- Strešna konstrukcija

Streha objekta bo ravna (hkrati AB medetažna plošča nad 1.nadstropjem), obkrožena s parapetnimi zidci - atiko. Minimalnim naklonom cca 1% bo dosežen z betonom naklonskim od največje debeline 12 cm ob zidcu ob objektu K7, pretežno pa 8 – 4 cm ob ostalih parapetnih zidovih.

Na strehi je predvidena namestitev prezračevalne in druge opreme za potrebe objekta. Dostop na streho za vzdrževanje naprav in opreme je predviden z uporabo priročnih lestev s terase.

XIII.	OPIS OBDELAVE POVRŠIN - FINALIZACIJE

Vsi materiali konstrukcij in vrste finalnih podov so opisani v risbah. Materiali morajo biti ognjevarni in zdravju neškodljivi, kar mora biti dokazano s certifikatom s strani proizvajalca.

Barve finalnih materialov bodo določene naknadno v dogovoru z naročnikom.

- Tlaki

Tlak je v pritličju, ki bo zgrajeno na terenu, predviden kot plavajoči pod iz cementnega estriha debeline 8,5 cm (kjer bo finalna obloga PVC) oziroma 7,5 cm (kjer bo finalna obloga GRANITOGRES) na toplotni izolaciji v dveh slojih skupne debeline 20 cm z vmesno PVC ločilno folijo. Izvedba tlaka je predvidena na AB temeljno ploščo. Finalna obloga tal je v hodniku predvidena iz GRANITOGRES debeline 1,2 cm, v WC pa iz keramike debeline 1 cm.

Tlak v nadstropju nad pritličjem je predviden kot plavajoči pod iz cementnega estriha debeline 7,5 cm na toplotni izolaciji v dveh slojih skupne debeline 10 cm z vmesno PVC ločilno folijo. Izvedba tlaka je predvidena na AB medetažmo ploščo. Finalna obloga tal je v hodniku in prostoru za arhiv in fotokopiranje predvidena iz GRANITOGRES debeline 1,2 cm, v ostalih prostorih je predviden lamelni parket.

Tlak terase, ki bo delno pokrita, je predviden kot plavajoči tod iz cementnega estriha debeline 7,0 cm na toplotni izolaciji v dveh slojih skupne debeline 24 - 30 cm. Toplotna izolacija je predvidena neposredno na AB medetažni konstrukciji, ki bo na tem delu izvedena 20 cm nižje kot ostala AB plošča nad pritličjem. Toplotna izolacija je predvidena iz ekstrudiranega polistirena, ki bo na pokritem delu terase skupne debeline 30 cm (naklon tlaka 0,5 % je predviden z izvedbo estriha), na nepokritem delu terase pa se bo debelina TI znižala na 24 cm. Na tem delu je predvidena izvedba TI plošč v naklonu. Finalna obloga terase je predvidena iz GRANITOGRES debeline 1,2 cm.

Finalne obloge tal morajo biti ravne, brez izboklin ali vdolbin, nedrseče, enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Ob stikih s stenami morajo biti obrobne zaščite v višini vsaj 5cm.

Nastopne ploskve stopnic v 1. nadstropje so predvidene iz GRANITOGRES debeline 1,2 cm.

- Dilatacije

Na prehodov med obstoječima objektoma K7 in K1 in novim prizidkom je predvidena

vgradnja horizontalnih dilatacijskih profilov (kot npr. profili proizvajalca MIGUA) iz dveh Alu letev in vmesno gumo. Zaradi predvidenega nadvišanja prizidka za višinska razlika 2 cm izvede z vgradnjo pasu v širini 1 talne ploščice v nagibu. Pričakovati je, da bo v obdobju po izgradnji prizidka ta pas plošč potrebno obnoviti in prilagoditi posedenemu nivoju.

Vertikalne in stropne fuge med obstoječima objektoma in novim prizidkom se prekrije s špaletno oblogo skladno z vratnim podbojem.

- Finalizacije sten in stropov

Vse stene bodo predvidoma zaključene z grobim in finim apnenim ometom. Stene

sanitarij ter stene nad delovnimi pulti bodo obložene s keramiko. Vse stenske in stropne površine je potrebno grobo oziroma fino izravnati ter pobeliti.

- Notranja vrata

Notranja vrata so predvidena v suhomontažni izvedbi iz lesenih laminiranih polnih vratnih kril (sanitarije, pisarne) in delno iz lesenih vratnih kril z zasteklitvijo (laboratoriji), vsa s tesnili na kovinskih podbojih.

Kovinski podboji naj bodo izdelani tako, da bo vratno krilo nameščeno v ravnini podboja, na drugi strani pa bo vogal podboja zaokrožen. Podboji v gips-kartonskih stenah so lahko pripravljeni s fiksno širino (predvidoma 12,5 cm). Podboji morajo biti prašno barvani standardnem odtenku oziroma v odtenku po RAL lestvici.

Vratno krilo naj bo gladko, polno, ravno obrezano, izdelano iz sredice iz masivnega okvirja ter vmesnega polnila s kartonastim satovjem (varianta: specialne plošče za boljšo zvočno izolacijo) in furniranih ivernih obložnih plošč, lakirano z UV akrilnim lakom. Nasadila naj bodo niklana.

Vrata se morajo lahko odpirati, opremljena morajo biti s ključavnicami, tesnili za zagotavljanje tesnosti, po potrebi zagotoviti odbojnike.

- Požarna vrata

Prizidek bo od objektov K7 in K1 ločen s štirimi požarnimi vrati T30.

Vrata PV3 v hodniku na prehodu iz objekta K7 v 1. nadstropje prizidka bodo predvidoma stalno odprta, samozapiralna na osnovi avtomatike, povezane s protipožarno centralo in mehanizmom neodvisnim od virov napajanja. Barvano v odtenku po RAL lestvici.

Vrata PV2 in PV3 so predvidena v enaki izvedbi kot ostalo stavbno pohištvo, s požarno odpornim vratnim okvirjem, krilom in zasteklitvijo (vrata PV2 bodo po odstranitvi objekta K1 zunanja vhodna vrata, vrata PV3 pa bodo z dodatno zaščitno ograjo postala francosko okno. Oboja vrata bodo po odstranitvi objekta K1 izgubila funkcijo požarnih vrat).

Glej tudi zasnovo požarne varnosti iz projektne dokumentacije PGD.

- Stavbno pohištvo

Nova vhodna vrata VV iz izzidka objekta K1 so predvidena v PVC izvedbi v kombinaciji z zasteklitvijo.

Okna in panoramska zasteklitev bodo predvidoma iz PVC večkomornih okenskih profilov. Zasteklitev je predvidena s termoizolacijskim steklom min. U=0.9W/m2K za okvir in zasteklitev skupaj.

Fasadna zasteklitev mora izpolnjevati zahteve za zvočno izolativnost tako, da bo dosežena ustrezna zaščita prostorov pred hrupom iz zunanjosti.

- Senčenje fasadnih odprtin

Na vseh fasadnih odprtinah prizidka so predvidene Alu žaluzije na vodilih na motorni pogon. Lamele so predvidene širine 75 mm, vodila v kombinaciji z distančnim pravokotnim profilom za odmik osi z možnostjo namestitve dodatne TI (XPS) v širini 5 cm med škatlo za podometno montažo in okenskim profilom.

Barvano v odtenku po RAL lestvici.

POPIS STAVBNEGA POHIŠTVA (vhodna vrata, požarna vrata, notranja vrata, okna)

| OZNAKA | OPIS | MATERIAL | DIMENZIJE (vgradne) | BARVA | RAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRITLIČJE |  |  |  |  |
| PV1 | Požarna vrata na prehodu med objektom K7 in novim prizidkom OPOMBA: vrata morajo imeti vsaj 30 minutno požarno odpornost in biti opremljena s samozapiralom in izolativnost EI 30-C4 (vrata bodo predvidoma stalno odprta) |  | 110 X 245 (svetla odprtina: 100 x 240) |  |  |
| PV2 | Zunanja vrata na prehodu med objektom K1 in novim prizidkom – skladno s fasadno zasteklitvijo, OPOMBA: vrata morajo imeti vsaj 30 minutno požarno odpornost in izolativnost, EI 30-C4. Po višine predeljena na vrata in fiksno okensko zasteklitev | PVC večkomorni toplotno izolativni profil | 110 x 293 |  |  |
| VV | Vhodna vrata v izzidek objekta K1 | PVC večkomorni toplotno izolativni profil | 110 X 215 |  |  |
|  | Leseno vratno krilo, kovinski podboj, zasteklitev z varnostnim steklom |  |  |  |  |
| VL1 | notranja vrata iz hodnika prizidka v laboratorij 4 |  | 110 x 245 - leva |  |  |
| VL2 | notranja vrata iz laboratorija 4 v laboratorij 3 |  | 110 x 245 - desna |  |  |
|  | Leseno vratno krilo, kovinski podboj |  |  |  |  |
| V3 | notranja vrata v WC - M |  | 80 x 215 - desna |  |  |
| V4 | notranja vrata v WC - Ž |  | 80 x 215 - desna |  |  |
|  | Okno, toplotno in zvočno izolativno, zasteklitev s termoizolacijskim steklom min. U=0.9W/m2K za okvir in zasteklitev skupaj, zunanje žaluzije na vodilih v fasadi | PVC večkomorni toplotno izolativni profil |  |  |  |
| O1, O2, O3, O4, O7 | dvokrilno okno |  | 200 x 195 |  |  |
| O5, O6 | dvokrilno okno + fiksna zasteklitev |  | 280 x 195 |  |  |

| OZNAKA | OPIS | MATERIAL | DIMENZIJE (vgradne) | BARVA | RAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. NADSTROPJE |  |  |  |  |
| PV3 | Požarna vrata na prehodu med objektom K7 in novim prizidkom OPOMBA: vrata morajo imeti vsaj 30 minutno požarno odpornost in biti opremljena s samozapiralom in izolativna, EI 30-C4 (vrata bodo predvidoma stalno odprta) |  | 138 x 220 (svetla odprtina: 128 x 215) |  |  |
| PV4 | Zunanja vrata na prehodu med objektom K1 in novim prizidkom – skladno s fasadno zasteklitvijo, OPOMBA: vrata morajo imeti vsaj 30 minutno požarno odpornost in izolativnost, EI 30-C4. | PVC večkomorni toplotno izolativni profil | 110 x 255 |  |  |
|  | Leseno vratno krilo, kovinski podboj |  |  |  |  |
| V7, V9 | notranja vrata v pisarno |  | 100 x 215 - leva |  |  |
| V8, V10 | notranja vrata v pisarno |  | 100 x 215 - desna |  |  |
|  | Okno, vrata, toplotno in zvočno izolativno, zasteklitev s termoizolacijskim steklom min. U=0.9W/m2K za okvir in zasteklitev skupaj, zunanje žaluzije na vodilih v fasadi | PVC večkomorni toplotno izolativni profil |  |  |  |
| O8 | okno arhiva OPOMB: višino okna prilagoditi obstoječi fasadni zasteklitvi K7 |  | 100 x ~165 |  |  |
| BV9 | balkonska vrata na teraso OPOMB: višino okna prilagoditi obstoječi fasadni zasteklitvi K7 |  | 110 x ~240 |  |  |
| O10 | panoramska stena OPOMB: višino okna prilagoditi obstoječi fasadni zasteklitvi K7 |  | 190 x ~240 |  |  |
| 011, O12, O15 | dvokrilno okno |  | 200 x 165 |  |  |
| O 13, O14 | dvokrilno okno + fiksna zasteklitev |  | 280 x 165 |  |  |
|  | VSE OPISE VKLJUČNO Z DIMENZIJAMI PRED IZVEDBO PREVERITI NA MESTU ! |  |  |  |  |

- Ograja terase

Balkonska ograja je predvidena iz okvirja iz pohištvenih pravokotnih cevi 50x30x2 mm in pokončnimi ploščatimi profili 50x6mm, varjenimi v okvir, pritrjen na sidra iz pločevino debeline 10 mm po detajlu. Protikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem, finalno lakiranje z barvo s kovinskim prahom v odtenku po RAL lestvici.

Pritrjevanje priključnih pločevin s sidrnimi vijaki v vrh AB medetažne konstrukcije, pritrditev ograjnih panelov na priključno pločevino z INOX nerjavnimi matičnimi vijaki.

- Fasada

Toplotno izolacijska fasada je predvidena iz polistirena v debelini 20 cm, finalizirana s tanko slojnim mineralnim ometom po s sistemu in navodilih proizvajalca. Toplotna izolacija obodnih zidov je na stiku s terenom predvidena iz ekstrudiranega polistirena v enaki debelini, do višine vsaj 30 cm nad terenom.

Barva fasade prizidka mora biti podrejen fasadnim barvam obstoječega objekta K7. Predvidena je svetla barva v zelenkastem odtenku iz obstoječega kolorita fasadne obloge iz umetnega kamna na objektu K7.

Cokl je predviden z oblogo z GRANITOGRES ploščicami v temno sivem odtenku.

- Streha

Na AB medetažni konstrukciji nad 1. nadstropjem je na naklonskem betonu predvidena toplotna izolacija iz XPS v skupni debelini 30 cm. Streha bo občasno pohodna za dostop do naprav za prezračevanje in druge opreme, zato mora biti talna izolacija ustrezne tlačne trdnosti.

Kritina ravne strehe prizidka je predvidena iz hidroizolacijske strešne folije (kot npr. SIKAPLAN 15 G) v temno sivem odtenku, položene na toplotno izolacijo v nagibu (obvezno sidrano v AB strešno konstrukcijo) in pritrjene na pločevinaste obrobe kolenčnih zidcev.

Pločevinaste obrobe, žlebovi in odtoki so predvideni iz Alu barvane pločevine v sivem tonu brez odsevov.

- Nadstrešek terase

Nad delom terase je predviden nadstrešek iz kovinske konstrukcije, pokrit s steklom.

Kovinska konstrukcija je predvidena iz pravokotnih profilov 60x120x4 mm, varjena, pritrjena delno na fasado prizidka ter naslonjena na streho polkrožnega izzidka objekta K7. Za pritrditev na fasado je predvidena izdelava kovinskih distančnikov iz pločevine d=10 mm po detajlu. Protikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem, finalno lakiranje z barvo s kovinskim prahom v odtenku po RAL lestvici.

Zasteklitev je predvidena s prosojnim varnostnim kaljenim steklom d=10 mm, položenim na kovinsko konstrukcijo, podloženim s PVC podlogami, pritrjenim z INOX vijaki s tesnili, na stikih zatesnjenim s trajnoelastičnim kitom.

Konstrukcija je predvidena v naklonu tako, da bo meteorna voda odtekala nad polkrožni izzidek K7, ki ima izveden vertikalni odtok v meteorno kanalizacijo.

Na stiku stekla s fasado je predvidena zaščita s kotno Alu barvano pločevino in sistemskimi PVC fasadnimi profili za stikovanje fasada-pločevinasta obroba (kot npr. po istemu ROFIX).

- Dimnik

V prizidku ni predvidenih dimnikov.

| INALIZACIJE POVRŠIN, MATERIALI IN BARVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POVRŠINA | MATERIAL | BARVA | RAL |
| STENE | beljeno | Bela |  |
| STROP | beljeno | Bela |  |
| RASTER MONTAŽNI STROP 60x60 |  |  | RAL |
| TLA |  |  |  |
| HODNIK K7 v P (klančina) in PREDPROSTOR PODEST S STOPNICAMI v 1. N in PREDPROSTOR | GRANIT ali GRANITOGRES | Siva – kot obstoječ tlak v hodniku K7 |  |
| LABORATORIJI | PVC |  | kot RAL __ |
| PISARNE | lamelni parket |  |  |
| SANITARIJE |  |  |  |
| ŽENSI WC | keramika |  | kot RAL __ |
| MOŠKI WC | keramika |  | kot RAL __ |
| OKNA | PVC | Bela - kot obstoječa na K7 – znotraj bela | RAL |
| OKENSKE POLICE | GARANIT | siva |  |
| ZUNANJA SENČILA | Alu žaluzije na vodilih | Siva – kot obstoječe na K7 | kot RAL __ |
| NOTRANJA VRATA |  |  |  |
| PODBOJI | kovinski, suhomontažni |  | RAL |
| VRATNA KRILA | lesena | barva lesa | RAL |
|  | kaljeno steklo | prozorno |  |
|  | okovje nikel mat |  |  |

OPOMBA: fasada, barve, dekorji, keramika in ostali materiali po izboru naročnika in projektanta!

XIV.	KOMUNALNI VODI IN INSTALACIJE

Objekt bo priključen na vso razpoložljivo gospodarsko javno infrastrukturo za obstoječimi priključki za merilnimi mesti:

- javni vodovod

- elektroenergetsko omrežje (dodatne potrebe po električni energije cca 3x25A)

- plinovodno omrežje

- TK omrežje

- fekalno kanalizacijo

- meteorno kanalizacijo

Komunalne odpadke iz objekta bo investitor odlagal v zabojnike na dogovorjenem mestu.

Ogrevanje objekta je predvideno z navezavo na obstoječ centralni razvod iz interne centralne kotlovnice s plinskim kotlom. Nove cevi je potrebno v prizidek speljati skozi nov revizijski jašek pod nivojem terena (kasnejša odstranitev objekta K1 in povezava z novimi dovodnimi cevmi CK). Ogrevanje prostorov je predvideno s stropnimi kasetnimi enotami, ki bodo v poletnih časih hkrati služile za pohlajevanje. Hladilni agregat je skupaj s prezračevalnim klimatom za digestorije predviden na strehi prizidka.

V objektu je predviden interni cevni razvod tehničnih plinov, ki bo delno priključen na obstoječe razvode, delno pa na novo predvidene jeklenke, nameščene zunaj ob fasadi objekta na severni strani (mestni plin, komprimiran zrak, argon, dušik, kisik, helij).

Instalacije so podrobneje obdelane v načrtih električnih in strojnih instalacij. Glej tudi list v načrtu arhitekture 5.1 – zunanji INTERNI vodi in vodi GJI!

XV.	OPIS  PREDVIDENE OPREME V OBJEKTU

V pritličju prizidka so pretežno predvideni laboratoriji s posebno laboratorijsko opremo, v nadstropju pa pisarne z običajno pisarniško opremo.

V laboratorijih so predvideni cevni razvodi za tehnične pline, delno priključeni na obstoječe interne razvode, delno vodeni od predvidenega mesta za skladiščene v jeklenkah ob fasadi objekta.

V laboratorijih bodo za tekoče opravljanje dela shranjene kemijske snovi.

Popis opreme (po shemi iz tlorisne razporeditve opreme), snovi in tehničnih plinov v laboratorijih:

| oddelek: oznaka: število del. mest: | LABORATORIJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K7 |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 do 3 | 5 do 6 | 3 do 5 | 6 do 7 |
| Popis opreme: |  |  |  |  |
| - kemijski digestorij | 2 | 3 |  | 2 |
| - pult za opremo ob digestorijih | 2 m1 | 2 m1 |  | 2 m1 |
| - brezprašna komora |  |  |  | 1 |
| - hladilnik |  |  |  | 1 |
| - sušilnik |  |  |  | 1 |
| - kovinska zaščitna omara za kemikalije | 1 | 1 |  |  |
| - visoka lesena omara za shranjevanje | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - delovni pulti, pod pulti viseče omarice | 6 m1 | 7,2 m1 | 4,8 m1 | 10,4 m1 |
| - viseče omarice |  | 4,2 m1 | 3,6 m1 | 6,8 m1 |
| - pomivalno korito | 1, enojno 90x60 cm | 1, enojno, odcejevalnik | 1, enojno 90x60 cm |  |
| - omara za halje |  |  | 3 |  |
| Tehnični plini: |  |  |  |  |
| - mestni plin | X | X |  | X |
| - komprimiran zrak | X | X |  | X |
| - argon | X | X |  | X |
| - dušik | X | X |  | X |
| - kisik | X | X |  | X |
| - helij | X | X |  | X |

Tehnološki načrt za predvideni prizidek ni potreben, saj predvideni prizidek, ki bo samostojen požarno ločen sektor, uvrščamo med manj zahtevne objekte.

Naročnik je za predvideno delo v laboratorijih navedel naslednje podatke:

- v laboratorijih s predvideno opremo bo potekalo delo z uporabo manjših količin kemijskih snovi, ki bodo shranjene v zato določenih omarah za shranjevanje in zaščitnih omarah za kemikalije

- pri delu v laboratorijih in digestorijih bodo uporabljene manjše količine hlapljivih substanc, ki ne bodo predstavljale posebne eksplozijske ogroženosti

- elaborat eksplozijske ogroženosti (EEO) je predmet faze PZI

- prezračevanje laboratorijev, digestorijev in ostale opreme ni predvideno v »Ex« izvedbi

- odzračevanje digestorijev naj poteka avtonomno, ločeno za vsak digestorij. Odzračevalne cevi in ventilator naj bodo v elektroprevodni, kislinoodporni in negorljivi izvedbi. Pretok zraka za vsak digestorij naj bo cca 600 cm/h, z možnostjo nastavitve pretoka v območju 550 - 700 cm/h.

- omare naj se odzračujejo brez prekinitve s pretokom zraka pri vsaki omari cca 40 cm/h

- digestoriji in omare za kemikalije naj bodo povezane s kablom za izenačitev elektro potenciala

- v laboratoriju naj bo izveden se varnostni tuš za izpiranje telesa, stropne 
izvedbe. Varnostni tuši za izpiranje oči se vgradijo ob koritih z vodo

- načrt opreme z natančnejšimi opredelitvami in mikrolokacijami priključkov je predmet posebnega projekta.

XVI.	ZUNANJA UREDITEV, DOSTOP, PARKIRNE POVRŠINE

V sklopu nameravane gradnje je predvidena ureditev zunanjih kontaktnih površin ob predvidenem prizidku z navezavo na nivoje ob obstoječih objektih.

Dostop do objekta je zagotovljen, saj ima območje obstoječ cestni priključek na lokalno zbirno cesto – Jamova cesta.

Parkirne površine za potrebe novega prizidka so obstoječe in so urejene v neposredni bližini prizidka. Parkirni prostori za obiskovalce so urejeni na glavnem parkirnem platoju ob dostopu na območje z Jamove ceste.

Predvideni prizidek je namenjen obstoječim uporabnikom, zaposlenim v odsekih K7 in K1, katerim bodo z novimi prostori v prizidku zagotovljeni boljši pogoji za delo, pri tem pa ne gre za povečanje kapacitet zaposlenih.

Kontaktne površine ob prizidku do obstoječih objektov K7 in K1 oziroma do obstoječih asfaltiranih površin bodo rekonstruirana skladno z obstoječimi nivoji.

XVII.	ZAŠČITA PRED VLAGO

Skladno s pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS 29/2004) morajo biti upoštevani s predpisom predvideni ukrepi.

Objekt mora imeti vgrajeno zaščito pred vlago iz naslednjih virov:

- talna voda in vlaga

- atmosferske padavine (npr. dež, sneg, toča, taljenje snega in ledu)

- voda iz napeljav stavbe

Ovoj stavbe mora biti zasnovan tako, da stavbo ščiti pred prodorom vlage v notranjost stavbe, navlaženjem materialov ali gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga lahko poškodovala, povzročila razvoj plesni in gliv ali poslabšala njihove lastnosti do te mere, da bi bila ogrožena zanesljivost stavbe.

Tla v stiku s terenom morajo biti izvedena tako, da stavbo ščitijo pred prodorom talne vlage do zgornje površine poda oziroma do katerega koli sloja, ki bi ga talna vlaga lahko poškodovala. Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10.

Zunanje stene nad terenom in vsi njihovi deli morajo ščititi pred atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi ter zagotavljajo odvajanje meteorne vode. Vpliv talne vlage in kapilarni dvig talne vlage v notranjost stavbe je preprečen z vgrajeno hidroizolacijo.

Streha oziroma deli stavbe, ki opravljajo vlogo strehe, so ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer zasnovani tako, da stavbo ščitijo pred atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi ter zagotavljajo odvajanje meteorne vode.

Vsi preboji skozi streho oziroma strešno kritino morajo biti izvedeni tako, da so zaščiteni pred prodiranjem meteorne vode v ali med posamezne elemente ali plasti strehe ali v stavbo.

Vsi zaključki, obrobe, zaščite in drugi elementi, ki povezujejo kritino z drugimi deli stavbe morajo biti izvedeni tako, da ne pride do zamakanja pod strešno kritino ali v notranjost stavbe.

Streha je zasnovana in mora biti izvedena tako, da drsenje snega ali ledu ne more poškodovati strešne kritine ali drugih delov strehe ter sistema za odvajanje meteorne vode.

Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer izdelano tako, da stavbo ščiti pred atmosferskimi padavinami. Stavbno pohištvo mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:

- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A

- vodotesnost stavbnega pohištva mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027.

Notranje površine prostorov, ki so pri redni uporabi izpostavljene močenju z vodo, morajo biti iz materialov, odpornih proti vodi.

Pri ceveh sistema za odvajanje meteorne vode ter ceveh vodovodnih in drugih napeljav, ki potekajo v ogrevanih prostorih, njihovih tleh, stenah ali stropih in ki vsebujejo hladne tekočine, je treba s tehničnim ukrepom preprečiti kondenzacijo zračne vlage na njihovi zunanji površini.

XVIII.	OCENA O USTREZNOSTI ZVOČNE ZAŠČITE

Prizidek je projektiran skladno s 14. členom Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, 10/2012).

Za predmetno lokacijo velja III. stopnja varstva pred hrupom, zaradi česar je pri gradnji prizidka potrebno načrtovati ustrezno pasivno zaščito pred hrupom (zvočna izolacija fasade in oken).

Zunanje konstrukcije prizidka je predvidena v liti AB izvedbi s stenami debeline 20 cm. Skupaj s predvideno fasadno zasteklitvijo (trislojni termopan z dodatnimi tesnili za zvočno izolacijo) bo fasadni ovoj ustrezal zahtevam po zvočni izolaciji pred zunanjim hrupom.

Pripravil:					Matej Štor, univ.dipl.inž.arh.

Novo mesto:  april 2012

| 5 | RISBE |
| --- | --- |