## REKAPITULACIJA
Naročnik: | INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN
Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA
Projekt: | ADAPTACIJA PROSTOROV OBJEKTA NA
TESLOVI 30 ZA POTREBE UMESTITVE
RAČUNSKEGA CENTRA INSTITUTA »JOŽEF STEFAN«
Lokacija: | Teslova 30, 1000 LJUBLJANA
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
I. | SVETILKE | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP | 0
III. | RAZDELILNIKI | 0
IV. | UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP | 0
V. | JAVLJANJE POŽARA | 0
VI. | KONTROLA PRISTOPAIN PROTVLOM | 0
| SKUPAJ: | 0
DDV ni upoštevan v cenah !
OPOMBA:
Gradbena dela: dolbljenje zidu, izdelava prebojev itd. niso vključeni v popisu, vendar jih je potrebno v ponudbi upoštevati!
Moči elementov strojnih inštalacij je potrebno preveriti pri dobavitelju strojne opreme.
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
h) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
l) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
o) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
r) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
s) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
t) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
v) | Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
x) | Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
y) | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SVETILKE
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1 | Nadometna vodotesna svetilka 2x49W T5 z elektronsko predstikalno napravo, ustreza HYDRO T5 921 FL 2X49 CEL-F GRIGIO, ali ekvivalentna | kos | 30 |  | 0
2 | Nadometna LED svetilka 52W 60x60 cm, ustreza Disano 730 Comfort-ceiling fixture - Power LED, ali ekvivalentna | kos | 6 |  | 0
ZASILNA RAZSVETLJAVA
3 | Nadgradna zasilna LED svetilka širokosnopna z 1h avtonomijo ustreza: GuideLed SL 138221, Cooper, ali ekvivalentna | kos | 3 |  | 0
3 | Nadgradna zasilna LED svetilka ozkosnopna z 1h avtonomijo ustreza: GuideLed SL 138212, Cooper, ali ekvivalentna | kos | 3 |  | 0
4 | Piktogrami nalepljeni, po zahtevah požarnega eleborata | kpl | 1 |  | 0
Ostalo
5 | Pregled splošne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
6 | Pregled in meritve zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
7 | Delo | ur | 20 |  | 0
8 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## MONTAZNI MATERIAL
II. | MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Kabli položeni na kabelske police
1 | Kabel NYY-J 3x240/120mm2 | m | 10 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 4x150mm2 | m | 160 |  | 0
3 | Žica H07V-K 150mm2 | m | 60 |  | 0
4 | Kabel NYY-J 4x70mm2 | m | 60 |  | 0
5 | Kabel NYY-J 5x25mm2 | m | 40 |  | 0
6 | Kabel NYM-J 5x10mm2 | m | 350 |  | 0
7 | Kabel NYM-J 5x4mm2 | m | 80 |  | 0
8 | Kabel NYM-J 5x1,5mm2 | m | 180 |  | 0
9 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 550 |  | 0
10 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
11 | Žica H07V-K 6mm2 | m | 200 |  | 0
12 | Žica H07V-K 16mm2 | m | 505 |  | 0
13 | Žica H07V-K 35mm2 | m | 100 |  | 0
14 | tip LiY(CI)Y 2x0,75 mm2 oklopni kabel | m | 150 |  | 0
15 | Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z žico H07V-K 16mm2 v Gewiss zaščitni cevi, v povprečni dolžini 6m, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 25 |  | 0
16 | Rf kabelske police PK 100, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 120 |  | 0
17 | Rf kabelske police PK 200, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 17 |  | 0
18 | Rf Kabelske police PK 300, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 18 |  | 0
19 | Rf kabelske police PK 400, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 35 |  | 0
20 | Rf kabelske police s pokrovom PK 200, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 80 |  | 0
21 | Betonski nosilci za kabelske police PK 200 | kos | 20 |  | 0
22 | Zaščitne cevi RBT fi11-29mm | m | 150 |  | 0
23 | Zaščitne cevi od 11-29 mm | m | 50 |  | 0
24 | Podometno navadno stikalo, komplet s podometno dozo | kpl | 5 |  | 0
25 | Vtičnice trojne za namestitev v parapetni kanal, komplet z drobnim in pritrdilnim materialom, 3 x (16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe)) bela | kos | 2 |  | 0
26 | Vtičnice trojne za namestitev v parapetni kanal, komplet z drobnim in pritrdilnim materialom, 3 x (16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe)) zelena | kos | 2 |  | 0
27 | Parapetni kanal v beli barvi ali po želji arhitekta PK130/65 z drobnim materialom | m | 8 |  | 0
28 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A v kompletu z razvodnico za litobetonsko ali knauf steno (enojna, dvojna, trojna), fi 60 mm. | kos | 8 |  | 0
29 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3 polna, 16 A, v kompletu z p/o dozo. | kos | 15 |  | 0
30 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 5 polna, 16 A, v kompletu z p/o dozo. | kos | 4 |  | 0
31 | Priključek tehnoloških porabnikov | ur | 20 |  | 0
32 | Nadometno vtičniško gnezdo, komplet s tremi enofaznimi vtičnicami in dvema trofaznima 16A vtičnicama, glavnim stikalom, stikalom na diferenčni tok, tremi 16A, 1p TYTAN I varovalkami in dvema 16A, 3p TYTAN I varovalki | kos | 2 |  | 0
33 | Omarica G. I. P. (doza za glavno izenačitev potencialov) za nadometno montažo poleg glavnih razdelilcev. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 1 |  | 0
34 | Cu zbiralka za izenačevanje potencialov, pritrjena na kabelski polici, dolžina 50 cm, za priklop do 15 kablov do 10 mm2 | kos | 12 |  | 0
35 | Avtomatska filterska kompenzacijska naprava 150 kVAr, 7-stopenjska, stopnje in vrednost filtra se določi na podlagi meritev obremenjenosti | kpl | 1 |  | 0
36 | Drobni material | % | 5 |  | 0
37 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0

## RAZDELILNIKI
III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Vrstna omara PMO za jaki tok, z montažno ploščo, dimenzije 600x2000x600 (ŠxVxG) RAL7035, s kovinskimi vrati, ključavnico | kpl | 1 |  | 0
Oprema za vgradnjo v vrstno razdelilno omaro PMLO:
- | varovalčno stikalo NV 3 63A, 3p, z vložki 3x400A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTEC BC, za sistem TNC 275/25+H | kos | 1 |  | 0
- | merilni tokovni transformator 400/5A | kos | 3 |  | 0
- | Polindirektni trifazni števec s 15-minutno registracijo delovne energije kl.1 (IEC) ali B (MID), jalove energije kl.2, (3x230/400V, 5A) | kos | 1 |  | 0
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, NV 00 z vložki 100 | kos | 1 |  | 0
- | Merilna spončna garnitura sestavljena iz štirinajstih sponk na 35 mm letvi. Merilne sponke morajo ustrezati standardom: SIST EN 60947-1-1, SIST EN 60947-7-1, SIST EN 60947-7-2, SIST EN 60998-2-1, SIST EN 60998-1, SIST EN 60670-22 | kos | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x10mm | m | 4.5 |  | 0
- | Cu zbiralke(PEN) 20x5mm | m | 1.5 |  | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | % | 15 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 4 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba:
Razdelilnik se poveže z zbiralkami na sosednjji razdelilnik Odvodi prihajajo od zgoraj. Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betonskem podstavku, montiran 5cm od stene
2 | Vrstna omara R-G/1 (dovodno polje) za jaki tok, z montažno ploščo, dimenzije 600x2000x600 (ŠxVxG), RAL7035 s kovinskimi vrati, ključavnico | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstna omara R-G/2 za jaki tok, z montažno ploščo, dimenzije 1600x2000x600 (ŠxVxG) RAL7035, s kovinskimi vrati, ključavnico | kpl | 1 |  | 0
Oprema za vgradnjo v vrstne razdelilne omare R-G:
- | Ločilno stikalo 1250A, 3p, 50 kA | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTEC BC, za sistem TNC 275/25+H | kos | 1 |  | 0
- | vertikalno varovalčno stikalo 400A, 3p, NV 2, M12, za zbiralčni sistem 185 mm | kos | 11 |  | 0
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, NV 00 | kos | 1 |  | 0
- | taljivi vložki NV2, 400A | kos | 3 |  | 0
- | taljivi vložki NV2, 250A | kos | 3 |  | 0
- | taljivi vložki NV2, 160A | kos | 6 |  | 0
- | taljivi vložki NV2, 100A | kos | 3 |  | 0
- | taljivi vložki NV00, 100A | kos | 3 |  | 0
- | tokovni merilni transformatorj za montažo na zbiralke 80x10mm 1500/5A, cl1 | kos | 3 |  | 0
- | tokovni merilni transformatorj za montažo na ploščo 150/5A, cl1, fi 21 mm | kos | 12 |  | 0
- | tokovni merilni transformatorj za montažo na ploščo 50/5A, cl1, fi 21 mm | kos | 6 |  | 0
- | 12 kanalni multimeter (vsak kanal 3 faze) za analizo porabe energije po tokokrogih Elnet MC ali ekvivalenten | kos | 1 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo z vložki 3x6A | kpl | 1 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo z vložki 3x20A | kpl | 4 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo z vložki 3x25A | kpl | 1 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo z vložki 3x63A | kpl | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik 10A, 1p, C | kos | 4 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik 10A, 3p, C | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik 16A, 1p, C | kos | 12 |  | 0
- | inštalacijski kontaktor R25-40, proženje 230 V | kos | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 80x10mm | m | 4.5 |  | 0
- | Cu zbiralke (PEN) 40x10mm | m | 1.5 |  | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | % | 15 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 45 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 16 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba:
Vsi dovodi in odvodi prihajajo od zgoraj. Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betonskem podstavku, montiran 5cm od stene
3 | Zunanje ročno Maintenance Bypass stikalo za priklop UPS naprave do moči 40kVA 400V, dimenzij 400x460x125 (ŠxVxG), ustreza: APC SBPSU30K40HC1M1-WP, ali ekvivalentno | kpl | 1 |  | 0 | 0
Opomba:
Omara se montira 10 cm nad R-UPS
4 | Stenska omara R-UPS za jaki tok, z montažno ploščo, dimenzije 800x100x250 (ŠxVxG) RAL7035, s kovinskimi vrati, ključavnico, višina montaže: 40 cm od gotovih tal spodnji rob | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oprema za vgradnjo v vrstno razdelilno omaro R-UPS:
- | Ločilno stikalo 63A,A, 3p s stik.zmog.50kA | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTEC BC, za sistem TNC-S 275/25 | kos | 1 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo 3p | kpl | 10 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x32A | kpl | 9 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x6A | kpl | 1 |  | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | % | 15 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 16 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 4 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba:
Vsi dovodi in odvodi prihajajo od zgoraj.
5 | Vrstna omara R-1 za jaki tok, z montažno ploščo, dimenzije 800x2000x600 (ŠxVxG) RAL7035, s kovinskimi vrati, ključavnico, | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oprema za vgradnjo v vrstno razdelilno omaro R-1:
- | Odklopnik 250A, 3p s stik.zmog. 25kA, 0,8-1In in 8-14Ik | kos | 1 |  | 0
- | 3 fazni tokovni merilni transformatorj za montažo na ploščo 60/5A, cl1, Hobut CT75 ali ekvivalentni | kos | 24 |  | 0
- | 12 kanalni multimeter (vsak kanal 3 faze) za analizo porabe energije po tokokrogih Elnet MC ali ekvivalenten | kos | 2 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo 3p | kpl | 18 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo 1p | kpl | 18 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x32A | kpl | 18 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 1x16A | kpl | 18 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik 10A, 3p, C | kos | 1 |  | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | % | 15 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 45 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 16 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba:
Vsi dovodi in odvodi prihajajo od zgoraj. Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betonskem podstavku, montiran 5cm od stene

## UNIVERZALNO OŽIČENJE
IV. | UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Kabli položeni na kabelske police
1 | kabel FTP Kat.6, 4x2xAWG23/1, 250Mhz, | m | 3000 |  | 0
2 | Rf kabelske police PK 100 šibkotočne, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 50 |  | 0
3 | Rf kabelske police PK 200 šibkotočne, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 55 |  | 0
4 | Rf kabelske police PK 400 šibkotočne, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 30 |  | 0
5 | Zaščitne cevi RBT fi11-29mm | m | 100 |  | 0
6 | Dvojna komunikacijska vtičnica 2 x RJ45, kat 6, za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 6 |  | 0
7 | Dvojna komunikacijska vtičnica 2 x RJ45, kat 6, nadometna | kos | 3 |  | 0
8 | Priključek tehnoloških porabnikov | kpl | 10 |  | 0
9 | Dobava in montaža 19” rack omare – STREŽNIŠKA OMARA 42HE • Višina: ne sme presegati 2000mm • Širina: 600mm • Globina: 1200mm • Minimalna globina namestitve opreme: 262mm • Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati dovolj prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) • Nosilnost: >1300kg • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Viskoko nosilna kolesa, 4x • Nivelirne nogice, 4x • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • Montažni pribor (matice s kletko in vijaki) • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 17 |  | 0
10 | Dobava in montaža 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE • Višina: ne sme presegati 2000mm • Širina: 750-800mm • Globina: 1200mm • Minimalna globina namestitve opreme: 262mm • Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 280mm prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare • Nosilnost: >1300kg • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Viskoko nosilna kolesa, 4x • Nivelirne nogice, 4x • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • Montažni pribor (matice s kletko in vijaki) • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
11 | 1U slepi paneli z brezvijačno montažo za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono | kos | 60 |  | 0
12 | Dobava, montaža in konfiguracija enote za prisilno distribucijo hladnega zraka za aktivno omrežno opremo s stranskimi ventilatorji. Zajem ohlajenega zraka iz hladne cone spredaj in distribucija zraka ob stranicah omare. Enota mora biti opremljena z dvojnim napajalnikom | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in namestitev vertikalnih organizatorjev kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu strežniške ali komunikacijske omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE) | kos | 6 |  | 0
14 | Dobava in namestitev globokih vertikalnih organizatorjev kablov za komunikacijske omare, montaža spredaj po celi višini omare levo in desno od 19" rastra. • Širina svetla za kable: vsaj 85mm • Globina svetla za kable: vsaj 150mm | kos | 6 |  | 0
15 | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - Zagotovitev dvojnega napajanja A+B v vsaki omari - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 1x 32A (enofazno) - minimalno 20x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 4x IEC 320 C19 (vsak 16A) Kot naprimer tip APC RackPDU Basic, ZeroU 7kW ali enakovredno | kos | 40 |  | 0
16 | Dobava in namestitev v rack omaro temperaturnega senzorja, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 17 |  | 0
17 | Dobava in namestitev v rack omaro kombiniranega temperaturnega senzorja in senzorja relativne vlažnosti, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava in namestitev v rack omaro naprave za spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. Razžiritev z dodatnimi moduli za priklop dodatnih senzorjev. Kot na primer APC NetBotz Rack Monitor 200 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in namestitev v rack omaro razširitvenega modula za priklop dodatnih senzorjev na napravo za spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. Kot na primer APC NetBotz Rack Senzor Pod 150 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža optičnega delilnika OPOMBA: Optični delilnik se izbere na skladno s tipom optičnega vlakna na keterega se priključi | kos | 1 |  | 0
21 | 24 portni distribucijski delilniki (patch panel) Cat.6A, RJ45/s, 1HE, komplet z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 5 |  | 0
22 | Priklop optičnega vlakna na optični delilnik | kos | 1 |  | 0
23 | Drobni material | % | 5 |  | 0
24 | Meritve šibkotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0

## POŽAR
V. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Centrala in oprema
1 | Protipožarna centrala z mikroprocesorjem z 2 loop linijama, razširljiva na 4 loop linije, 252 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 126 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice, možnost priklopa oddaljene kontrole, vključeni bateriji 2x12Ah, 1 Ethernet connection RJ45, Siemens Sinteso ali ekvivalentna Opomba: Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna s ponujeno centralo! | kos | 1 |  | 0
2 | Programska oprema za konfiguracijo in nastavitev programov | kos | 1 |  | 0
3 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
Javljalniki
4 | Optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, | kos | 11 |  | 0
5 | Podnožje za javljalnik (univerzalno) | kos | 11 |  | 0
6 | Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) | kos | 2 |  | 0
7 | Fotoluminiscenčna nalepka ročni javljalnik | kos | 2 |  | 0
8 | 4 kanalni vhodno izhodni vmesnik | kos | 2 |  | 0
Sirene, prikazovalniki, magneti
9 | Sirena 12-33V / 3,5mA za notranjo montažo(rdeča), 80-99dB, IP40, nizka 43mm | kos | 1 |  | 0
10 | Fluorescenčna nalepka sirena | kos | 1 |  | 0
11 | Požarni kabli
- | JE-H(St)H FE180/ E90 1x2x0,8mm² | m | 100 |  | 0
- | NHXH FE 180/E90-3x1,5mm² | m | 60 |  | 0
12 | Ognjevarne inštalacijske cevi v kompletu z ognjevarnim pritrdilnim materialom
- | fi 23 | m | 160 |  | 0
Priklop sistema na nadzorni center
13 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
Ostale storitve
14 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 27 |  | 0
15 | Označevanje in programiranje elementov | kpl | 27 |  | 0
16 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 1 |  | 0
17 | Pregled požarnega javljanja s strani poblaščene inštitucije in pridobitev potrdila o brezhibnosti požarnega javljanja | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## KONTROLA PRISTOPA
VI. | KONTROLA PRISTOPAIN PROTVLOM |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Protivlom
1 | Alarmna centrala, 6-conska (razširljiva do 16) z vgrajenim pozivnikom, 8 šifer, Siemens ali ekvivalentna Opomba: Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna s ponujeno centralo! | kos | 1 |  | 0
2 | Akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
3 | Ključavnica za ohišje centrale | kos | 1 |  | 0
4 | Mikro stikalo (proti sabotaži) | kos | 1 |  | 0
5 | LCD šifrator, veliki znaki | kos | 3 |  | 0
6 | Javljalnik vloma, z nosilcem | kos | 6 |  | 0
7 | Senzor izlitja vod | kos | 3 |  | 0
8 | Notranja sirena | kos | 1 |  | 0
9 | Baterija 12V 1,5Ah za montažo v sireno | kos | 1 |  | 0
10 | Kabel CAVO 2x0,75mm²+4x0.22mm²S/4 oziroma po zahtevah dobavitelja protivlomne inštalacije (za napajanje in podatke) | m | 180 |  | 0
11 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 180 |  | 0
12 | Priklop in stroški pregleda s strani pooblaščenih organizacij | kpl | 1 |  | 0
Kontrola pristopa
13 | Terminal kontrole pristopa | kos | 1 |  | 0
14 | Čitalec brezkontaktnih kartic | kos | 3 |  | 0
15 | Kombinirane kartice (pasivna brezkontaktna in z magnetno sledjo, standardne dimenzije po ISO standardu) | kos | 20 |  | 0
16 | Kabel NYY-J - 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
17 | Kabel LiYCY-TP 2x2x0,75 mm² | m | 110 |  | 0
18 | Kabel LiYCY-JZ 2x1,5 mm² | m | 110 |  | 0
19 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 220 |  | 0
20 | Montaža naprav in elementov kontrole pristopa na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0
21 | Programiranje PC računalnika kontrole pristopa, preiskus vseh sistemov in spuščanje sistema v pogon | kpl | 1 |  | 0
22 | Poučevanje in šolanje pristojnega osebja o delovanju sistemov, izdelava navodil navodil za rokovanje s kontrolo pristopa, predaja sistema uporabnikom… | kpl | 1 |  | 0
23 | Povezava na električno ključavnico za izbrana vrata | kpl | 3 |  | 0
24 | Drobni material | % | 5 |  | 0