## PREZRAČEVANJE (hidden)
III. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dovodna klimatska naprava, notranje, modulne izvedbe, skupaj s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: levo
Sestava:
- filtrska enota s kasetnim filtrom (G4), s čelnim priključkom ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo), dobavljena z rezervnim filtrom, diferenčnim manometrom (0-500 Pa) ter diferenčnim tlačnim stikalom za ugotavljanje zamašenosti filtra,
- hladilnik z direktno ekspanzijo (DX) hladiva R410A z eliminatorjem vodnih kapljic,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem,
servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo,
- filtrska enota z vrečastim filtrom (F7), dobavljena z rezervnim filtrom, diferenčnim manometrom (0-500 Pa) ter diferenčnim tlačnim stikalom za ugotavljanje zamašenosti filtra,
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
- nosilno konstrukcijo za montažo pod strop
VZUZ= 3000 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 280 Pa
Ne,do= 1,50 kW
m= 445 kg
Elektromotor ventilatorja dobaviti skupaj s PTC termičnim varovalom.
Napravo dobaviti brez cevnih in električnih povezav ter elektrokrmilne omare z vsemi kontaktorji (zajeto v postavki sistema kuhinjske nape). Upoštevati še:
Podatki za dimenzioniranje DX hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +28,0 °C,
Hlajenje zraka na +20,0 °C,
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
22,0 kW
Uporabljen hladilni medij: R410A
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 74 dB pri 250 Hz
| - maks. zvočna moč ohišja klimata je 56 dB pri 250 Hz | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.d.o. tip:
Topair KNNL d50 6/6
ali enakovredni.
2 | Dovodna klimatska naprava, notranje, modulne izvedbe, skupaj z urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: desno
Sestava:
- filtrska enota s kasetnim filtrom (EU4), s čelnim priključkom ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa),
- glikolna hladilna enota z zunanjimi priključki ter eliminatorjem vodnih kapljic,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem, servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo,
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU7), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa), s čelnim priključkom,
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 3040 m3/h
VZAZ= 3090 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 270 Pa
Ne,do= 1,0 kW
Elektromotor ventilatorja dobaviti skupaj s PTC termičnim varovalom, krmiljenim preko tlačnih tipal v dovodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, φ= 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +33 °C, φ = 40%
Hlajenje zraka na +20,0 °C
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
10,86 kW
Temperaturni režim hladilnega medija – mešanice etilenglikola in vode (30%): 7/12°C
Napravo dobaviti brez cevnih in električnih povezav ter elektrokrmilne omare z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata (zajeto v postavki sistema kuhinjske nape). Upoštevati še:
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 75 dB pri 250 Hz
| - maks. zvočna moč ohišja klimata je 57 dB pri 250 Hz | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
CompAir CF 3000
ali enakovredni.
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava N1, stoječe izvedbe, skupaj s podstavkom za montažo na tla ter urejenim odvodom kondenzata,
posluževanje: desno
sestavljena iz
- žaluzije z motornim pogonom na zajemni strani,
- filtrov (dovod razred filtracije EU5, odvod razred filtracije EU4)
- radialnih EC ventilatorjev,
- ploščnega rekuperatorja (izkoristek min. 70 %),
- grelno hladilnega registra.
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji,
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 1220 m3/h
VZAZ= 700 m3/h
U= 230 V/50 Hz
Ventilator na dovodu:
Hex,do= 300 Pa
Ne,do=705 W
Ventilator na odvodu:
Hex,od= 200 Pa
Ne,do= 700 W
(ventilatorji imajo EC-motorje)
Podatki za dimenzioniranje grelnega registra
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: 11 °C,
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika: 4,9 kW
Temperaturni režim ogrevne vode: 40/30°C
Podatki za dimenzioniranje hladilnega registra
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +28,1 °C,
Hlajenje zraka na +18,0 °C,
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
6,5 kW
Temperaturni režim hladilne vode: 7/12°C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, signalizacijo odprtosti dveh požarnih loput, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave.
Upoštevati še:
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja zraka na želeno temperaturo vpiha, z omejevanjem na 18 °C.
| V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ATREA (zastopa ProVent, d.o.o.) tip:
DUPLEX-1500 Multi
ali enakovredni.
3 | Dovodno odvodna klimatska naprava N1,
notranje dvonadstropne modulne izvedbe, brez strehe, s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: desno
Sestava na dovodu:
- filtrska enota s kasetnim filtrom (EU4) s čelnim priključkom ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa),
- ploščni menjalnik toplote za vračanje energije odpadnega zraka z izkoristkom preko 60% – grelni del,
- enota s protizmrzovalno zaščito,
- vodna grelno-hladilna enota z zunanjimi priključki ter eliminatorjem vodnih kapljic,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem, frekvenčnim regulatorjem, servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo,
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU5) s čelnim priključkom, dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa),
Sestava na odvodu:
- filtrska enota s kasetnim filtrom (EU4), s čelnim priključkom, dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa),
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem, frekvenčnim regulatorjem, servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo,
- ploščni menjalnik toplote za vračanje energije odpadnega zraka z izkoristkom preko 60% – hladilni del,
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 15.030 m3/h
VZAZ= 14.020 m3/h
m= 2017 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 350 Pa
Ne,do= 7,5 kW
Ventilator na odvodu:
Hex od= 350 Pa
Ne,od= 5,5 kW
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s PTC termičnima varovaloma ter frekvenčnima regulatorjema, krmiljenima preko tlačnih tipal v dovodnem in odvodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje grelnika
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: +8,3 °C, j = 18%
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika: 67,0 kW
Temperaturni režim grelnega medija – vode: 40/35°C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +28,9 °C, j = 51%
Hlajenje zraka na +18,0 °C
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
67,9 kW
Temperaturni režim hladilnega medija – vode: 7/12°C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave.
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 85 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 83 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 67 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja na želeno temperaturo vpiha z omejevanjem na 18°C
Na krmiljenje klimata priključiti požarne lopute (signalizacijo odprtosti požarnih loput (7x) in vodenje), ki pripadajo kanalskemu razvodu naprave. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave in zapre lopute. Na omaro vezati še dva odvodna ventilatorja 2 x 100W/230V ter regulacijo ERP-2 (4x) in regulacijskih žaluzij (2x) ter vodenje ERP-ov glede na kvaliteto zraka (2x) oziroma ročno.
| Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi. V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, detektorji CO2, varnostnimi moduli. Pred izdelavo ponudbe pridobiti shemo.V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
KNND d50 velikosti 15/9
ali enakovredni
4 | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa s sistemom vračanja toplote odpadnega zraka s ploščnimi prenosniki toplote s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65% izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Po celotnem zgornjem obodu varčne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rež za distribucijo svežega zraka okoli termičnih elementov za kuhanje. Poleg enakomerne distribucije zraka z minimalno možnostjo prepiha okoli termičnih elementov omogoča ta sistem vpihovanja zraka tudi učinkovitejše sesanje odpadnega zraka pod napo. Manjši del svežega zraka se vpihuje skozi ozke reže v spodnjem delu stranic nape nazaj v napo, s čimer se poveča učinkovitost sesanja tudi za več kot 30%.
Varčna kuhinjska napa vključuje še: - Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran preko motornega pogona. - Visoko učinkovit tristopenjski sistem filtriranja odpadnega zraka z učinkovitostjo filtracije tudi preko 95%, ki vključuje labirintni filter, kovinski pleteni filter in ploščni prenosnik toplote. Ploščni prenosnik toplote ima ob vračanju toplote zraka s sistemom vrtinčenja zraka znotraj prenosnika tako tudi funkcijo zadnje stopnje filtracije. - Svetilke za osvetlitev termičnih elementov pod napo, vgrajene nad kaljenim steklom. - Osnovni kanalski priključki za dovod in odvod zraka, ki so jim po potrebi dodani še kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od termičnih blokov bolj oddaljeni. - Ustrezna temperaturna tipala in diferenčni merilnik tlaka za signalizacijo zamazanosti kovinskega pletenega filtra. - Hidravlični regulacijski modul za regulacijo temperature zraka vodnega dogrelnika zraka.
Pretok zraka in padec tlaka v napah
Pretok odvod: 1600 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 200 Pa
Pretok dovod: 1600 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 140 Pa
Grelnik vodni
Qgr = 8 kW
Razpoložljive hidravlične karakteristike na mestu priklopa na napo
Tvode = 50/40 °C
Qvode = 0,7 m3/h
Dpvode= min 20 kPa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2400 mm
| Širina B = 1400 mm | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
PROVENT tip:
Media RBT-W 2400 x 1400
ali enakovredni
5 | Strešni ventilator za odvod zraka, z elektromotorjem, nameščenim izven toka zraka, lovilno posodo za maščobo, podstavkom, pritrdilnim in montažnim materialom, pralnim dušilnikom zvoka, jadrovinastim priključkom, protipovratno loputo, servisnim stikalom ter ožičenjem do elektrokrmilne omare. Maksimalna temperatura transportiranega zraka je 120°C.
Vod = 1600 m3/h
Hex = 400 Pa
Ne = 526 kW
| U = 400 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair, d.o.o. tip:
DVNI 400DV
ali enakovredni.
6 | Odvodna kuhinjska napa klasične stenske izvedbe izdelana iz inox pločevine, vključno s filtri, lučmi ter montažnim in pritrdilnim materialom,
| 1800×1100×450 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Klasik
ali enakovredni.
7 | Radialni ventilator v lastnem akustičnem ohišju za prezračevanje kuhinje z enofaznim motorjem, termičnim varovalom proti preobremenitvi, izolacijo za temperaturno zaščito do 120°C, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom.
Vod = 800m3/h
Hex = 320 Pa
Ne = 305 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
S&P tip:
tip CHVB/4-3000/315
ali enakovredni.
8 | Strešni ventilator za odvod zraka, z elektromotorjem, nameščenim izven toka zraka, lovilno posodo za maščobo, podstavkom, pritrdilnim in montažnim materialom, pralnim dušilnikom zvoka, jadrovinastim priključkom, protipovratno loputo, servisnim stikalom ter ožičenjem do elektrokrmilne omare. Maksimalna temperatura transportiranega zraka je 120°C.
Vod = 3000 m3/h
Hex = 500 Pa
Ne = 864 kW
| U = 400 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair, d.o.o. tip:
DVNI 450D4-IE2
ali enakovredni.
9 | Strešni radialni ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, krmilnim ter servisnim stikalom, podstavkom, jadrovinastim priključkom, dušilnikom zvoka, protipovratno loputo ter ožičenjem.
Vod = 600 m3/h
Hex = 150 Pa
Ne = 113 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
DVSI 225EZ
ali enakovredni.
10 | Aksialni ventilator za odvod zraka, stenske izvedbe, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, s termostatskim stikalom (tvkl=30°C), servisnim in krmilnim stikalom, ožičenjem ter nadtlačno žaluzijo. Vklop ventilatorja preko stikala 0-1-2. Sistem vezave je naslednji: 0-izklop, 1-avtomatsko preko termostata, 2-ročni vklop.
Vod = 2500 m3/h
Hex = 50 Pa
Ne = 170 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
AW sileo 350E4+VK35
ali enakovredni.
11 | Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje sanitarij, s setom za podometno montažo v steno, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom. Povezava ventilatorja na senzor za vklop luči v prostoru.
V = 80 m3/h
H = 60 Pa
Ne = 36 W
U = 230 V / 50 Hz
| zaščita: IP-X5 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
MELTEM tip:
Vario U/V-100-N
ali enakovredni.
12 | Cevni aksialno radialni ventilator za odvod zraka iz sanitarij, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom ter brezstopenjskim stikalom.
Vdo = 190 m3/h
Hex = 120 Pa
Ne = 80 W
| U = 230V/50Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
K 150 EC
ali enakovredni.
13 | Radialni cevni ventilator za odvod zraka iz sanitarij s priključnim in montažnim materialom,ter petstopenjskim stikalom montiranim ob stikalu za vklop razsvetljave.
Vdo = 1500m3/h
Hex = 100 Pa
Ne = 60 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
K 150 M
14 | Cevni aksialno radialni ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom ter brezstopenjskim stikalom.
Vdo = 415 m3/h
Hex = 180 Pa
Ne = 106 W
| U = 230V/50Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
K 200 M
ali enakovredni.
15 | Cevni aksialno radialni ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom ter brezstopenjskim stikalom.
Vdo = 755 m3/h
Hex = 180 Pa
Ne = 157 W
| U = 230V/50Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
K 250 L
ali enakovredni.
16 | Kanalski radialni ventilator v akustičnem ohišju za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, protipovratno loputo, petstopenjskim krmilnim stikalom ter servisnim stikalom.
Vod = 300 m3/h
Hex = 100 Pa
Ne = 97 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
KVKE 160
ali enakovredni.
17 | Kanalski električni grelnik zraka z zaščito proti pregretju izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje);
velikost ø200
Ne= 3,0 kW
| U=230 V/ 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
SYSTEMAIR tip:
CBM-200-3,0
ali enakovredni.
18 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 50 mm
- širina dušilnika: B = 300 mm
- višina dušilnika: H = 300 mm
- dolžina dušilnika: L = 500 mm
- število dušilnih kulis: n = 2
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
| De = 10 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2 100/2 300×300×500
ali enakovredni.
19 | Medprostorski dušilnik zvoka, sestavljen iz zunanjega plašča iz pocinkane pločevine, polnila iz mineralne volne, zaščitenega proti odnašanju s celulozno folijo, ter notranjega plašča iz perforirane pocinkane pločevine;
- notranji premer: d = 150 mm
- zunanji premer: D = 250 mm
| - dolžina: L = 1000 mm | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
MDZ-50 150/250, L = 600
ali enakovredni.
20 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 400 mm
- dolžina dušilnika: L = 2000 mm
- število dušilnih kulis: n = 3
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
| De = 25 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-100/3 600×400×2000
ali enakovredni.
21 | Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-7/2-F
ali enakovredni.
22 | Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-3/2-F
ali enakovredni.
23 | Fiksna jeklena zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo, okvirjem ter montažnim materialom, pritrjena direktno na kanal
| 700×700 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima tip:
JZR-5
ali enakovredni.
24 | Kvadratni difuzor za odvod zraka prirejen za vgradnjo v rasterski strop 600x600, s priključkom ø200, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| 595 × 595 | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
KD-15/A/M
ali enakovredni.
24 | Kvadratni vrtinčni difuzor za dovod zraka s fiksnimi režami, skupaj s komoro dimenzij 295×295×240, horizontalnim priključkom ø158, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi.
| velikost 300 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-5/K1/Z/S/M
ali enakovredni.
25 | Kvadratni vrtinčni difuzor za odvod zraka s fiksnimi režami, skupaj s komoro dimenzij 295×295×240, horizontalnim priključkom ø158, elementom za regulacijo pretoka na komori ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi.
| velikost 300 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-5/K1/A/S/M
ali enakovredni.
26 | Centralno nastavljivi variabilni vrtinčni difuzor namenjen prezračevanju prostorov z veliko višino. Dovodni element skupaj s priključno komoro, razpršilno ploščo, termostatskim pogonom za samodejno nastavitev kota vpiha ter montažnim in pritrdilnim materialom,
| velikost 400 (VVTZ=730 m3/h) | kos | 8 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-11V/TR/K vel. 400
ali enakovredni.
27 | Vrtinčni difuzor za dovod zraka. Okrogle oblike, s priključkom ø250 ter z montažnim in pritrdilnim materialom,
| velikost 3 | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-1/J2 vel. 3
ali enakovredni.
28 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 595x595x320, dvema priključkoma (obtočni ø250 ter sveži ø160), elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. Izvedba s štiristranskim vpihom. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi. | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600 S, komora A
ali enakovredni.
29 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 595x595x320, priključkom ø250, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. Izvedba s štiristranskim vpihom. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi. | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600 S, komora A
ali enakovredni.
30 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 395x395x230, priključkom ø160, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. Izvedba s štiristranskim vpihom. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi. | kos | 7 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-400 S, komora B
ali enakovredni.
31 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 395x395x230, priključkom ø160, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. Izvedba s štiristranskim vpihom. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi. | kos | 8 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600/400 S, komora B
ali enakovredni.
32 | Vpihovalna šoba iz eloksirane aluminijaste pločevine. Skupaj z nastavnim delom ter montažnim in pritrdilnim materialom.
| velikost 160 (za montažo na ø315) | kos | 8 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
VŠ-4/D 315/R
ali enakovredni.
33 | Vpihovalna šoba z možnostjo ročne nastavitve smeri curka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom. Vidni del difuzorja v RAL 9010 barvi.
| velikost 200 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
VŠ-5/V/R
ali enakovredni.
34 | Dvoredni linijski difuzor za dovod zraka, skupaj s priključno komoro višine 250 mm in priključkom na kanal Ø200, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, toplotno izolacijo, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=1,0 m | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-14/2/B/F/K/M/I5
ali enakovredni.
35 | Dvoredni linijski difuzor za dovod zraka, skupaj s priključno komoro in dvema priključkoma na kanal Ø160, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, toplotno izolacijo, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=2,0 m | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/2/B/F/K/M/I5
ali enakovredni.
36 | Dvoredni linijski difuzor za odvod zraka, skupaj s priključno komoro in dvema priključkoma na kanal Ø160, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=2,0 m | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/2/B/F/K/M
ali enakovredni.
37 | Enoredni linijski difuzor za dovod zraka, skupaj s priključno komoro in priključkom na kanal Ø125, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, toplotno izolacijo, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=1,0 m | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/1/B/F/K/M/I5
ali enakovredni.
38 | Enoredni linijski difuzor za dovod zraka, skupaj s priključno komoro in priključkom na kanal Ø125, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=1,0 m | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/1/B/F/K/M
ali enakovredni.
39 | Enoredni linijski difuzor za dovod zraka, prirejen za vgradnjo z vzmetnimi sponkami, brez komore, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom;
| L=0,5 m | kos | 3 |  | 0
| L=0,7 m | kos | 3 |  | 0
| L=1 m | kos | 10 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/1/B/E/K
ali enakovredni.
40 | Enoredni linijski difuzor za odvod zraka, prirejen za vgradnjo z vzmetnimi sponkami, brez komore, z montažnim materialom;
| L=0,5 m | kos | 3 |  | 0
| L=1 m | kos | 10 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/1/B/E/K
ali enakovredni.
41 | Enoredni linijski difuzor za dovod zraka, dobavljen z izolirano pripadajočo komoro z dvema priključkoma ø125, s posamično nastavljivimi šobami za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=1,50 m | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/1/W/K/M
ali enakovredni.
42 | Linijski šobni difuzor za dovod zraka z dvema vrstama vpihovalnih šob, dobavljen z izolirano pripadajočo komoro z dvema priključkoma ø140, s posamično nastavljivimi šobami za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| L=1,20 m | kos | 5 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-20/2/W/K/M
ali enakovredni.
24 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 390x390x290, priključkom ø200, masko dimenzij 595x595 za vgradnjo v rasterski strop 600x600, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| vel.400 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-15/KK1/Z/S/M/595x595
ali enakovredni.
43 | Kvadratni vrtinčni anemostat za odvod zraka, skupaj s komoro dimenzij 390x390x290, priključkom ø200, masko dimenzij 595x595 za vgradnjo v rasterski strop 600x600, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| vel.400 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-15/KK1/A/S/M/595x595
ali enakovredni.
44 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-1N
ali enakovredni.
45 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka v prostore s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-2N
ali enakovredni.
45 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 3 |  | 0
| velikost 125 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-5
ali enakovredni.
46 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 3 |  | 0
| velikost 125 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-5
ali enakovredni.
47 | Jeklena pocinkana mreža, skupaj z montažnim materialom, Aef,min = 85%;
| ø100 | kos | 2 |  | 0
| ø110 | kos | 10 |  | 0
| ø160 | kos | 1 |  | 0
| 200×200 | kos | 2 |  | 0
| 1000×1200 | kos | 1 |  | 0
48 | Nadtlačna žaluzija za odvod zraka iz hladilnic dimenzije
| ø110 | kos | 11 |  | 0
49 | Povezovalna cev iz PVC materiala, dolžine ca 400 mm;
| ø110 | m | 11 |  | 0
50 | Regulacijska žaluzija izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z motornim pogonom 230 V z zvezno regulacijo (0-10V) za nastavljanje pretoka zraka skozi kanal, skupaj s priključnim in montažnim materialom, brezstopenjskim stikalom ter ožičenjem;
| 500×400 | kos | 1 |  | 0
| 400×400 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
RŽ-1B/B10
ali enakovredni.
51 | Pravokotna dušilna loputa, montirana v kanalskem razvodu, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 150×150 | kos | 1 |  | 0
| 300×200 | kos | 1 |  | 0
| 250×150 | kos | 1 |  | 0
| 400×150 | kos | 1 |  | 0
| 400×250 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DL/R
ali enakovredni.
45 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| ø200 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DL-1/R
ali enakovredni.
52 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø200 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
SONODEC TIP 25
ali enakovredni.
53 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 425 × 125 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
AR-4P
ali enakovredni.
54 | Fiksna jeklena zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo, okvirjem ter montažnim materialom,
prirejena za vgradnjo v vzidan okvir;
| 400×300 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima tip:
AZR-3/2
ali enakovredni.
55 | Fiksna prezračevalna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom
| dim. 400 x 400 mm | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima tip AZR-4
ali enakovredni
55 | Fiksna okrogla zračna rešetka iz pocinkane pločevine, skupaj z zaščitno mrežo, okvirjem ter montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v vzidan okvir;
| velikost 160 | kos | 1 |  | 0
| velikost 200 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima tip:
OZR-1/S
ali enakovredni.
56 | Jeklena pocinkana mreža za zaščitno izpušne odprtine, skupaj s pritrdilnim materialom,
Aef,min = 85%
| 200×200 | kos | 1 |  | 0
| 300×300 | kos | 1 |  | 0
56 | Elektronski regulator pretoka za veliko in za malo dvorano, pravokotnega preseka, tovarniško umerjen, skupaj z motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem hitrosti ter potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, z analognim vhodom (0-10V/DC) ter analognim izhodom (0-10V/DC) za odčitavanje dejanskega pretoka zraka. Krmiljenje direktno preko klimatske naprave glede na količino CO2 v prostoru (CO2 tipalo ter krmilnik sta zajeta v poziciji 1. Klimatska naprava). V ponudbi zajeti skupaj z ožičenjem. Priključitev
Master–Slave (dovod/odvod).
| 400×300/432-2000/M | kos | 1 |  | 0
| 400×300/432-2000/S | kos | 1 |  | 0
| 1100×400/1584-10200/M | kos | 1 |  | 0
| 1100×400/1584-10200/S | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
ERP-2N/B37
ali enakovredni.
57 | Elektronski regulator pretoka pravokotnega preseka, tovarniško umerjen, skupaj z motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem hitrosti ter potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, z analognim vhodom (0-10V/DC). V ponudbi zajeti skupaj z ožičenjem ter montažo.
| 300×250/405-1400 | kos | 1 |  | 0
| 300×250/405-1600 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
ERP-3N/B35
ali enakovredni.
58 | Elektronski regulator pretoka zraka pravokotnega preseka
z nastavljivim pretokom, tovarniško umerjen, skupaj z
motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem
hitrosti, pretvornikom signala in lastnim krmilnikom s
prikazovalnikom ter potrebnim pritrdilnim in montažnim
materialom, z analognim vhodom (0-10V). Delovanje kot
master/slave skupaj z regulatorjem pretoka v odvodnem
kanalu.
Skupaj z ožičenjem.
| velikost 250x150/1440-640 m3/h | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
SimpLY ERP-2N/250x150/B35/1440-640/S/W1
ali enakovredni.
59 | Protipovratna loputa, skupaj z montažnim materialom;
| ø250 | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
RSK 250
ali enakovredni.
60 | Požarni ventil za preprečevanje širjenja požara med požarnimi sektorji in celicami, skupaj s termičnim sprožilom, zapornim mehanizmom ter pritrdilnim in montažnim materialom. Požarna odpornost ventila znaša 90 minut.
| velikost 100 | kos | 4 |  | 0
| velikost 160 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PPV-K90
ali enakovredni.
61 | Požarna manšeta za požarno zaščito prehodov gorljivih termoplastičnih cevi skozi steno ali strop skupaj s priključnimi kosi, tesnili, klinastim sidrastim čepom, zvočno izolacijo ohišja, označevalno ploščico, lepilnim trakom vključno z vsem montažnim materialom. Požarno zaščitna manšeta ima v svojem ohišju intumescenčni material, ki v primeru požara ekspandira in zapre prehod cevi. V primeru prehoda cevi skozi steno mora biti manšeta nameščena na obeh straneh stene, v primeru prehoda skozi strop pa samo na spodnji strani. Uporabljajo se pri prebojih skozi masivne gradbene elemente in lahke montažne.
Odpornost proti ognju S 90, R 90, EI 90
| f 75 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Promat, d.o.o. tip:
Promatech-UniCollar f 75
ali enakovredni.
62 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in elektromotorni pogon. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperatur Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 300×250; L=400 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-19-EI90-S/E16
ali enakovredni.
63 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in elektromotorni pogon. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperatur Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 1000×650; L=400 | kos | 2 |  | 0
| 1000×700; L=400 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-19-EI90-S/E6
ali enakovredni.
64 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in elektromotorni pogon. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Odpiranje in zapiranje požarnih loput neposredno krmili požarna centrala. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| ø315; L=400 | kos | 1 |  | 0
| ø400; L=400 | kos | 1 |  | 0
| ø450; L=400 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-20-EI90-S/E15
ali enakovredni.
65 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90 S, oznaka PL-21-90, oziroma EI 60 S, oznaka PL-21-60, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3, s certifikatom ZAG
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C.
Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 200×300; L=300 | kos | 1 |  | 0
| 300×200; L=300 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-21-90 /E16 /DO
ali enakovredni.
66 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.
obseg preboja:
| - do 1000 mm | kos | 1 |  | 0
| - do 1500 mm | kos | 1 |  | 0
| - do 2000 mm | kos | 1 |  | 0
| - do 1500 mm | kos | 1 |  | 0
67 | Izdelava prebojev za potrebe izdelave strojnih instalacij, z odvozom ruševin na deponijo
| dim. 350/800 mm | kos | 1 |  | 0
| dim. 400/350 mm | kos | 2 |  | 0
| dim. 350/250 mm | kos | 1 |  | 0
| dim. 900/300 mm | kos | 1 |  | 0
| dim. 700/300 mm | kos | 1 |  | 0
68 | Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 60, izvedeno kot protipožarna obloga pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr.Promatect LS) enoslojno, debeline 35 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr.Promatectom H) debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom (npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro ali dvostranska, glede na zahteve načrta.
| Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu s certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti. | m2 | 40 |  | 0
69 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 1045 |  | 0
70 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih kanalov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 46 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
71 | Toplotna izolacija vseh zajemnih in izpušnih kanalov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000, zaščitena s pralno mikroarmirano Al-folijo;
| debelina 19 mm | m2 | 63 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell Arma-Check S
ali enakovredni.
72 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega in odtočnega zraka, vodenih po strehi objekta z materialom iz kamene volne debeline 100 mm ter kaširano s parozaporno mikroarmirano Al folijo; | m2 | 28 |  | 0
Projektirana rešitev:
Rockwool-Klimarock
ali enakovredni.
73 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C;
| debelina 10 mm | m2 | 10 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
74 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
75 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
76 | Gradbena dela za izvedbo inštalacije prezračevanja; | ur | 16 |  | 0
77 | Pripravljalna in zaključna ter nepredvidena dela; | kpl | 5% |  | 0
78 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča; | kpl | 3% |  | 0
79 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
80 | Projekt izvedenih del; | kpl | 1 |  | 0

## SKUPAJ
Naročnik: | INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN
Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA
Projekt: | ADAPTACIJA PROSTOROV OBJEKTA NA
TESLOVI 30 ZA POTREBE UMESTITVE
RAČUNSKEGA CENTRA INSTITUTA »JOŽEF STEFAN«
Lokacija: | Teslova 30, 1000 LJUBLJANA
REKAPITULACIJA
| Opis postavke | € skupaj
I. | CENTRALNO OGREVANJE | 0
II. | HLAJENJE ELEKTRO PROSTORA | 0
III. | TEHNOLOŠKO HLAJENJE | 0
IV. | VODOVODNA INŠTALACIJA | 0
V. | PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ | 0

## SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## CENTRALNO OGREVANJE
I. | CENTRALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječe inštalacije ogrevne vode, skupaj z radiatorji, cevnimi razvodi, armaturami, odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 200 |  | 0
2 | Blindiranje obstoječih priključkov ogrevne vode na mestu demontiranih radiatorjev (rezanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov | kos | 20 |  | 0
3 | Demontaža, čiščenje in ponovna montaža obstoječih radiatorjev | kos | 2 |  | 0
4 | Predelava obstoječih priključkov ogrevne vode zaradi montaže novih termostatskih ventilov in zapornih ventilov (rezanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov | kos | 4 |  | 0
5 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi | kpl | 1 |  | 0
6 | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | kpl | 1 |  | 0
7 | Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak PN 6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
Projektna rešitev:
| DANFOSS tip RA-N | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
8 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil
Projektna rešitev:
| DANFOSS tip RA 2920 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
9 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec), za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
Projektna rešitev:
| DANFOSS tip RLV | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
10 | Delno praznjenje sistema ogrevne vode v kotlovnici ter ponovno polnjenje sistema z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema ter regulacija naprav | kpl | 1 |  | 0
11 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. |  |  | 0
SKUPAJ

## SPLIT SISTEM
II. | HLAJENJE ELEKTRO PROSTORA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve ter antivibracijskimi nogicami
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do zunanje temperature -15°C.
Qh=4,6 kW
Qg=5,0 kW
Ne=1,63 kW
| U= 230 V / 50 Hz | kpl. | 1 |  | 0
projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP50 VKA
(POWER INVERTER)
ali enakovredni
2 | Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem s termostatom ter displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom ter daljinskim upravljalnikom.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do zunanje temperature -15°C.
Qh=4,6 kW
| Qg=5,0 kW | kpl. | 1 |  | 0
projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP50 HAL
ali enakovredni
3 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, skupaj s PVC parapetnim kanalom ter montažnim materialom
debeline 9 mm
| 6,35/9,52 | m | 12 |  | 0
projektna rešitev:
ARMACELL tip TURBOLIT DUOSPLIT
ali enakovredni
4 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za posamezen mono ali multi split sistem | kpl. | 1 |  | 0
5 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja | ur | 2 |  | 0
SKUPAJ

## TEHNOLOSKO HLAJENJE
III. | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe izvedbe v ohišju iz pocinkane pločevine, s snemljivo pokrivno stropno masko v barvi RAL9010, za dvocevni sistem ogrevanja in hlajenja dobavljen skupaj s:
- izolirano kondenčno posodo z odvodno cevjo za lovljenje kondenza toplotnega izmenjevalnika
- dodatno izolirano kondenčno posodo z odvodno cevjo za lovljenje kondenza ventilov ter cevnih priključkov
- črpalko za prečrpavanje kondenzata z dovodno in odvodno cevjo
- snemljivim pralnim filtrom razreda filtracije EU 3,
- trivrstnim toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi
z Alu lamelami z navojnimi priključki
- regulacijskim sklopom s prehodnim regulacijskim ventilom z ON-OFF pogonom za montažo na priključke toplotnega izmenjevalca
- enofaznim asinhronskim elektro motorjem neposredno vezanim na statično in dinamično balansiran centrifugalni ventilator z možnostjo nastavitve treh od štirih možnih različnih hitrosti skupaj s priključnimi sponkami za krmiljenje hitrosti ventilatorja
- odzračevalno pipico
- pokrovom zajemnega zraka za montažo na spodnjem delu ohišja konvektorja
- montažnim materialom ter ožičenjem
- certifikatom EUROVENT
Tehnične karakteristike:
- temperaturni režim hladilne vode 10/15°C
- medij voda
- temperatura prostora 20°C/26ºC
- računska relativna vlaga v prostoru 50%
- zvočna moč konvektorja dimenzioniranega pri najnižji hitrosti ventilatorja znaša Lw=55dB(A)
- QHL= 3,89 (pri 1. hitrosti)
- Ne= 160 W
- U= 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| SYSTEM AIR tip SYSCASSETTE 32 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
2 | Regulator delovanja konvektorja (za dvocevnii sistem z regulacijskim ventilom) prirejen za montažo na steno, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– izbira hitrosti ventilatorja (ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko)
– izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo prostora
– z natančnostjo ± 1°C
Regulator se dobavi skupaj z montažnim materialom ter ožičenjem
projektna rešitev:
| SYSTEM AIR | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
3 | Vodno hlajen hladilni modul za namestitev v vrsto strežniških/ komunikacijskih omar za precizno hlajenje opreme v podatkovnem centru (InRow) z naslednjimi karakteristikami in gradniki: • temperaturni režim hladilne vode 10/15°C • zajem zraka po celotni višini hladilne enote s strani tople cone, ki se preko hladilnih registrov ter ventilatorjev vpihuje v področje hladne cone • dovod hladilnega medija iz spodnje strani enote • vgrajen tropotni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom za regulacijo pretoka • zaporni ventil na dovodu • vgrajen mikroprocesorski krmilnik • merilnik pretoka vode • odvod kondenza z zbiranjem v posodi in črpalko. Črpalka mora biti vključena v nadzorni sistem in nadzorovana z alarmiranjem v primeru izpada • pralni filter za zajem zraka • aksialni ventilatorji po celi višini naprave, z zvezno krmiljeno regulacijo vrtljajev • vroča zamenjava okvarjenega ventilatorja med delovanjem (hot-swap) • hladilni registri iz Cu cevi z Al lamelam • temperaturni senzorji za meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka ter v sosednji rack omari • temperaturni senzorji za meritev temperature hladilnega medija na dovodu in povratku • senzor za prisotnost vode, ki se napelje v dvignjenem podu • meritev in prikaz trenutne hladilne moči v kW • prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli
• regulacija vrtljajev ventilatorjev in tropotnega regulacijskega ventila hladilnega modula naj bo odvisna od temperature vode in zraka. Ključni parameter naj bo temperatura zraka izmerjena s senzorjem hladilne enote, ki se namesti v sosednjo rack omaro in daje podatek o dejanski temperaturi zraka na vhodu v opremo. • dvojno A+B napajanje (dva redundančna napajalnika) preko strehe InRow enot • priključek za nadzor preko Ethernet omrežja (WEB in SNMP nadzor) in integracija v centralni nadzorni sistem infrastrukture podatkovnega centra DCIM • Beleženje meritev iz vseh senzorjev in hranjenje v log datotekah • možnost enostavne izgradnje zaprte tople cone, med dvema vrstama omar in hladilnih modulov (Hot Air Containment System) • integrirana možnost za povezavo in delovanje hladilnih modulov v skupine z medsebojno izmenjavo izmerjenih vrednosti temperatur in obratovalnih stanj z namenom skupinskega hlajenja z usklajeno regulacijo hladilne moči za celotno skupino (vsaj 4 enote v skupini), • LCD alfa-numerični ekran za spremljanje parametrov in alarmov • Možnost prilagodljive izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi InRow enote, za namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba, s posebnimi pregradami nameščenimi na streho enote z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata). Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat).
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE :
- senzibilna hladilna moč Qs = minimalno18 kW - temperatura tople cone 35°C, - temperatura hladne cone <25°C - pretok zraka 5000m3/h - temperatura hladilnega medija 10/15°C - hladilni medij voda 3,85 m3/h pri dp 82 kPa - Ne= 1,1 kW - U= 230 V Ponudniki morajo k ponudbi priložiti simulacijo delovanja sistema hlajenja, ki dokazuje doseganje zahtevane hladilne moči (vsaj 18kW) in pretoka zraka, glede na definirane vhodne parametre v tej točki. Upoštevana vlažnost zraka v hladni coni 50%.
- Širina enote do 300mm, višina enote ne sme presegati 2000mm in mora biti enaka višini ponujenih strežniških in komunikacijskih omar
- Globina enote mora biti enaka globini ponujenih strežniških in komunikacijskih omar. Zadnja stranica InRow enote mora biti poravnana z zadnjimi vrati strežniških in komunikacijskih omar (na strani tople cone).
- InRow enota mora zagotavljati možnost prehoda izbire delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija in možnost prehoda med enim in drugim režimom med obratovanjem enote
Priklop in zagon InRow enote s strani pooblaščenega izvajalca. Za priklop cevi hladilnega medija je potrebno izvesti ustrezne izreze v dvignjenem podu.
Dobavljeno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, ožičenjem, zagonom, navodili v slovenskem jeziku ter poučevanjem osebja
projektna rešitev:
| APC tip ACRC 103 | kos | 9 |  | 0
ali enakovredni
4 | Izvedba zaprte tople cone dolžine min 5200mm in širine 900mm: -Tovarniška izvedba s strani istega proizvajalca kot so ponujene omare -Modularna vodila za namestitev stropnih elementov, ki omogočajo enostavno podaljšanje zaprte cone -Stropni elementi iz prozornega materiala, ki zagotavlja vsaj 85% prepustnost svetlobe. Plošče morajo biti izdelane iz slabo gorljivega materiala, ki ustreza požarnim zahtevam standarda DIN 4102 B1 (ne sme biti pleksi) -Drsna vrata za vstop v zaprto cono z mehkim zapiranjem -Fiksna zapora odprtine/prehoda na drugi strani koridorja, širine 900mm -Vodilo za vrata -Možnost podaljšanj zaprte cone in prestavitev drsnih vrat v primeru dogradnje podatkovnega centra z novimi omarami -Montaža
projektna rešitev:
| APC | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
5 | Paketni kompresorski hladilni agregat tiho tekoče izvedbe, za celoletno obratovanje, za pripravo hladne vode sistema 7/12°C. Medij je mešanica 35% glikol/65% voda.
Agregat naj bo opremljen z dvema hermetičnima scroll kompresorjema ter tremi aksialnim ventilatorjem z EC motorjem za brezstopenjsko delovanje.
V agregatu je vgrajen modul za prosto hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah (free cooling), ki omogoča delovanje agregata s kompresorjem pri višjih zunanjih temperaturah, delovanje prostega hlajenja in dodatno delovanje kompresorja v primeru nezadostnih zunanjih temperatur, delovanje samo prostega hlajenja brez kompresorja.
V sklopu agregata je dobavljen hidravlični modul z naslednjimi elementi:
- obtočno črpalko z zapornimi elementi,
- akumulatorjem hladilne vode volumna 500 litrov,
- razteznostno posodo
- varnostnim ventilom
- pretočnim stikalom - flow switch
- odzračevalnimi ventili
- polnilnim / praznilnim ventilom
- avtomatskim odzračevalnim ventilom,
- manometri HP/LP za ugotavljanje tlaka R 407C
- temperaturnimi tipali
- protizmrzovalnim senzorjem
- senzorjem prostega hlajenja
- tripotnim ventilom z motornim pogonom
- kompletnim sklopom toplotnih izmenjevalcev
s pripadajočimi elementi za prosto hlajenje
- vklopnim stikalom
- proti vibracijskimi podstavki oz. amortizerji
- prirobničnimi priključki
Hladilni agregat je opremljen z avtomatiko katera omogoča:
- energetsko varčno delovanje hladilnega agregata
glede na zunanje pogoje
- zaščito pred izpadom ene faze,
- samodejni ponovni vklop ob izpadu napajanja,
- občasni zagon obtočne črpalke
- beleženje obratovalnih ur
- regulira delovanje ventilatorja na minimalnih vrtljajih,
- optimizira delovanje- vklop kompresorja,
- vsebuje nadzorni modul z vizualnim grafičnim vmesnikom za diagnosticiranje in spremljanje alarmov in delovanja hladilnega agregata,
- ima Ethernet priključek
- omogoča komunikacijo po MOD BUS protokolu
HLAJENJE
Qh= 150,3 kW
(tz= 40ºC; 7/12ºC; 35% glikol)
Ne = 61,44 kW
EER= 2,68
FREECOOLING
Qhl= 137,9,0 kW
(tz= 5 ºC; 10/15ºC; 35% glikol)
HRUPNOST
(po ISO 3744)
SPL= 49dB(A)
PWL= 77 dB(A)
Dobavljeno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, ožičenjem, zagonom, navodili v slovenskem jeziku ter poučevanjem osebja
projektna rešitev:
| UNIFLAIR tip ARAF 0744A | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
6 | Izdelava podstavkov za hladilni agregat za razbremenitev obtežbe plošče iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve, gradbena dela potrebna za izvedbo betonskih temeljev, skupaj z izkopom jam, opaženjem, betoniranjem ter vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | kpl | 4 |  | 0
7 | Dvig enote hladilnega argegata s tovornjaka in postavitev na podstavek z uporabo dvigala ter ostalih tehničnih pripomočkov za varno postavitev | kpl | 2 |  | 0
8 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, medprirobničnimi gumijastimi kompenzatorji, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
V=70,15 m3/h
H=170 kPa
Ne= 7.500 W
U=400 V / 3ph. / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip IL-E 80/150-7,5/2 DM | kos | 2 |  | 0
9 | Tripotni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter elektromotornim pogonom tritočkovnim regulacijskim signalom
DN 125; PN 16
kvs=225,0 m3/h
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| DANFOSS tip VF3 125/225,0 + AMV 55/8/230V | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
10 | Ploščni prenosnik toplote iz nerjavne pločevine lotane izvedbe, dobavljen skupaj z nogicami, prirobnicami in protiprirobnicami, izolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom
Qgrelna = 324,60 kW
primar: 7/12°C (30% etilen-glikol)
V= 61,28 m3/h
Δp=15,0 kPa
(PN6)
sekundar: 10/15 °C (voda)
V= 70,15 m3/h
Δp=12 kPa
(PN6)
projektna rešitev:
| ALFA LAVAL tip CB400/240L | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
11 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 50 l
projektna rešitev:
| REFLEX tip N50/1,5/6,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
Vcel = 150 l
projektna rešitev:
| REFLEX tip N150/1,5/6,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
12 | Varnostni ventil za zaščito pred previsokim tlakom na generatorjih toplote, z vzmetnim delovanjem, možnostjo ročnega odzračevanja, s posodo za lovljenje mešanice etilen-glikola, tesnilnim in vijačnim materialom
pst=1,5 bar
pod=3,0 bar
| DN 32/50 | kos | 2 |  | 0
13 | Predizolirani fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo in-row enot, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 50 cm
| DN 40, PN6 | kos | 18 |  | 0
14 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-BD
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 18 |  | 0
ali enakovredni
15 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-2F
ali enakovredni
16 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 18 |  | 0
17 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 12 |  | 0
18 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnico, slepo prirobnico ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 6 |  | 0
19 | Lovilec nesnage s navojnimi priključki, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 18 |  | 0
20 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 100, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 2 |  | 0
21 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 1 |  | 0
22 | Prirobnični gumijasti kompenzator vibracij, skupaj s protiprirobnicama, vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 4 |  | 0
23 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 8 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 8 |  | 0
24 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 20, PN6 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUT20
ali enakovredni
25 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10, PN10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl. | 4 |  | 0
26 | Odtočni lijak razvodov odzračevanja skupaj s posodo za lovljenje mešanice etilen-glikola dimenzije
| 500 x 80 mm. | kos | 2 |  | 0
27 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +60 °C | kos | 18 |  | 0
28 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar | kos | 18 |  | 0
29 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 21,3 x 2,65 mm (DN15) | m | 3 |  | 0
| f 26,9 x 2,65 mm (DN20) | m | 3 |  | 0
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 57 |  | 0
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 3 |  | 0
| f 48,3 x 3,25 mm (DN40) | m | 81 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 18 |  | 0
30 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 45 |  | 0
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 45 |  | 0
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 9 |  | 0
| f 139,7 x 4,00 mm (DN125) | m | 87 |  | 0
| f 159,0 x 4,50 mm (DN150) | m | 45 |  | 0
31 | Toplotna izolacija razvoda hladne in hladilne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>10.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,036 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
projektna rešitev:
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
debeline 19 mm za cevi:
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 57 |  | 0
debeline 40 mm za cevi:
| f 48,3 x 3,25 mm (DN40) | m | 10 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 18 |  | 0
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 45 |  | 0
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 45 |  | 0
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 9 |  | 0
| f 139,7 x 4,00 mm (DN125) | m | 87 |  | 0
| f 159,0 x 4,50 mm (DN150) | m | 45 |  | 0
32 | Zaščitni ovoj izoliranih cevi izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 45 |  | 0
33 | Polnjenje sistema s tovarniško pripravljeno mešanico protizmrzovalnega sredstva
| etilen gilkol (30%) / voda (70%) | l | 1900 |  | 0
34 | Polnjenje sistema hladilne vode, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema in meritev pretokov ogrevne vode na regulacijskih elementih po posameznih zankah | kpl | 1 |  | 0
35 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hlajenja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
36 | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor
projektna rešitev:
| HILTI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
37 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
38 | Gradbena dela potrebna za izvedbo razvoda hladilne vode, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene s kronskim svedrom, dolblenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | ur | 20 |  | 0
39 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev | kpl | 2 |  | 0
40 | Odklop enote mono ali multi split sistema iz električnega omrežja, označitev enote zaradi lažjega lociranja ob ponovni montaži, izpust plina, demontaža, servisiranje enote, čiščenje, čiščenje in barvanje nosilne konstrukcije, shranjevanje v primernem prostoru ter ponovna montaža po končanih delih
Prestavitev obstoječih razvodov električnih povezav ob izdelavi fasade
Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
Tlačna PPd32 cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za posamezen mono ali multi split sistem
| Polnjenje posamezne enote mono ali multi split sisteme z ustreznim freonom | kpl | 2 |  | 0
41 | Odklop kondenzatorske enote hladilnega agregata iz električnega omrežja, izpust plina, demontaža, servisiranje enote, čiščenje, čiščenje in barvanje nosilne konstrukcije, shranjevanje v primernem prostoru ter ponovna montaža po končanih delih
Prestavitev obstoječih razvodov električnih povezav ob izdelavi fasade
Predizolirana bakrena cev, za povezavo med kondenzatorsko in uparjalniško enoto, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
Tlačna PPd32 cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za kondenzatorsko enoto hladilnega agregata
| Polnjenje sistema hladilnega agregata z ustreznim freonom | kpl | 1 |  | 0
42 | Dvigalo s košaro za potrebe prestavitve obstoječih hladilnih sistemov in izvedbo inštalacije hladilne vode | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## VODOVOD
IV. | VODOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov ter razvoda sanitarne tople in hladne vode, skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 45 |  | 0
2 | Blindiranje obstoječih priključkov sanitarne hladne in tople vode takoj za posameznimi odcepi zaradi preprečitve slepih vodov (oddaljenost blindiranega razvoda lahko znaša največ 1 meter od razcepa ž živim vodom) ter blindiranje razvodov cevi fekalne kanalizacije vodenih v tlaku in stenah, katerih ni mogoče demontirati zaradi s tem povezanih večjih gradbenih posegov zaradi demontaže sanitarnih elementov (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) s predhodnim delnim praznjenjem sistema sanitarne vode pred pričetkom del | ur | 9 |  | 0
3 | Vgradni sifon za klimatske naprave s protismradno zaporo, prirejen za montažo v steno, skupaj z ohišjem, tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom
- velikost priključka Φ32
- dimenzija: 100x100mm
projektna rešitev:
| HL tip 138 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
4 | Sifon za klimatske naprave s protismradno zaporo, tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom
- velikost priključka Φ40
projektna rešitev:
| HL tip 136N | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
5 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom
| f 32 mm | m | 45 |  | 0
| f 40 mm | m | 12 |  | 0
| f 50 mm | m | 6 |  | 0
6 | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor
projektna rešitev:
| HILTI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
7 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl |  |  | 0
SKUPAJ

## PREZRACEVANJE
V. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kompaktna dovodno odvodna prezračevalna naprava sestavljena iz fiternih enot, ventilatorskih enot, s ploščnim rekuperatorjem z izkoristkom 70% in z nosilnimi konzolami za montažo naprave pod strop.
Vdo = 600 m3/h
Vod = 600 m3/h
Hex,do = 160 Pa
Hex,od = 70 Pa
Ne = 370 W
U=230 V/ 50 Hz
Napravo dobaviti s cevnimi in električnimi povezavami, skupaj z zagonom sistema ter kompletno elektro omaro z vsemi kontaktorji za vklop naprave, pomožnimi releji in avtomatiko, temperaturnimi tipali, termostati, pogoni žaluzij, presostati ter varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje naprave. Predvideti še krmilno povezavo na električni predgrelnik.
projektna rešitev:
| MITSIBISHI ELECTRIC tip LGH-80RX5 LOSSNAY | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
2 | Kanalski električni grelnik zraka z zaščito proti pregretju izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje);
velikost ø200
Ne= 3,0 kW
U=230 V/ 50 Hz
projektna rešitev:
| SYSTEMAIR tip CBM-200-3,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3 | Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 325 × 125 | kos | 5 |  | 0
projektna rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip JR-7/2-F
ali enakovredni.
4 | Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 625 × 175 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip JR-3/2-F
ali enakovredni.
5 | Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo, okvirjem ter montažnim materialom,
prirejena za vgradnjo v vzidan okvir;
| 300×300 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
Hidria IMP Klima tip AZR-3/2
ali enakovredni.
6 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in elektromotorni pogon. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Odpiranje in zapiranje požarnih loput neposredno krmili požarna centrala. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| ø200; L=400 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip PL-20-EI90-S/E16
ali enakovredni.
7 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 310 |  | 0
8 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih kanalov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 26 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
9 | Toplotna izolacija vseh zajemnih in izpušnih kanalov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000, zaščitena s pralno mikroarmirano Al-folijo;
| debelina 19 mm | m2 | 13 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell Arma-Check S
ali enakovredni.
10 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C;
| debelina 10 mm | m2 | 6 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
11 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
12 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
13 | Gradbena dela potrebna za izvedbo prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolblenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | ur | 8 |  | 0
SKUPAJ