# Investitor:					Institut „Jožef Stefan“

# Jamova cesta 39,

# 1000 Ljubljana

Objekt:						POSLOVNI OBJEKT ODSEKA O2 -

Reaktorski center Podgorica

Vrsta dokumentacije:				PROJEKTNA NALOGA

Vrsta gradnje:					Nova gradnja, investicijska vzdr. dela

PROJEKTNA NALOGA – ARHITEKTURNI DEL Z OPREMO

Vsebina:

# 1.Splošno

# 2.Predmet in obseg naloge

# 3.Faznost gradnje

# 4.Čistilna naprava in ostala infastruktura

# 5.Poslovni objekt odseka O2

# 6.Prenova prostorov v objektu Kemije

# 1. SPLOŠNO

Znotraj kompleksa reaktorskega centra Podgorica se za potrebe odseka znanosti o okolju - O2 predvidi gradnja samostojnega poslovnega objekta, s povezovalnim traktom k obstoječemu objektu Kemije. Predvidi se troetažni pisarniški objekt. Neto tlorisna površina novogradnje je cca. 750m2. Zahteva se izvedba energetsko varčnega t.i. »3L objekta«.

V obstoječem objektu Kemije, s katerim se nov objekt funkcionalno povezuje, se predvidi predelava obstoječih prostorov odseka O2 v laboratorije. Gre za cca. 700 m2 predelave.

Predvidena lokacija novega objekta je na zemljišču, kjer potekajo obstoječi komunalni vodi in greznica objekta Kemije. Zato je potrebno pred izgradnjo novega objekta predvideti čistilno napravo. Ravno tako je potrebno projektno obdelati prestavitev oz. ščitenje ostalih tangiranih komunalnih vodov.

# 2. PREDMET IN OBSEG NALOGE

Za nov poslovni objekt in čistilno napravo ter ostalo infrastrukturo, ki jo je potrebno prestavljati je potrebno izdelati naslednje faze projekta:

IDZ za pridobitev vseh projektnih pogojev

IDP  za potrditev končne idejne rešitve s strani investitorja in oceno investicije.

V tej fazi projekta je potrebno izdelati rešitve za centralno čistilno napravo za celoten kompleks RCP z upoštevanjem širitve. Izvedla se bo zaenkrat le prva faza čistilne naprave, kot nadomestek greznici, ki se jo odstrani.

V idejnem projektu naj se kot opcija predvidi tudi postavitev novega objekta na lokaciji južno od obstoječega objekta Kemije. Finančno in tehnično je potrebno ovrednotiti obe varianti.

PGD za vložitev na upravno enoto z vsemi soglasji in soglasji za priključitev, ter vsemi potrebnimi elaborati.

PZI za vse sklope projekta.

Predelava prostorov v objektu Kemije se bo obravnavala kot investicijska vzdrževalna dela. Zato bo potrebno izdelati z investitorjem usklajen PZI projekt za gradbeni, strojni, elektro del. Kljub temu, da se ta del naloge ne bo prikazoval v PGD projektu, je potrebno izdelati požarni elaborat (zasnovo požarne varnosti ali po potrebi študijo požarne varnosti) predvsem iz varnostnih razlogov in navezave na novi objekt. Kot osnovo za izdelavo PZI rešitev je predhodno potrebno izdelati tehnološki načrt laboratorijev.

PID za vse sklope projekta

NOV za vse sklope projekta

Projektna dokumentacija bo vsebovala naslednje načrte in elaborate:

Vodilna mapa

Načrt arhitekture

Načrt gradbenih konstrukcij

Načrt zunanje ureditve

Načrt električnih instalacij

Načrt strojnih instalacij

Načrt tehnološke opreme (za laboratorije)

Načrt opreme za nov poslovni objekt

Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (za nov poslovni objekt) z izkazom energijskih lastnosti stavbe

Ocena zvočne izolacije

Zasnova požarne varnosti oz. po potrebi Študija požarne varnosti

Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

Posnetek obstoječega stanja objekta Kemije (za potrebe navezave novega objekta in predelave prostorov v laboratorije)

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki

Varnostni načrt

Načrt tehnične zaščite

Druge potrebne načrte in elaborate, v kolikor bi se med projektiranjem pokazala potreba po njih.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati :

- veljavno zakonodajo, pravilnike in standarde

- zahteve projektne naloge

- Idejne programske rešitve (kot osnovo za izdelavo IDZ in IDP) št.: P94-10/08-A, ki jih je izdelalo podjetje AB arhitekturni biro d.o.o.

-  primere dobre prakse energetsko varčne gradnje – zahteva se namreč »3L objekt«

- s strani pooblaščenega predstavnika Instituta Jožef Stefan in pooblaščenega predstavnika podjetja Savaprojekt d.d. pridobljene elaborate in navodila (geomehansko poročilo, geodetski posnetek, dogovori s soglasodajalci in druge potrebne vhodne podatke)

# 3. FAZNOST GRADNJE

Predvideva se fazno grajenje posameznih sklopov projekta in sicer:

1.Faza – ČISTILNA NAPRAVA IN OSTALA INFRASTRUKTURA

Izvedba prve faze čistilne naprave in prestavitev oz. ščitenje komunalnih vodov, ki so tangirani s postavitvijo novega objekta.

2.Faza – POSLOVNI OBJEKT ODSEKA O2

Izgradnja poslovnega objekt odseka O2.

3.Faza – PRENOVA PROSTOROV V OBJEKTU KEMIJE

Po zgraditvi novega objekta odseka O2 in selitvi uporabnikov, se izvede Predelava obstoječih prostorov omenjenega odseka v objektu Kemije.

Projektno morajo biti faze ločene in zaključene samostojne celote, da lahko investitor za vsako fazo pridobi uporabno dovoljenje. 3. Faza se projektno obdela kot z investitorjem usklajen PZI, saj za investicijska vzdrževalna dela ni potrebno gradbeno dovoljenje.

# 3. ČISTILNA NAPRAVA IN OSTALA INFRASTRUKTURA

Lokacija umestitve novega poslovnega objekta odseka O2 je po podatkih geodetskega posnetka in načrtih obstoječih objektov obremenjena z naslednjimi komunalnimi vodi:

- obstoječa greznica objekta Kemije,

- meteorna kanalizacija – glavna cev, ki je speljana v Savo

- vod hladilne vode reaktorja

- plinovod

- NN električni vod

- hidrantno omrežje

- kontrolna vrtina za podtalnico

Pri izdelavi projekta mora projektant preveriti, ali se na lokaciji nahajajo še drugi tangirani komunalni vodi.

Greznico je potrebno nadomestiti z novo čistilno napravo. V IDP je potrebno izdelati rešitve za centralno čistilno napravo za celotno območje RCP. Izvede pa se samo tisti del čistilne naprave, ki je potrebna za nadomeščanje odstranjene greznice pri objektu Kemije.

Podrobneje je ta del obdelan v projektni nalogi zunanje ureditve.

4. POSLOVNI OBJEKT ODSEKA O2

Predvideva se troetažen objekt K+P+N v skupni neto površini cca 750m2.

Osnova za izdelavo IDZ in IDP projekta, ki ga potrdi investitor so idejne programske rešitve št.: P94-10/08-A, ki jih je izdelalo podjetje AB arhitekturni biro d.o.o.

Pri projektiranju naj bo vodilo tudi energetska nepotratnost in splošno bivalno ugodje v objektu.

Funkcionalna zasnova

Objekt mora funkcionalno slediti izdelani programskim rešitvam in morebitnim dodatnim zahtevam investitorja. V kleti in pritličju mora biti s povezovalnim hodnikom spojen z obstoječim objektom Kemije. Objekt mora imeti poleg stopnic tudi dvigalo za dostop osebja in invalidov do vseh etaž. Vhodi v objekt naj bodo dobro označeni in funkcionalno pozicionirani, imeti morajo vetrolove.

V kleti so predvideni prostori:

Dvorana oz predavalnica za zaposlene za 70 ljudi. Predavalnica mora biti polno multimedijsko opremljena, preveriti je potrebno akustiko

sejna soba za 20 ljudi

manjši arhiv

prostor za upravljanje z multimedijo

sanitarni sklop za moške in ženske + tuš

prostor za čistila

čajna kuhinja

tehnični prostori (strojnica za klimat, toplotna podpostaja, drugi potrebni tehnični prostori)

stopnišče z dvigalom za zaposlene (primerno tudi za invalide)

povezovalni del z obstoječim objektom

zunanja terasa – prehod iz dvorane

V pritličju so predvideni prostori:

9 pisarn za enega zaposlenega (kabinet)

1 pisarna za enega zaposlenega z delom sejne mizice (za še dve osebi)

sanitarni sklop za moške in ženske ter invalide

stopnišče z dvigalom za zaposlene (primerno tudi za invalide)

povezovalni del z obstoječim objektom

V nadstropju so predvideni prostori:

4 pisarne za enega zaposlenega (kabinet)

2 pisarni za enega zaposlenega z delom sejne mizice (za še dve osebi)

1 večja pisarna vodjo odseka z delovno in sejno mizo

1 pisarna tajnice

stopnišče z dvigalom za zaposlene (primerno tudi za invalide)

sanitarni sklop za moške in ženske ter invalide

prostor za fotokopirni stroj, papir

Opomba: opis prostorov je povzet iz obstoječih idejnih rešitev. V fazi izdelave idejnega projekta so možna odstopanja.

Konstrukcija objekta

Pri zasnovi konstrukcijskega sistema je potrebno upoštevati vse veljavne predpise, omogočati pa mora fleksibilen tloris. Predlaga se okvirni sistem AB stebrov in nosilcev. To pomeni da bodo pisarne predeljene s predelnimi stenami in jih je možno po potrebi brez posegov v konstrukcijo preurejati, združevati,.

Obdelave zunanje opne objekta

Obodne konstrukcije – fasada, streha, talna plošča, kletni zidovi, morajo biti projektirani zelo premišljeno, predviden objekt bo moral ustrezati standardu »3L stavbe«. To poleg ustrezne toplotne izolacije pomeni tudi gradnjo brez toplotnih mostov (kolikor je mogoče in ekonomsko upravičeno), pomembna je tudi zrakotesnost zunanjega ovoja in kapacitivnost notranjih gradbenih elementov.

Fasada – mora biti projektirana vsaj v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, spr. Ur.l. RS, št. 47/2009, 52/2010) oz. bolj izolirana v kolikor se bo pokazala potreba pri zagotavljanju 3L standarda. Predlaga se dvojna prezračevana obešena fasada, ki je trajna in energetsko učinkovita. Steklene površine naj se uporabljajo premišljeno in ne v večjih količinah, kot je potrebno.

Streho je potrebno uskladiti z zahtevami prostorskega akta, Zavoda za kulturno dediščino in okoliškimi obstoječimi objekti (dvokapnice z manjšim naklonom). Če zadosti zahtevam prostorskega akta, ZVKD, se lahko predvidi tudi ravna streha s PVC strešno kritino.

Vkopani zidovi v kletnem delu in talna plošča morajo biti toplotno in hidroizolirani.

Stavbno pohištvo – predvideva se vgradnja oken z troslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo stekla vsaj 0,6W/m2K. Okenski in vratni okvirji so lahko alu s prekinjenim toplotnim mostom ali leseni oz. iz PVC če s z alu okvirji ne doseže standardov 3l hiše. Okna morajo imeti zunanja senčila v obliki screenov ali žaluzij s togimi lamelami in vodili. Vrata v objekt se predvidevajo z alu okvirji in zasteklitvijo kot pri oknih. Uporabi se varnostno steklo.

Notranje obdelave

Notranje nosilne stene so ometane (če so opečne) kitane brušene, pleskane z disperzijsko barvo. V sanitarijah se prostori do spuščenega stropa obložijo s keramiko.

Notranje predelne stene se izvedejo iz suhomontažnih sistemov z mavčnokartonskimi ploščami ali podobno. Stene se bandažirajo, kitajo brusijo in pleskajo z disperzijsko barvo. V sanitarijah se prostori do spuščenega stropa obložijo s keramiko. Predelne stene se izvedejo polno do konstrukcije da se zmanjša prenos zvoka med pisarnami.

Stropi naj bodo spuščeni, da omogočajo razvod instalacij v medstropovju.

Tlaki naj bodo v sanitarijah keramika, v hodnikih, stopniščih in bolj frekventnih prostorih iz vzdržljivih pralnim materialov kot keramika PVC, guma. V pisarnah se predlaga parket ali PVC tlak.

Notranja vrata v pisarne in ostale prostore so lahko sendvič lesena z max oblogo in suhomontažnim alu podbojem ali enakovredna. Na meji požarnih sektorjev je potrebno predvideti požarna alu ali lesena vrata (ob višjih zahtevah ŠPV pa kovinska).

Pisarniška oprema prostorov mora biti robustna in funkcionalna z dovolj prostora za delo in odlaganje, dovolj mora biti polic in omar. Projektant mora nivo opreme doreči z investitorjem.

Predlaga se, da se prezračevalni sistem (morebitni konvektorji), elektro parapretni kanali skrijejo v enotno masko, ki je zaključena s polico okna in teče kontinuirano ob zunanji steni pisarn.

V prostorih kot so glavna sejna soba, dvorana,  se predvidijo ustrezni absorpcijski elementi v prostoru, da se prepreči odmevanje in ustvari ustrezna akustika prostorov.

V vseh prostorih je potrebno karseda izkoristiti naravno osvetlitev in opremo prostorov primerno orientirati.

Fekalna kanalizacija naj bo speljana v novo čistilno napravo, meteorna kanalizacija pa bo priključena na obstoječo vejo met. kanalizacije (ki je speljana v Savo).

Ogrevanje, pohlajevanje, prisilno prezračevanje in druge tehnične zahteve v zvezi z strojnimi instalacijami ter priklopi na potrebne komunalne vode, bodo obdelane v strojnem delu projektne naloge.

Zahteve za elektroinstalacije, telekomunikacije in na to vezane komunalne priključke bodo obdelane v svojem delu projektne naloge.

5. PRENOVA PROSTOROV V OBJEKTU KEMIJE

V delu obstoječega objekta Kemije se prenovi in v laboratorije predela cca. 700m2 prostorov.Pri posegu gre kot že rečeno za investicijska vzdrževalna dela, kjer se ne posega v konstrukcijo obstoječega objekta.

Pred izdelavo ostalega dela PZI projekta je potrebno po zahtevah uporabnika izdelati tehnološki načrt laboratorijev (naprave, digestoriji, temperaturni režimi v prostorih, razredi čistosti, druge zahteve). Na podlagi slednjega se izdelajo še vsi ostali načrti.

Iz gradbenega vidika se po potrebi odstranijo predelne stene in se nadomestijo z novimi, če to zahtevajo velikosti laboratorijev. Zamenjajo se tlaki, izvedejo se novi spuščeni stropovi, po potrebi se dodajo nova notranja vrata. Prostore se slikopleskarsko obdela, v kolikor so zahteve po čistih prostorih se izvedejo finalne obdelave prostorov v zvezi s tem (zkakotesnost, nadtlak, pralne stene in stropovi).

Iz laboratorijev se neonesnažene fekalne kanalizacije speljejo v novo čistilno napravo. Tehnološka kanalizacija, ki ni primerna za navezavo na navadno kanalizacijo, se naveže na obstoječe vode. Tovrstna kanalizacija, je v obstoječem delu speljana v rezervoarje, ki se kontrolirajo in po potrebi praznijo.

Ogrevanje, pohlajevanje, prisilno prezračevanje in druge tehnične zahteve v zvezi z strojnimi instalacijami, so obdelane v strojnem delu projektne naloge oz jih bo podal investitor.

Zahteve za elektro instalacije, telekomunikacije so obdelane v elektro delu projektne naloge.

PROJEKTNA NALOGA – ELEKTRO INSTALACIJE, TELEKOMUNIKACIJE

Vsebina:

# 1. Splošno

# 2. Splošne inštalacije

# 3. Razsvetljava

# 4. Šibkotočne instalacije

# 5. Požarno in tehnično varovanje

# 6. Ostale zahteve

# 1. SPLOŠNO

Predmet projektne naloge je izvedba električnih inštalacij, tehničnega varovanja in telekomunikacij.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje in zahteve pristojnih soglasodajalcev. PZI dokumentacija se izdela v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji in soglasji.

V celoti je potrebno upoštevati veljavne predpise, pravilnike in standarde, pri določitvi osvetljenosti v prostorih pa priporočila SDR, v kolikor ni določeno drugače.

V projektu naj bodo upoštevane zahteve in smernice študije (zasnove) požarne varnosti ter tehnoloških načrtov in elaboratov.

Pri projektiranju elek. in tk priključkov se upoštevajo naslednja izhodišča:

- kot vir elek. energije je predvidena obstoječa transf. postaja 630 kVA, in sicer preko obstoječe merilne garniture (na NN strani); priključno razdelilno mesto se ustrezno rekonstruira; predvidijo se evidenčne meritve porabe elek. energije za vsak odcep (evidenca za lastne potrebe),

- objekt bo na tk omrežje priključen preko klasičnih bakrenih paric in optičnega omrežja, in sicer se izvede priklop na obstoječe tk vozlišče, ki se ga ustrezno razširi; za potrebe telefonskih priključkov se predvidi centrex; v objektih se predvidijo lokalna tk vozlišča.

V sklopu priključkov se izdela projektna dokumentacija za:

- priključni NN kablovod,

- priključni tk kabel s Cu paricami,

- priključni kabli z optičnimi vlakni.

Predmet projekta je predvidena novogradnja objekta in rekonstrukcija obstoječega objekta Kemije. V obstoječem objektu Kemije, s katerim se nov objekt funkcionalno povezuje, se predvidi predelava obstoječih prostorov odseka O2 v laboratorije. V območju rekonstrukcije se predvidi celotna elektro instalacija kot nova. Za potrebe strojnih naprav se po potrebi izdelajo projektne rešitve tudi zunaj rekonstruiranih prostorov.

# 2. SPLOŠNE INŠTALACIJE

Obseg elek. inštalacij:

- mala moč (splošna raba),

- moč tehnološki porabniki,

- moč za strojne instalacije,

- ogrevanje žlebov in žlot,

- mrežno napajanje,

- agregatsko napajanje,

- UPS napajanje,

- strelovodna instalacija,

- zaščita pred elek. udarom,

- ozemljitve in izenačenje potencialov,

- centralni nadzorni sistem

## Meritve električne energije

Novi objekt se bo napajal preko obstoječega priključnega merilnega mesta. Meritve so skupne in centralne. Za zmanjšanje jalove energije se predvidi kompenzacijska naprava.

## Rezervno napajanje – diesel agregat

Rezervno napajanje objekta naj se predvidi glede na namembnost objekta (zahteve tehnološke opreme, zahteve za napajanje posameznih naprav) oziroma po zahtevah študije požarne varnosti.

Diesel agregat naj napaja:

- 1/3 razsvetljave v hodnikih in ostalih splošnih prostorih, kjer se lahko nahaja večja skupina ljudi,

- 100% razsvetljavo v sistemskih, komunikacijskih in nadzornih prostorih,

- varnostno razsvetljavo,

- UPS napravo in nanjo vezane porabnike,

- prezračevanje zahtevnih tehnoloških prostorov,

- požarno varnostne naprave,

- električna vrata,

- kontrolno varnostne naprave (kontrola pristopa,…).

Agregat je obstoječ za celoten kompleks. Potrebno je izdelati kapacitetni izračun  in v primeru nezadostnih zmogljivosti predvideti zamenjavo. Omogočiti mora prenos signalov (opozorila, alarmi) do nadzornega centra oziroma do prostora, kjer bo vgrajena CNS.

## Rezervno napajanje – neprekinjeno napajanje (UPS)

Smiselno, glede na velikost objekta, je potrebno predvideti napravo za neprekinjeno napajanje (UPS) opreme računalniškega omrežja. Velikost naprave se določi glede na potrebe celotnega objekta (novega objekta in rekonstruiranih prostorov), posebej glede na potrebe sistemskih in nadzornih prostorov. Lokacija skupne centralne enote se predvidi v novem objektu.

Celotni sistem neprekinjenega napajanja naj se veže na agregatski del omrežja objekta.

Prostor, kjer bo nameščena naprava za neprekinjeno napajanje, mora biti ustrezno prezračevan in klimatiziran, ne glede na letni čas obratovanja.

V našem primeru, ko je predvideno napajanje tudi preko diesel agregata, naj naprava za neprekinjeno napajanje zagotavlja avtonomijo 15 min.

Projektirana naprava naj ima vgrajen LCD prikazovalnik za prikaz delovnih parametrov, avtomatsko in servisno by-pass linijo ter vgrajen komunikacijski vmesnik za priklop na centralni nadzor UPS naprav (Ethernet in RS 232).

Pri UPS napravi naj se predvidi glavni stikalni blok UPS-a, ki bo služil za razvod do posameznih etažnih stikalnih blokov vezanih na UPS. V stikalnih blokih mora biti preklopno stikalo (UPS-izklop-mreža).

Naprava mora delovati v režimu on-line.

## Obnovljivi vir energije – fotovoltaika

Dokumentacija naj prikaže rešitve za možnost naknadne montaže opreme s PV moduli in pretvornikom napetosti za pretvorbo sončne energije v električno (na strehi). Prikazati je potrebno rezervacije prostorov in rezerv  v elek. omaricah, cevne trase, ustrezno dimenzioniranje konstrukcije objekta.

## NN razvod od meritev električne energije, stikalni bloki

Glavni razvodi energetskih kablov naj se predvidijo po vertikalnih jaških oziroma po hodnikih na kovinskih kabelskih lestvah ali kabelskih policah. Razvode od stikalnih blokov (razdelilnikov) do porabnikov v etažah naj se izvede podometno ali nadometno s kabli položenimi pod strop na kovinske kabelske police ali na tleh pod dvojnim podom, v kovinskih prekatnih zidnih kanalih, le izjemoma v PVC inštalacijskih kanalih oziroma PN ceveh. Vse inštalacije, ki potekajo pod ometom oziroma v montažnih stenah, je potrebno predvideti s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi. Glede na način vgradnje morajo biti cevi in doze tudi v samougasni izvedbi.

Velikost kovinskih zidnih kanalov mora biti določena tako, da bo po izvedbi razvodov in inštalaciji elementov v kanalu še ca. 30% prostorske rezerve.

Razdelilniki naj se predvidijo smiselno po etažah oziroma zaključenih delovnih enotah. Predvidijo se v nadometni oziroma podometni izvedbi, glede na možnost montaže v posameznih prostorih.

Imeti morajo ločena polja za mrežni, agregatski in UPS del napajanja. Polja morajo biti označena tako, da je možna ločitev posameznih sistemov. Vsak del razdelilnika mora biti opremljen z glavnim stikalom. V njih morajo biti predvideni varovalni in krmilni elementi za napajanje posameznih tokokrogov ter rezervni varovalni elementi za možnost kasnejše priključitve novih tokokrogov. Projektirana velikost razdelilnikov mora zagotavljati ca. 25% rezervnega prostora za možnost kasnejše vgraditve posameznih elementov.

V obstoječem objektu Kemije, kjer je predvidena rekonstrukcija, je potrebno projektno preveriti in podati rešitve morebitne obnove tudi za razvod in razdelilnike, iz katerih se z elek. energijo napajajo rekonstruirani prostori in pripadajoče strojne naprave.

## Splošna in tehnološka moč

Po prostorih naj se predvidijo splošne vtičnice za potrebe čiščenja in vzdrževalnih del, vtičnice in priključki v čajnih kuhinjah, priključki za napajanje splošnih sanitarnih elementov, vtičnice in priključki za napajanje manj pomembnih tehnoloških naprav. Vse te elemente se veže na mrežni del stikalnih blokov.

V pisarnah naj se na delovnih mestih predvidi inštalacija odgovarjajočega kovinskega zidnega kanala.

Na delovno mesto v splošnih pisarnah in laboratorijih se število in pozicija vtičnic uskladita s projektantom tehnologije.

Vgrajene vtičnice vezane na UPS del omrežja naj bodo rdeče barve, tip se uskladi s projektantom tehnologije.

Nivo zaščite IP za posamezne elemente oziroma vtičnice se določi glede na potrebe oziroma zahteve posameznih prostorov.

Poleg splošnih vtičnic naj se predvidi še priključke oziroma napajanje za:

- dvigala,

- električno ogrevanje odtokov,

- električna vrata,

- požarno varnostne sisteme (centrala AJP, kontrola pristopa, napajanje za vrata,…),

- naprave tehnoloških naprav – po podatkih tehnološkega načrta oziroma podatkih investitorja.

## Elektroinštalacije za strojne naprave

Elektroinštalacije za strojne naprave naj se izvedejo po zahtevah in podatkih načrta strojnih inštalacij in načrt tehnologije.

V sklopu elektroinštalacij naj se predvidi napajanje za:

- hladilne agregate,

- prezračevalne klimate,

- odvodne ventilatorje,

- konvektorje z vezavo lokalnih termostatov,

- krmilne omare toplotne postaje.

## Strelovodna inštalacija, ozemljitve

Objekt bo ščiten pred atmosferskimi vplivi s strelovodno inštalacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Stopnjo zaščite definira projektant. Po potrebi se predvidi izoliran strelovodni sistem zaščite.

Strelovodno inštalacijo sestavljajo:

- Lovilni sistem

- Odvodni sistem

- Preizkusni spoj

- Ozemljitveni sistem

Za ozemljitev se uporabi valjanec Fe/Zn za temeljsko ozemljilo in Rf za tračno ozemljilo.

Kot lovilni vod se uporabi Rf žica oz. drug material v skladu z izbranimi materiali objekta.

## Zaščita pred električnim udarom

Predvidi naj se TN sistem inštalacij. Zaščita pred električnim udarom naj se predvidi z avtomatskim odklopom.

V celotnem objektu naj bo predvideno izenačevanje potencialov in ozemljitve vseh večjih kovinskih delov konstrukcije in opreme.

V celotnem objektu naj bo predvidena zaščita proti prenapetostjo, s prenapetostnimi odvodniki.

# 3. RAZSVETLJAVA

## Splošna in zunanja razsvetljava

Pri projektiranju splošne razsvetljave je potrebno upoštevati veljavne standarde ter priporočila in kriterije Slovenskega društva za razsvetljavo (SDR), v kolikor investitor ni določil drugače.

Osvetljenost posameznih prostorov površin) mora biti na sledečem nivoju:

- pisarne			- 500lx

- vgradne fluorescenčne svetilke (dir.-ind. svetloba)

- laboratoriji 	- 500 - 750lx  (oz. skladno s tehnološkimi zahtevami)

- vgradne fluorescenčne svetilke (dir.-ind. svetloba,

visoka enakomernost, brez bleščanja)

- sistemski in nadzorni prostori

- 500 - 750lx

- vgradne fluorescenčne svetilke (dir.-ind. svetloba,

visoka enakomernost, brez bleščanja)

- hodniki			- 100 – 200lx

- vgradne svetilke z varčnimi žarnicami,

- 	predavalnice			- 300 do 500lx

- vgradne fluorescenčne svetilke

- 	konferenčni prostori		- 500lx

- možnost nastavitve osvetljenosti,

- pom. prostori			- 150 – 200lx

- nadgradne fluorescenčne svetilke z zaščitno kapo

- skladišča, shrambe		- 200lx

- zunanja razsvetljava	- smiselno, z upoštevanjem Uredbe o svetlobnem onesnaževanju

Podani nivoji se upoštevajo smiselno glede na delovne površine in komunikacijske površine.

Vse svetilke naj bodo predvidene z elektronskimi predstikalnimi napravami. Fluorescenčne svetilke naj bodo predvidene s sijalkami T5 oz. tudi z možnostjo uporabe LED tehnologije.

V predavalnici in sejni sobi se predvidi sistem regulacije nivoja osvetljenosti in sektorskega prižiganja.

Vklop razsvetljave naj se predvidi lokalno s stikali oziroma tipkali v posameznih prostorih. Vklop zunanje razsvetljave naj bo predviden avtomatsko, v odvisnosti od zunanje svetlobe preko CNS-a.

## Varnostna razsvetljava

Pri projektiranju varnostne razsvetljave naj se upoštevajo zahteve študije (ali zasnove) požarne varnosti in tehnične smernice TSG-1-001:2005 »Požarna varnost v stavbah«.

Varnostna razsvetljava naj zagotavlja osvetlitev evakuacijskih poti, stikalnih blokov, sistemskih prostorov in gasilnih naprav.

Sistem varnostne razsvetljave naj zagotavlja možnost avtotestiranja svetilk z daljinskim upravljanjem in preverjanjem sistema delovanja.

Varnostna razsvetljava obsega:

- Označitev evakuacijskih poti, izhodov in smeri izhodov, gasilnih naprav
s samostojnimi svetilkami varnostne razsvetljave ali svetilkami splošne razsvetljave z vgrajenim modulom, s piktogramom na svetilki, z vgrajenimi aku baterijami, v pripravnem  spoju (ali trajnem, če tako zahteva ŠPV).

Minimalna avtonomija delovanja naj se določi po zahtevi študije požarne varnosti, pri čemur se v primeru uporabe svetilk z lastnim virom podajo akumulatorji z višjo kapaciteto od predpisane (zaradi življenjske dobe).

Opomba:

Projektant preuči in smiselno določi sistem napajanje svetilk: lokalni lasten vir ali uporaba sistema s centralnim napajalnim sistemom.

# 4. Šibkotočne instalacije

V načrtu internih komunikacij so predvidene naslednje vrste inštalacij:

- Univerzalno ožičenje,

- CNS sistem,

- klic v sili (sanitarije invalidi, po potrebi posamezni laboratoriji),

- TV inštalacija,

- ozvočenje.

## Telekomunikacijski razvodi, postavitev opreme

Izvedba kabelskih tras mora biti taka, da omogoča enostavne nadgradnje obstoječih instalacij. Glavni razvodi telekomunikacijskih kablov naj se predvidijo po vertikalnih jaških oziroma po hodnikih na kovinskih kabelskih policah. Razvode od komunikacijskih vozlišč do elementov v etažah naj se izvede podometno ali nadometno s kabli položenimi pod strop na kovinske kabelske police ali na tleh pod dvojnim podom, v kovinskih prekatnih zidnih kanalih, le izjemoma v PVC inštalacijskih kanalih oziroma PN ceveh. Vse inštalacije, ki potekajo pod ometom oziroma v montažnih stenah, je potrebno predvideti s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi.

Velikost kovinskih zidnih kanalov mora biti določena tako, da bo po izvedbi razvodov in inštalaciji elementov v kanalu še ca. 30% prostorske rezerve.

V sistemskem prostoru oziroma komunikacijskem vozlišču naj se predvidi antistatični dvojni pod (primeren za računalniške centre) oz. spuščen strop v izvedbi, ki omogoča enostavno odpiranje.

V telekomunikacijskem prostoru bo nameščena informacijska, telekomunikacijska oprema, UPS naprava, … Zgornja dovoljena delovna temperatura naprav v prostoru zvez je 25 stopinj celzija (22+/- oC), zato je potrebno prostor ustrezno klimatizirati in prezračevati.

## Univerzalno ožičenje

Primarni telefonski razvod naj se predvidi od priključne lokacije (primarno vozlišče) do glavnega delilnika v novem tk vozlišču.

Podatkovni razvod. Ožičenje je skupno, univerzalno – ne ločujemo telefonskega in LAN razvoda. Na vsako delovno mesto se zagotovijo vsaj trije priključki RJ 45, po potrebi tudi več (zaokroževanje na prvo sodo število priključkov). Ne uporablja se enojnih RJ 45 vtičnic. Na delovnih mestih se razvod zaključi v dvojnih RJ 45 vtičnicah. Vse komponente sistema ožičenja (kabli, povezovalni in priključni paneli, vtičnice, delilniki in ostale komponente) morajo biti skladne kategoriji 7. Kabli so tipa SFTP.

Komunikacijska omara naj vsebuje dva ločena UPS tokokroga zaključena na razdelilnih jakotočnih letvicah. Dimenzija mora zadoščati vgradnji pasivne in aktivne opreme. Po namestitvi pasivne opreme (paneli) mora v omari ostati vsaj 50% prostora za namestitev aktivne opreme. V primeru, da to ni možno, se uporabi več omar.

Zahtevana je magnetna in električna oklopljenost vtičnic in panelov.

V objektu se predvidi brezžični dostop na internetno omrežje.

## TV inštalacija in ozvočenje

Inštalacija in namestitev elementov se definira po izboru investitorja.

## Centralno nadzorni sistem - CNS

Za kontrolo, nadzor in upravljanje je v objektu predviden centralno nadzorni sistem (CNS).

Osnovni strukturni sistem naj bo zasnovan na principu standardov in odprtih tehnologij na vseh segmentih.

Osnovni segment naj bo procesna mreža (control network) izvršilnih elementov in krmilnikov. Pri izbiri sistema je potrebno pozornost posvetiti temu, da tehnologijo podpira čim več proizvajalcev različne opreme kot je LonWorks tehnologija, katero predstavljajo standardi EIA 709.1, EIA 709.2, EIA 709.3 in EIA 852 in LonMark.

Kontrola, nadzor delovanja ter upravljanje naj zajema inštalacije in sisteme:

- zunanjo razsvetljavo,

- diesel agregata in naprav za neprekinjeno napajanje,

- vseh vitalnih delov naprav strojnih inštalacij 
(prezračevanje prostorov, hladilnih agregatov, prezračevalnih klimatov, toplotne postaje, konvektorjev, žaluzij…),

- razsvetljave,

- in drugo po dogovoru z investitorjem.

## Centralni sistem elek. ur

Urediti povezavo vseh ur preko ethernet omrežja. Omrežje bi imelo eno centralno uro (NTP protokol). Postavitev in tip ur določi projektant v sodelovanju z investitorjem!

# 5. Požarno in Tehnično varovanje

## Avtomatsko javljanje požara

Projektiranje avtomatskega javljanja požara se izvede skladno z zahtevami študije požarne varnosti ter skupini standardov SIST EN54.

Predvidi se adresabilen sistem.

Za potrebe prenosa signalizacije alarma se predvidi povezava med požarno centralo in glavnim telefonskim delilnikom.

Za objekt se predvidi lastna centrala, ki se poveže z obstoječim sistemom kompleksa. Oprema se uskladi z obstoječim sistemom.

### Pristopna kontrola, registracija delovnega časa

V primeru pristopne kontrole in registracije delovnega časa se predvidi ustrezna inštalacija od čitalcev brez kontaktnih kartic in električnih ključavnic do kontrolne enote pristopne kontrole.

Pristopna kontrola se predvidi skladno z zahtevami požarnega elaborata in priporočili podanimi s strani projektanta (PIVS).

Kontrolne enote se priključijo na samostojne UPS dovode.

# 6. Ostale zahteve

Sejna soba, predavalnica:

- v sredini prostorov se predvidijo talne priključne doze,

- predvidi se multimedijska oprema (ožičenje),

- nad vsemi aparaturami v prostoru se predvidi lokalni centralni nadzor (krmiljenje)

Laboratoriji, tehnični prostori ipd.:

- vsa oprema in inštalacija morajo ustrezati zahtevam, ki jih pogojujejo namen in pogoji okolja (IP zaščita, eventuelne zahteve Ex zaščite, vplivi kemikalij, hlapov...).

Obstoječa infrastruktura:

V sklopu projektnih rešitev je potrebno zaradi predvidenih posegov (nov objekt, čistilna naprava...) upoštevati, varovati in prestaviti obstoječe elek. in tk vode.

PROJEKTNA NALOGA – STROJNE INSTALACIJE

Vsebina:

0. Uvod

1. Ogrevanje, pohlajevanje

2. Prezračevanje, klimatizacija

3. Vodovod in hidrantno omrežje

4. Tehnični plini

0.UVOD

Predmet projektne naloge je izvedba strojnih inštalacij.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje in zahteve pristojnih soglasodajalcev. PZI dokumentacija se izdela v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji in soglasji.

V celoti je potrebno upoštevati veljavne predpise, pravilnike in standarde, v kolikor ni določeno drugače.

V projektu naj bodo upoštevane zahteve in smernice študije (zasnove) požarne varnosti ter tehnoloških načrtov in elaboratov.

Pri projektiranju strojnih priključkov se upoštevajo naslednja izhodišča:

-	kot vir ogrevalne energije je predvideno napajanje iz internega obstoječega toplovodnega omrežja,

-	objekt bo priključen na vodovodno in hidrantno omrežje znotraj kompleksa.

V sklopu priključkov se izdela projektna dokumentacija za:

-	priključni toplovod,

-	priključek na vodnjak ter izpust,

-	priključni vodovod.

Predmet projekta je predvidena novogradnja objekta in rekonstrukcija obstoječega objekta Kemije. V obstoječem objektu Kemije, s katerim se nov objekt funkcionalno povezuje, se predvidi predelava obstoječih prostorov odseka O2 v laboratorije (zagotoviti ustrezno prisilno prezračevanje, hlajenje in gretje, preureditev in dograditev vodovodne, plinske ter inštalacije komprimiranega zraka). V območju rekonstrukcije se predvidi celotna strojna instalacija kot nova. Obseg projektnih rešitev detajlno definira projektant v tehnološkem projektu izdelanim v sodelovanju z investitorjem (želje, potrebe, tehnologija, …). Za potrebe navezave na obstoječe sisteme se po potrebi izdelajo projektne rešitve tudi zunaj rekonstruiranih prostorov. Pred gradnjo novega objekta je potrebno prilagoditi potek obstoječe komunalne in energetske infrastrukture vezane na lokacijo novega objekta in rekonstrukcijo kanalizacije.

Objekt naj bo zasnovan kot energetsko varčen (poraba 3l/m2/a) in sicer naj bo energetika poslovnega objekta zasnovana tako da bodo doseženi optimalni delovni in bivalni pogoji ob minimalni porabi energije, ter hkrati ob primerljivih investicijskih stroških, ki se pojavijo pri klasičnih objektih.

Osnova energetsko varčnega objekta naj bo na prvem mestu zelo učinkovita toplotna izolacija. Velike steklene površine objekta naj ne bodo brez reflektivnih stekel, kar bo omogočalo izkoriščanje sončne toplote, kot energenta. Na zunanji strani zastekljenih površin naj bodo nameščena senčila, ki so avtomatsko vodena, glede na toplotne potrebe objekta. Posamezni segmenti senčil so vodeni po posameznih funkcionalno zaključenih enotah objekta, glede na želene temperature v le teh.

Instalacije so razdeljene na posamezne sklope in sicer:

-	ogrevanje, pohlajevanje,

-	prezračevanje, klimatizacija,

-	vodovod s hidrantnim omrežjem,

-	tehnični plini.

1.	OGREVANJE, POHLAJEVANJE

Energetski viri ogrevanje, hlajenje

V sodelovanju z investitorjem se primerjajo potrebe po energetskih medijih za ogrevanje in hlajenje z razpoložljivimi viri. Na podlagi tega se skladno z zakonodajo izdela Elaborat uporabe alternativnih virov energije, ki predstavlja osnovo za izbiro koncepta sistema ogrevanja in hlajenja.

Priprava toplotne energije

Predvidi naj se bivalentni sistem in sicer s priključkom na interno toplovodno omrežje kot osnovno ter s toplotno črpalko. Kot energent za ogrevanje toplovoda se koristi odpadna toplota tehnološkega procesa.

V primeru zadostne izdatnosti vrtine znotraj kompleksa se izbere toplotna črpalka sistema voda-voda.

Preklop na toplotno črpalko se naj vklopi v primeru, ko toplovodno omrežje ne deluje oz. je cena toplotne energije pridobljene iz toplotne črpalke manjša, kot iz toplovoda.

Priprava hladilne energije

V primeru zadostne izdatnosti se kot hladilni medij prioritetno uporabi ''pasivno hlajenje'' iz vrtine na parceli. Kot vir ''hladu'' se lahko uprabi tudi toplotna črpalka, ki funkcionalno predstavlja kombinirani grelno-hladilni stroj in ima v letnem režimu delovanja funkcijo hladilnega agregata.

Sistemi ogrevanja in hlajenja

V objektu naj se predvidijo nizkotemperaturni ogrevalni in hladilni sistemi in sicer:

-	konvektorji ali hladilne grede

-	radiatorji

-	zračno ogrevanje, pohlajevanje

Konvektorji ali hladilne grede

Za potrebe lokalnega vzdrževanja želene temperature po posameznih pisarnah se naj uporabijo konvektorji ali hladilne grede. Elementi naj bodo montirani pod parapetom (konvektorji) oz. v spuščen strop (hladilne grede) ter cevno priključeni na toplotni vir ter vir hladu (štiricevni sistem) ter kanalsko na dovod zraka pripravljenega na centralnem klimatu. Posamezne pisarne naj bodo opremljene s stenskim krmilnikom lokalne temperature za doseganje zahtevanih parametrov zraka.

Opomba:

Odločitev o izbiri lokalnega grelnega oz. hladilnega telesa po pisarnah bo dogovorjena s projektantom v fazi izdelave PGD projektnih rešitev.

Radiatorji

V sanitarnih in pomožnih prostorih se predvidi radiatorsko ogrevanje. Posamezna ogrevala naj bodo izvedbe s spodnjim sredinskim kotnim priključkom iz stene tako, da bo omogočeno lažje čiščenje in vzdrževanje talnih oblog.

Zračno ogrevanje, pohlajevanje

Za potrebe ogrevanja in pohlajevanja se poleg osnovnega sistema s lokalnim ogrevalom predvidi kot dodatno tudi zračno ogrevanje, hlajenje s centralnim klimatom (pokriti do 20% potreb).

2.	PREZRAČEVANJE, KLIMATIZACIJA

Ugodno bivanje zaposlenih naj omogoča med drugim tudi stalen dotok svežega zraka v delovne prostore, z dovodom zraka skladno z zakonodajo. Svež zrak za prezračevanje je tudi nosilec toplotne oz. hladilne energije za lokalno regulacijo temperature v zimskem in letnem režimu delovanja. Za potrebe prezračevanje s 100% zunanjim zrakom naj se uporabijo energetsko varčne prezračevalno–klimatizacijske naprave, z ventilatorji z frekvenčno regulacijo števila vrtljajev, z učinki vračanja čutne toplote min.90% in učinki vračanja vlage min.85% pri najnižjih zunanjih temperaturah.

Klimatizacijske naprave v letnem režimu naj po potrebi razvlažujejo zunanji-vtočni zrak, kar zagotavlja ugodne delovne pogoje tudi pri ekstremnih poletnih stanjih zunanjega zraka. Dogrevanje po razvlaževanju zraka naj se vrši s toploto, odvzeto zraku pri razvlaževanju. Avtomatska digitalna regulacija naprave naj bo tovarniško povezana z klima napravo in tipali z možnostjo priklopa na CNS.

V objektu naj se predvidi delitev sistemov prezračevanja po smiselnih oz. ekonomski upravičenih celotah (pisarne, sejne sobe, pomožni prostori, …).

Sanitarije in ostali pomožni prostori

V skladu s potrebami naj se predvidi prezračevanje sanitarij in pomožnih prostorov skladno s normativi in sicer lokalno s posameznimi odvodnimi ventilatorji oz. ustreznimi prezračevalnimi napravami.

Ostali prostori

Vsi ostali prostori imajo možnost prezračevanja naravno skozi okna, na klasičen način.

3.	VODOVOD IN HIDRANTNO OMREŽJE

Zunanji razvod

Pred gradnjo novega objekta je potrebno prilagoditi potek obstoječe komunalne in energetske infrastrukture vezane na lokacijo novega objekta in rekonstrukcijo kanalizacije.

Na kompleksu investitorja se prilagodi in dopolni izdela zunanja hidrantna mreža v skladu s Študijo požarne varnosti.

Prav tako se predvidi omrežje za zalivanje zelenice ob objektu. Sistem naj bo napajan iz rezervoarja z deževnico nameščenega v tleh.

Objekt

V objektu se izdela interno omrežje hladne vode z notranjimi hidranti iz pocinkanih jeklenih cevi in razvoda za potrebe sanitarnih predmetov iz cevi Alumplast ali podobno.

Rezervoar za deževnico naj bo istočasno uporabljen tudi za napajanje sanitarij.

Priprava tople sanitarne vode naj se vrši z lokalnimi bojlerji nameščenimi po posameznimi sanitarijami oz. sklopi sanitarij.

Sanitarni predmeti in oprema naj bodo višjega cenovnega razreda in jih investitor detajlno specificira v fazi projektiranja.

4.	TEHNOLOŠKI PLINI

V rekonstruiranem objektu se za potrebe laboratorijev izvede inštalacija tehnoloških plinov. Osnovo za izdelavo projektnih rešitev predstavlja predhodno izdelan in s strani investitorja potrjen tehnološki projekt. Predmetna inštalacija se izvede skladno s pravili stroke. Za potrebe navezave na obstoječe sisteme se po potrebi izdelajo projektne rešitve tudi zunaj rekonstruiranih prostorov.

5.	SPLOŠNO

Meritve porabe energije in medijev

Vsi priključki se za potrebe analize ter interne delitve porabe po kompleksu se na vstopu v objekt opremijo z ustreznimi meritvami porabe energije oz. medijev.

Lokalna regulacija

Lokalna regulacija po posameznih prostorih naj izvaja individualno regulacijo temperature, osvetljenosti, odpiranje in zapiranje oken ter vodenje žaluzij po posameznih delovnih mestih.

Digitalna (DDC) regulacija

Objekt naj bo v krmilno regulacijskem smislu izveden kot popolna inteligentna zgradba. Vse funkcije, ki so povezane s termoenergetiko, zalivanjem zelenic, dviganjem in spuščanjem žaluzij, naj bodo vodene s sistemom enovite digitalne regulacije in medsobojno lahko komunicirajo brez vmesnikov. Krmilniki naj bodo prostoprogramabilni in tako omogočajo popolno fleksibilnost in optimizacijo delovanja vseh procesov. Uveden naj bo sistem merjenja porabe električne energije na posameznih sistemskih porabnikih.

Centralni nadzorni sistem

Celoten sistem digitalne regulacije naj bo povezan v centralni nadzorni sistem. Klasične funkcije centralnega nadzornega sistema, upravljanje in pregledom nad vsemi regulacijskimi parametri, so nadgrajene z možnostjo lokalnega individualnega spreminjanja in prilagajanja parametrov na vsakem delovnem mestu.

PROJEKTNA NALOGA – ZUNANJA UREDITEV

Vsebina:

# 1. Splošno

# 2. Zunanja ureditev funkcionalnega območja objekta O2

# Prometne površine

# Kanalizacija

# Komunalni odpadki

# Prestavitev komunalnih in energetskih vodov

# Hortikultura

# Zunanja oprema

# Promet v času gradnje

# 1. SPLOŠNO

Predmet projektne naloge je izvedba zunanje ureditve funkcionalnog območja  objekta O2. Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje in zahteve pristojnih soglasodajalcev. PZI dokumentacija se izdela v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji in soglasji. V celoti je potrebno upoštevati veljavne predpise, pravilnike in standarde.

Pred izdelavo projektne dokumentacije bo projektantu na razpolago:

- Geodetski posnetek celotnega območja z prikazom komunalnih in energetskih vodov.

- Geomehansko poročilo obravnavanega območja v katerem so zajeti tudi sledeči podatki: višina podtalnice, nihanje podtalnice, ponikovalne lastnosti zemljine , opis stanja obstoječega vozišča (sestava) in predlog dimenzioniranja novega vozišča.

- Urbanistični koncept razvoja Reaktorskega centra Podgorica.

Projektant pridobi:

- Tehnološki načrt  iz katerega mora biti razviden tehnološki proces in podana navodila za izbiro ustrezne opreme in vgrajenega materiala.

- Opis (materijal , profil, podatki o vzdrževanju, .... ) in oceno stanja obstoječe  kanalizacije in drugih komunalnih in energetskih vodov.

- Študija požarne varnosti.

- Varnostni načrt

Predvideva se fazno grajenje posameznih sklopov:

1.Faza – Izvedba čistilne naprave in prestavitev ostale komunalne in energetske infrastrukture vezane na lokacijo novega objekta in rekonstrukcijo kanalizacije .

2.Faza – Poslovni objekt odseka O2

Predvideva se dozidava objekta  K+P+N, neto tlorisne površine cca.750m2.

3.Faza – Prenova prostorov v objektu kemije

Po zgraditvi novega poslovnega objekta odseka O2 in selitvi uporabnikov.se v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvede predelava obstoječih prostorov omenjenega odseka v objektu Kemije. V obstoječih prostorih se formirajo laboratoriji.

# 2. ZUNANJA UREDITEV FUNKCIONALNOGA OBMOČJA OBJEKTA O2

- PROMETNE POVRŠINE

Vse tangirane prometne površine morajo biti prevozne  za potrebe merodajnega vozila. Prevoznost je potrebno prikazati s prikazom kolesnic merodajnega vozila. Merodajno vozilo se določi s analizo prometa obravnavanega območja in mora zadostiti požarnim potrebam, potrebam  remonta, dostave ali vzdrževanja. Potrebno je zagotoviti ustrezno preglednost merodajnega vozila.

Parkirne površine:

Parkirne površine je potrebno uskladiti z navodili iz Urbanističnega koncepta razvoja Reaktorskega centra Podgorica.

Požarne površine in poti:

Potrebno je zagotoviti požarne površine in poti  skladno z zahtevami študije požarne varnosti. Požarne površine in poti morajo biti zagotovljene tudi v času gradnje.

Površine za pešce in kolesarje:

Površine za pešce in kolesarje niso predmet obdelave, oziroma ih je potrebno uskladiti z navodili iz Urbanističnega koncepta razvoja Reaktorskega centra Podgorica. V tej fazi je predvidena izvedba kolesarnice za cca 10 kolesarjev.

# KANALIZACIJA

Splošno:

Na obravnavanem območju se nahaja meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, 4 obstoječe greznice, tehnološka kanalizacija in hladilna voda. Meteorna kanalizacija je spuščena v reko Savo. Fekalna kanalizacija je priključena na greznico, ta pa na meteorno kanalizacijo. Podatki o tehnološki kanalizaciji in hladilni vodi niso znani in ih je potrebno pridobiti.

Na obravnavanem območju je potrebno izdelati ločen sistem kanalizacije. Ureditev kanalizacije mora biti usklajena z navodili iz Urbanističnega koncepta razvoja Reaktorskega centra Podgorica.

Meteorna kanalizacija:

.

Na območju novogradnje je potrebno meteorno kanalizacijo prestaviti. Pri prestavitvi je potrebno upoštevati navodila iz Urbanističnega koncepta razvoja Reaktorskega centra Podgorica. Direktna priključitev strešnih voda načrtovanega objekta na obstoječo kanalizacijo poslabšujejo obstoječe stanje kanalizacije. Zaradi tega predlagamo zajem in izkoriščanje deževnice za sanitarne in druge potrebe objekta.

Vodnjak-pjezometer:

Potrebno je prestaviti  obstoječi vodnjak-pjezometer. Pogoje prestavitve poda investitor.

Fekalna kanalizacija:

Obstoječo zunanjo kanalizacijo objekta Kemija je potrebno porušiti in zgraditi nov ločen sistem kanalizacije. Fekalna kanalizacija mora biti naveza na čistilno napravo. Fekalno kanalizacijo podkletenih prostorov je potrebno prečrpavati v zunanjo fekalno kanalizacijo.

Čistilna naprava:

Obstoječo greznico objeta Kemija je potrebno odstraniti. Ker  fekalna kanalizacija celotnega kompleksa ni ustrezno urejena, predlagamo izvedbo čistilne naprave za celotno območje kompleksa, oziroma izbor čistilne naprave katera obratuje tudi pri nižji obremenjenosti. Čistilno napravo je potrebno dimenzionirati za potrebe zaposlenih in obiskovalcev. Zaposlenih je cca 130 oseb. V prihodnje se načrtuje zaposlitev še cca 50 oseb. Število obiskovalcev znaša 3 x 50 obiskovalcev tedensko.

Faznost izgradnje kanalizacije:

Lokacija čistilne naprave se določi na podlagi  predhodno izdelanega idejnega projekta  meteorne in fekalne kanalizacije celotnega kompleksa. V idejenem projektu kanalizacije mora biti prikazana izvedbena faza kanalizacije za potrebe obratovanja objekta O2 in Kemije. Za to fazo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje  v sklopu načrtovanja objekta O2.

Tehnološka kanalizacija:

Tehnološko kanalizacijo iz načrtovanega laboratorija je potrebno navezati na obstoječo tehnološko kanalizacijo, upoštevajoč navodila iz tehnološkega projekta.

Odtok hladilne vode:

Pri prestavitvi cevovoda za odtok hladilne vode je potrebno  prevzeti  potek trase iz Urbanističnega koncepta razvoja Reaktorskega centra Podgorica. Pridobiti je potrebno opis stanje obtoječega cevovoda z predlogom odseka rekonstrukcije  in navodila upravljalca in vzdrževalca voda.

- KOMUNALNI   ODPADKI

Komunalni odpadki

Na območju kompleksa je predvideno ločeno zbiranje odpadkov. Ločeno se zbira papir, plastika, kovine, steklo in splošni odpadki. Obstoječa lokacija zbiranja komunalnih odpadkov se ohrani.

Tehnološki in drugi odpadki

Opis in tretman tehnoloških in drugih odpadkov bo prikazan v tehnološkem projektu.

Predvideno je ločeno zbiranje posebnih odpadkov (baterije, elektronska oprema, itd.).

- PRESTAVITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV

Upoštevati  je potrebno načrtovani koridor za prestavitev tangiranih komunalnih in energetskih vodov,  kateri je prikazan v Urbanističnem konceptu razvoja Reaktorskega centra Podgorica.

Preučiti je potrebno vpliv prestavitve komunalnih vodov znotraj koridorja na potek prometa v času gradnje.

- HORTIKULTURA

V največji možni meri je potrebno ohraniti obstoječa drevesa. Vse nezazidane površine je potrebno ozeleniti.

- ZUNANJA OPREMA

Ureditev glavnega vhoda v kompleks, ali poseg v ograjo kompleksa, ni predmet obdelave.

- PROMET  V ČASU GRADNJE

Potrebno je prikazati na kakšen način se bo odvijal promet motornih vozil in pešcev v času gradnje. Ves čas gradnje je potrebno zagotoviti nemoten dostop intervencijskih vozil na celotno območje kompleksa. Potrebno je zagotoviti  parkirne površine za vse udeležence v času gradnje.